ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

7 апреля 2017 года с. Кинель-Черкассы

Судья Кинель-Черкасского районного суда Самарской области Чертыковцева Л.М. 

рассмотрев протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ по ст. 6.5 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Жилкомсервис», юридический адрес: 

<

адрес> 

УСТАНОВИЛ:

В отношении юридического лица ООО «Жилкомсервис» ДД.ММ.ГГГГ. ведущим специалистом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Отрадном ФИО1 составлен административный протокол о том, что в ходе проведения административного расследования возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в связи с поступившим обращением жителей 

<

адрес> вх. № от ДД.ММ.ГГГГ в ходе административного расследования установлено, что ДД.ММ.ГГГГ с 10.20-12.00 ч. проведен осмотр и специалистами ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном» отобраны для исследования проба воды источника водоснабжения, питьевая вода из резервуара чистой воды и распределительной сети 

<

адрес> в зоне ответственности предприятия. 

ДД.ММ.ГГГГ в 15.00 ч. Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Отрадном по адресу: 

<

адрес> получено экспертное заключение по результатам испытаний от ДД.ММ.ГГГГ № от ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Отрадном». 

При анализе экспертного заключения по результатам испытаний ДД.ММ.ГГГГ в 15.00 выявлено административное правонарушение в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

По информации ООО «Жилкомсервис» на запрос Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Отрадном (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ) о представлении в соответствие с требованиями приложения 1, раздела 2, п. 4. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 2.8 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических (профилактических мероприятий)» сведений о результатах производственного контроля качества водопроводной питьевой воды за ДД.ММ.ГГГГ года по микробиологическим, органолептическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям установлено: производственный лабораторный контроль качества питьевой воды проводится с нарушениями требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения " в части кратности отбора проб, видов показателей, количества отбираемых проб: Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» в рамках производственного контроля исследуется вода из источника водозабора (кратность и периодичность согласно п.4.3) По микробиологическим органолептическим обобщенным показателям вода исследуется – 4 раза по сезонам года; по неорганическим и органическим вещества, радиологическим показателям вода исследуется 1 раз в год. По представленной информации вода из источника водозабора (арт. скважины) исследовалась во 2 квартале (июнь) на микробиологические и органолептические показатели.

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть исследуются в соответствии с п. 4.4 СанПиН 2.1.4.1074-01. При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой население до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц, обобщенные – 4 раза по сезонам года, неорганические и органические радиологические показатели – 1 раз в год. Представлены протоколы исследования воды перед поступлением в сеть (водонапорные башни) по микробиологическим и органолептическим показателям за ДД.ММ.ГГГГ. Протоколы исследования на радиологические, неорганические, органические, обобщающие показатели не представлены.

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды в распределительной сети определяются п.4.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 в населенных пунктах с населением до 10 тыс. человек исследования на микробиологические и органолептические показатели проводятся по 2 пробы ежемесячно. Представлены протоколы исследования воды из распределительной сети на микробиологические и органолептические показатели за ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом юридическим лицом нарушены ст. 19 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.4., 3.4.1., 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», то есть совершили административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.5 КоАП РФ. 

Представитель по доверенности ООО «Жилкомсервис» ФИО2 в судебное заседание не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствии.

Вина правонарушителя установлена следующими доказательствами. 

Санкция статьи 6.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственному водоснабжению. 

Доказательствами, подтверждающими вину правонарушителя в совершении административного правонарушения, являются протокол № от ДД.ММ.ГГГГ., экспертное заключение по результатам испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ., протокол лабораторных испытаний № от ДД.ММ.ГГГГ. протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., заявлением жителей села 

<

адрес>, определением о возбуждении дела и проведении административного расследования, постановление от ДД.ММ.ГГГГ. 

Обстоятельств, указанных в ст. 4.2 ч.3 КоАП РФ и ст. 4.3 КоАП РФ, смягчающих и отягчающих административную ответственность судом не установлено.

При решении вопроса о назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения в области эпидемиологического благополучия населения, представляющей повышенную опасность как охраняемый государством объект общественных отношений и считает возможным назначить правонарушителю наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи, оснований для назначения наказания в виде приостановления деятельности, судом не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6.5, 29.9 ч.1п.1, 29.10, 29.11 КоАП РФ 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ООО «Жилкомсервис» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Указанную сумму зачислить на расчетный счет: 

Получатель: УФК по Самарской области (Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Расчетный счет № 

<

***> в отделение Самара;

БИК 043601001;

КПП 631601001;

ИНН 

<

***>;

ОКТМО 36724000;

Код бюджетной классификации 14111658000016000140.

УИН 0.

Штраф Роспотребнадзора

Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области 

Плательщик ООО «Жилкомсервис»

Разъяснить лицу, привлеченному к административной ответственности, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 ст. 32.2 КоАП РФ, судья, вынесший постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 дней со дня его вынесения.

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>