Дело №2-1227/2024

59RS0044-01-2024-002703-48 подлинник

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Горнозаводск 04 июля 2024 года.

Чусовской городской суд Пермского края ( постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводск) в составе: 

председательствующего судьи Башировой А.А., 

с участием представителя истца- помощника прокурора Горнозаводского района Белобородовой О.А., 

представителя ответчика администрации Горнозаводского городского округа ФИО1, 

представителя ответчика МАУ « Горнозаводский городской многопрофильный центр «АЛИТ» ФИО2, 

представителя третьего лица 19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому и Горнозаводскому городским округам Пермского края ФИО3, 

при секретаре Маркеловой Т.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Горнозаводске гражданское дело по исковому заявлению прокурора Горнозаводского района в интересах неопределенного круга лиц к администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, Муниципальному автономному учреждению "Горнозаводский городской многопрофильный центр "Алит" о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, 

установил:

Прокурор Горнозаводского района обратился в суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному автономному учреждению« Горнозаводский городской многопрофильный центр «АЛИТ» ( далее по тексту- МАУ «ГГМЦ «Алит») об обязании в срок до 01.09.2025 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании профилактория «Алит» а именно: -привести в исправное состояние систему автоматической пожарной сигнализации (при имитации срабатывания СПС от извещателя (ДИП) в раздевалке и коридоре сауны, на приборе управления не отобразился сигнал «ПОЖАР», в здании не включилась СОУЭ);

-обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- исключить применение одновременно звуковых и речевых оповещателей на объекте защиты с установленной СОУЭ III типа (прим. 2 табл. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- установить точечные дымовые пожарные извещатели в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. (фактически 53 см.) (номера на всех этажах здания) (п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- предусмотреть в помещениях коридоров и номерах горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников более 0,5 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-в коридоре подвала, дымовой пожарный извещатель установить от вентиляционного отверстия на расстоянии более 1 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на первом этаже тамбур у туалетов защитить СПС (дымовыми пожарными извещателями) (п. 13.3.8, прил. А п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-в спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечить с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в комнате № 110A - mах 35 дБА, в комнате №215 - mах 51 дБА, в комнате № 313 - mах 50 дБА) (п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-в кабинете электросна звуковые сигналы СОУЭ обеспечить с уровнем звука не менее чем 65 дБА (фактически mах 35 дБА) (п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить проведение технического обслуживания на объекте защиты СПС, СОУЭ (не представлен договор на техническое обслуживание СПС и СОУЭ);

-приборы управления СПС (С2000-БКИ, С2000М) установить на не горючем основании (фактически установлены на пластиковых стеновых панелях) (п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на путях эвакуации (в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола; в зоне каждого изменения направления пути; на лестничных маршах; перед каждым эвакуационным выходом из помещения; в местах размещения средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения) предусмотреть светильник аварийного (эвакуационного) освещения (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»);

планы эвакуации людей при пожаре, размещенные на объекте, выполнить в соответствии с ГОСТ (правильно указать ориентацию, указать на место его расположение) п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»);

- обеспечить наличие во всех номерах планов эвакуации на случай пожара;

- обеспечить ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности;

-обеспечить требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение (табл. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен на путях эвакуации (всех этажей) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для потолка на путях эвакуации (холл 1-го этажа) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен и потолка на путях эвакуации (коридор в сауну) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для пола на путях эвакуации (коридор цокольного этажа) (пластиковые панели);

-определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании;

- исключить на 2 этаже здания при выходе из жилых комнат в помещение коридора порогов на путях эвакуации;

-исключить на 2 и 3 этажах здания при выходе из помещения холла в помещение коридора порогов на путях эвакуации;

-обеспечить высоту пути эвакуации в лестничной клетке между 1 и 2 этажом не менее 2,2 м. (фактически 2,05 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-обеспечить ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (между и 2 этажом), не менее ширины эвакуационных выходов на нее (не менее 1 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-обеспечить ширину лестничной площадки на 1 этаже не менее ширины марша (п. 4.4.2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-исключить, на 1 этаже здания при выходе из лестничной клетки в помещение коридора (в сторону сауны) порог на путях эвакуации;

-в здании перед наружными дверями эвакуационных выходов (два выхода из коридора в сторону сауны) предусмотреть горизонтальные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;

-исключить на 1 этаже здания при выходе из помещения столовой порог на путях эвакуации;

- обеспечить на 1 этаже здания открывание двери выхода из помещения столовой по направлению выхода из здания (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-в цокольном этаже здания (со стороны столовой), помещение вентиляционной отгородить от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная) (п. 5.1.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»);

-в цокольном этаже здания, помещение вентиляционной отгородить от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная);

- обеспечить возможность открывания запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (из столовой, из коридора со стороны сауны, из лестничной клетки в помещение коридора) без ключа;

-обеспечить разблокирование дверей, ведущих непосредственно наружу из помещения сауны;

-обеспечить проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора цокольного этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в здании с числом этажей два и более (п. п. В) п. 7.2 СП 7.13130.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации, установленной более 10 лет назад. Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, подвергнуть обработке огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-обеспечить звуковые сигналы СОУЭ с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в спальне при входе справа - mах 57 дБА) (п. 4.3 СП З. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3;

- стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, подвергнуть обработке огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3.

Обязать администрацию Горнозаводского городского округа Пермского края в срок до 01.06.2025 выделить необходимые денежные средства МАУ «Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит» для устранения вышеперечисленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В судебном заседании представитель прокуратуры Горнозаводского района помощник прокурора Белобородова О.А. настаивала на удовлетворении исковых требований по доводам искового заявления.

Суду пояснила, что прокуратурой Горнозаводского района проведена проверка соблюдения законодательства об обеспечении пожарной безопасности в здании профилактория МАУ «Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит», расположенного по адресу: мкр. Алит, г. Горнозаводск, Пермский край. 

В ходе проверки установлено, что учреждением отдыха и оздоровления детей в здании профилактория не обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности. 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно со специалистами пожнадзора, выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности ( 41 нарушение). Так, на момент контрольной проверки 26.03.2024 года установлено, что ряд нарушений требований пожарной безопасности не устранены непосредственно в МАУ «ГГМЦ «Алит», расположенном по адресу: мкр. Алит, г. Горнозаводск Пермский край, а именно: -система автоматической пожарной сигнализации (при имитации срабатывания СПС от извещателя (ДИП) в раздевалке и коридоре сауны, на приборе управления не отобразился сигнал «ПОЖАР», в здании не включилась СОУЭ);

-не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 32;

-применение одновременно звуковых и речевых оповещателей на объекте защиты с установленной СОУЭ III типа (прим. 2 табл. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/l от 14.06.2022, пункт предписания 22;

-не установлены точечные дымовые пожарные извещатели в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. (фактически 53 см.) (номера на всех этажах здания) (п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 23;

-не предусмотрено в помещениях коридоров и номерах горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников более 0,5 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 24;

-в коридоре подвала дымовой пожарный извещатель необходимо установить от вентиляционного отверстия на расстоянии более 1 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на первом этаже тамбур у туалетов не защищен СПС (дымовыми пожарными извещателями) (п. 13.3.8, прил. А п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-в спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечены с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в комнате № 110A - mах 35 дБА, в комнате №215 - mах 51 дБА, в комнате № 313 - mах 50 дБА) (п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-в кабинете электросна, звуковые сигналы СОУЭ не обеспечены с уровнем звука не менее чем 65 дБА (фактически mах 35 дБА) (п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-не обеспечено проведение технического обслуживания на объекте защиты СПС, СОУЭ (не представлен договор на техническое обслуживание СПС и СОУЭ);

-приборы управления СПС (С2000-БКИ, С2000М) необходимо установить на не горючем основании (фактически установлены на пластиковых стеновых панелях) (п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на путях эвакуации (в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола; в зоне каждого изменения направления пути; на лестничных маршах; перед каждым эвакуационным выходом из помещения; в местах размещения средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения) не предусмотрен светильник аварийного (эвакуационного) освещения (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»);

-планы эвакуации людей при пожаре, размещенные на объекте, выполнены не в соответствии с ГОСТ (правильно указать ориентацию, указать на место его расположение) п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 25;

-не обеспечено наличие во всех номерах планов эвакуации на случай пожара;

-не обеспечено ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности в журнале; 

-не обеспечен требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение (табл. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

-не обеспечено наличие на объекте защиты документации, на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен на путях эвакуации (всех этажей) (пластиковые панели). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 8;

-не обеспечено наличие на объекте защиты документации, на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для потолка на путях эвакуации (холл 1-го этажа) (пластиковые панели). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 9;

-не обеспечено наличие на объекте защиты документации, на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен и потолка на путях эвакуации (коридор в сауну) (пластиковые панели). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 42;

-не обеспечено наличие на объекте защиты документации, на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для пола на путях эвакуации (коридор цокольного этажа) (пластиковые панели). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 45;

-не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 31;

-не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 34;

-не исключены на 2 этаже здания при выходе из жилых комнат в помещение коридора пороги на путях эвакуации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 35;

-не исключены на 2 и 3 этажах здания при выходе из помещения холла в помещение коридора пороги на путях эвакуации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 36;

-не обеспечена высота пути эвакуации в лестничной клетке между 1 и 2 этажом не менее 2,2 м. (фактически 2,05 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 37;

-не обеспечена ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (между и 2 этажом), не менее ширины эвакуационных выходов на нее (не менее 1 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 38;

-не обеспечена ширина лестничной площадки на 1 этаже не менее ширины марша (п. 4.4.2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 39;

-не исключен на 1 этаже здания при выходе из лестничной клетки в помещение коридора (в сторону сауны) порог на путях эвакуации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 40;

-в здании перед наружными дверями эвакуационных выходов (два выхода из коридора в сторону сауны) не предусмотрены горизонтальные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 41;

-не исключен на 1 этаже здания при выходе из помещения столовой порог на путях эвакуации. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 43;

-не обеспечено на 1 этаже здания открывание двери выхода из помещения столовой по направлению выхода из здания (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 44;

-в цокольном этаже здания (со стороны столовой), помещение вентиляционной не отгорожено от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная)) (п. 5.1.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 46;

-в цокольном этаже здания, помещение вентиляционной не отгорожено от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная)). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 47;

-не обеспечена возможность открывания запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (из столовой, из коридора со стороны сауны, из лестничной клетки в помещение коридора) без ключа. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 48;

-не обеспечено разблокирование дверей, ведущих непосредственно наружу из помещения сауны;

-не обеспечена проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 51;

-не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 53;

-не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора цокольного этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в здании с числом этажей два и более (п. п. В) п. 7.2 СП 7.13130.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»). Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 38/1 от 14.06.2022, пункт предписания 54;

-не обеспечено ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации, установленной более 10 лет назад. Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, не обработаны огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-не обеспечены звуковые сигналы СОУЭ с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в спальне при входе справа - mах 57 дБА) (п. 4.3 СП З. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3;

- стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, не обработаны огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3.

Несоблюдение гарантий прав несовершеннолетних на безопасные условия пребывания в организации отдыха и оздоровления детей является недопустимым. Имеющееся нарушения требований норм законодательства о пожарной безопасности объекта отдыха и оздоровления детей нарушают права, свободы и интересы детей и сотрудников учреждения, а также иных лиц, посещающих данное учреждение на безопасные условия пребывания в организации отдыха и оздоровления детей, что ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, так как допущенные нарушения могут стать препятствием к локализации пожара, повлиять на время обнаружения пожара, на его дальнейшее распространение, оповещения о нем, процесса вынужденной эвакуации людей, специальных и иных мер противодействия терроризму на объектах отдыха и оздоровления детей, а также местах массового пребывания людей. 

Просила обязать МАУ «Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит» в срок до 01.09.2025 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании профилактория «Алит», а именно: -привести в исправное состояние систему автоматической пожарной сигнализации (при имитации срабатывания СПС от извещателя (ДИП) в раздевалке и коридоре сауны, на приборе управления не отобразился сигнал «ПОЖАР», в здании не включилась СОУЭ);

-обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- исключить применение одновременно звуковых и речевых оповещателей на объекте защиты с установленной СОУЭ III типа (прим. 2 табл. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- установить точечные дымовые пожарные извещатели в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. (фактически 53 см.) (номера на всех этажах здания) (п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- предусмотреть в помещениях коридоров и номерах горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников более 0,5 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-в коридоре подвала, дымовой пожарный извещатель установить от вентиляционного отверстия на расстоянии более 1 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на первом этаже тамбур у туалетов защитить СПС (дымовыми пожарными извещателями) (п. 13.3.8, прил. А п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-в спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечить с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в комнате № 110A - mах 35 дБА, в комнате №215 - mах 51 дБА, в комнате № 313 - mах 50 дБА) (п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-в кабинете электросна звуковые сигналы СОУЭ обеспечить с уровнем звука не менее чем 65 дБА (фактически mах 35 дБА) (п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить проведение технического обслуживания на объекте защиты СПС, СОУЭ (не представлен договор на техническое обслуживание СПС и СОУЭ);

-приборы управления СПС (С2000-БКИ, С2000М) установить на не горючем основании (фактически установлены на пластиковых стеновых панелях) (п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на путях эвакуации (в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола; в зоне каждого изменения направления пути; на лестничных маршах; перед каждым эвакуационным выходом из помещения; в местах размещения средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения) предусмотреть светильник аварийного (эвакуационного) освещения (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»);

планы эвакуации людей при пожаре, размещенные на объекте, выполнить в соответствии с ГОСТ (правильно указать ориентацию, указать на место его расположение) п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»);

- обеспечить наличие во всех номерах планов эвакуации на случай пожара;

- обеспечить ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности;

-обеспечить требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение (табл. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен на путях эвакуации (всех этажей) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для потолка на путях эвакуации (холл 1-го этажа) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен и потолка на путях эвакуации (коридор в сауну) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для пола на путях эвакуации (коридор цокольного этажа) (пластиковые панели);

-определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании;

- исключить на 2 этаже здания при выходе из жилых комнат в помещение коридора порогов на путях эвакуации;

-исключить на 2 и 3 этажах здания при выходе из помещения холла в помещение коридора порогов на путях эвакуации;

-обеспечить высоту пути эвакуации в лестничной клетке между 1 и 2 этажом не менее 2,2 м. (фактически 2,05 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-обеспечить ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (между и 2 этажом), не менее ширины эвакуационных выходов на нее (не менее 1 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-обеспечить ширину лестничной площадки на 1 этаже не менее ширины марша (п. 4.4.2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-исключить, на 1 этаже здания при выходе из лестничной клетки в помещение коридора (в сторону сауны) порог на путях эвакуации;

-в здании перед наружными дверями эвакуационных выходов (два выхода из коридора в сторону сауны) предусмотреть горизонтальные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;

-исключить на 1 этаже здания при выходе из помещения столовой порог на путях эвакуации;

- обеспечить на 1 этаже здания открывание двери выхода из помещения столовой по направлению выхода из здания (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-в цокольном этаже здания (со стороны столовой), помещение вентиляционной отгородить от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная) (п. 5.1.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»);

-в цокольном этаже здания, помещение вентиляционной отгородить от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная);

- обеспечить возможность открывания запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (из столовой, из коридора со стороны сауны, из лестничной клетки в помещение коридора) без ключа;

-обеспечить разблокирование дверей, ведущих непосредственно наружу из помещения сауны;

-обеспечить проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора цокольного этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в здании с числом этажей два и более (п. п. В) п. 7.2 СП 7.13130.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации, установленной более 10 лет назад. Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, подвергнуть обработке огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-обеспечить звуковые сигналы СОУЭ с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в спальне при входе справа - mах 57 дБА) (п. 4.3 СП З. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3;

- стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, подвергнуть обработке огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3.

Обязать администрацию Горнозаводского городского округа Пермского края в срок до 01.06.2025 выделить необходимые денежные средства МАУ «Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит» для устранения вышеперечисленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Представители ответчика администрации Горнозаводского городского округа Мухамедзянова Е.В., представитель ответчика МАУ «ГГМЦ «Алит» ФИО2 в судебном заседании исковые требования прокурора Горнозаводского района, признали, не оспаривали доводы искового заявления. Последствия признания иска представителям разъяснены и понятны, о чем имеется их подпись в протоколе судебного заседания.

Представитель третьего лица ФИО3 в судебном заседании возражений против исковых требований прокурора суду не представил. Суду пояснил, что ранее выявленные в ходе надзорных мероприятий нарушения пожарной безопасности в здании профилактория МАУ«ГГМЦ «Алит» по настоящее время не устранены. 

Суд, заслушав прокурора, представителей ответчиков, представителя третьего лица, исследовав материалы дела, считает требования обоснованными, подлежащими удовлетворению.

Ответчики иск признали, и поскольку признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, суд признание иска принимает.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ч.3 ст.173, ст. ст. 194, 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Руководствуясь ст. 194, 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Обязать Муниципальное автономное учреждение «Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит» в срок до 01.09.2025 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в здании профилактория «Алит», а именно: 

-привести в исправное состояние систему автоматической пожарной сигнализации (при имитации срабатывания СПС от извещателя (ДИП) в раздевалке и коридоре сауны, на приборе управления не отобразился сигнал «ПОЖАР», в здании не включилась СОУЭ);

-обеспечить подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- исключить применение одновременно звуковых и речевых оповещателей на объекте защиты с установленной СОУЭ III типа (прим. 2 табл. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- установить точечные дымовые пожарные извещатели в каждом отсеке потолка, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. (фактически 53 см.) (номера на всех этажах здания) (п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

- предусмотреть в помещениях коридоров и номерах горизонтальное расстояние от извещателей до электросветильников более 0,5 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-в коридоре подвала, дымовой пожарный извещатель установить от вентиляционного отверстия на расстоянии более 1 м. (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на первом этаже тамбур у туалетов защитить СПС (дымовыми пожарными извещателями) (п. 13.3.8, прил. А п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-в спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ обеспечить с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в комнате № 110A - mах 35 дБА, в комнате №215 - mах 51 дБА, в комнате № 313 - mах 50 дБА) (п. 4.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-в кабинете электросна звуковые сигналы СОУЭ обеспечить с уровнем звука не менее чем 65 дБА (фактически mах 35 дБА) (п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить проведение технического обслуживания на объекте защиты СПС, СОУЭ (не представлен договор на техническое обслуживание СПС и СОУЭ);

-приборы управления СПС (С2000-БКИ, С2000М) установить на не горючем основании (фактически установлены на пластиковых стеновых панелях) (п. 13.14.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

-на путях эвакуации (в коридорах и проходах по путям эвакуации; в местах изменения (перепада) уровня пола; в зоне каждого изменения направления пути; на лестничных маршах; перед каждым эвакуационным выходом из помещения; в местах размещения средств пожаротушения; в местах размещения плана эвакуации; снаружи перед конечным выходом из здания или сооружения) предусмотреть светильник аварийного (эвакуационного) освещения (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»);

планы эвакуации людей при пожаре, размещенные на объекте, выполнить в соответствии с ГОСТ (правильно указать ориентацию, указать на место его расположение) п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 9.3.9.4, п. 9.3.9.10 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»);

- обеспечить наличие во всех номерах планов эвакуации на случай пожара;

- обеспечить ознакомление (под подпись) прибывающих физических лиц с мерами пожарной безопасности;

-обеспечить требуемый расход воды на внутреннее пожаротушение (табл. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен на путях эвакуации (всех этажей) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для потолка на путях эвакуации (холл 1-го этажа) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен и потолка на путях эвакуации (коридор в сауну) (пластиковые панели);

- обеспечить наличие на объекте защиты документации на облицовочные и декоративно-отделочные материалы для пола на путях эвакуации (коридор цокольного этажа) (пластиковые панели);

-определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-обеспечить на объекте защиты с массовым пребыванием людей проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании;

- исключить на 2 этаже здания при выходе из жилых комнат в помещение коридора порогов на путях эвакуации;

-исключить на 2 и 3 этажах здания при выходе из помещения холла в помещение коридора порогов на путях эвакуации;

-обеспечить высоту пути эвакуации в лестничной клетке между 1 и 2 этажом не менее 2,2 м. (фактически 2,05 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-обеспечить ширину пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, расположенной в лестничной клетке (между и 2 этажом), не менее ширины эвакуационных выходов на нее (не менее 1 м.) (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-обеспечить ширину лестничной площадки на 1 этаже не менее ширины марша (п. 4.4.2. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-исключить, на 1 этаже здания при выходе из лестничной клетки в помещение коридора (в сторону сауны) порог на путях эвакуации;

-в здании перед наружными дверями эвакуационных выходов (два выхода из коридора в сторону сауны) предусмотреть горизонтальные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;

-исключить на 1 этаже здания при выходе из помещения столовой порог на путях эвакуации;

- обеспечить на 1 этаже здания открывание двери выхода из помещения столовой по направлению выхода из здания (п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

-в цокольном этаже здания (со стороны столовой), помещение вентиляционной отгородить от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная) (п. 5.1.1, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»);

-в цокольном этаже здания, помещение вентиляционной отгородить от здания ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (установлена дверь с ненормируемыми пределами огнестойкости (деревянная);

- обеспечить возможность открывания запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов (из столовой, из коридора со стороны сауны, из лестничной клетки в помещение коридора) без ключа;

-обеспечить разблокирование дверей, ведущих непосредственно наружу из помещения сауны;

-обеспечить проверку устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-предусмотреть удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридора цокольного этажа без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. в здании с числом этажей два и более (п. п. В) п. 7.2 СП 7.13130.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

-обеспечить ежегодное проведение испытаний автоматической пожарной сигнализации, установленной более 10 лет назад. Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, подвергнуть обработке огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 2;

-обеспечить звуковые сигналы СОУЭ с уровнем звука не менее 70 дБА на уровне головы спящего человека (фактически в спальне при входе справа - mах 57 дБА) (п. 4.3 СП З. 13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3;

- стропила, обрешетка чердачного покрытия, выполненные из древесины, подвергнуть обработке огнезащитным составом (ст. 4 ч. 4, ст. 52 п. 6 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»). Место выявления нарушения: здание коттеджа № 3.

Обязать администрацию Горнозаводского городского округа Пермского края в срок до 01.06.2025 года выделить необходимые денежные средства МАУ «Горнозаводский городской многопрофильный центр «Алит» для устранения вышеперечисленных нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Чусовской суд (постоянное судебное присутствие в г. Горнозаводск) в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья А.А. Баширова.