Дело № 12-35/2020 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с. Сямжа 17.07.2020

Судья Сямженского районного суда Вологодской области Юров А.Е., при секретаре Анкудиновой К.А., рассмотрев в судебном заседании жалобу ФИО1 на постановление № 27 от 04.06.2020 государственного инспектора Сямженского и Верховажского районов по пожарному надзору о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением государственного инспектора Сямженского и Верховажского районов по пожарному надзору № 27 от 04.06.2020 ФИО1 был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере 6000 рублей.

ФИО1 не согласился с вынесенным постановлением, представил в суд жалобу, в которой постановление отменить и производство по делу прекратить в виду отсутствия события правонарушения. 

В судебном заседании ФИО1 доводы жалобы поддержал, пояснил что в 2017 году был обустроен подъезд к пожарному водоёму, установлена табличка. Подъезд гравийный. Табличка была восстановлена 26.05.2020.

Государственный инспектор по Сямженскому и Верховажскому районам по пожарному надзору ФИО2 не согласился с доводами, пояснил, что у пожарного водоёма должна быть табличка, и обустроена площадка 12на 12 метров из твердого покрытия. 

Суд, заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, считает, жалобу обоснованной и подлежащей удовлетворению, по следующим основаниям: 

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты. 

Кроме того в соответствии с п. 1.1 раздела 1 Свода правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. СП8.13130.2009 утверждены приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 178 (ред. от 09.12.2010) установлено, что настоящий Свод правил разработан в соответствии со статьями 68 и 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент), является нормативным документом добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов (далее - поселения) и организаций.

В судебном заседании установлено, что 25.05.2020 в отношении ФИО1 был составлен протокол, а 04.06.2020 ФИО1, являющийся главой сельского поселения, был привлечен к административной ответственности, в связи с тем, что 23.05.2020 по адресу: 

<

адрес> выявлено, что у водоема, из которого производился забор воды для целей пожаротушения, отсутствует площадка с твердым покрытием размером не менее 12на12 метров для установки пожарных автомобилей, что является нарушением п. 9.4 СП 8.13130.2009, кроме того у места расположения пожарного водоема отсутствует указатель по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

Как установлено в судебном заседании, пожарный водоём существует на протяжении длительного времени, и подъезд к нему был расчищен в 2017 году, а так же 26.05.2020 был восстановлен указатель. Вместе с тем в судебном заседании доказательств, что в указанной деревне проводились работы по строительству источников наружного пожарного водоснабжения не установлено. 

Учитывая, что применение СП8.13130.2009 является добровольным, и учитывая, что строительства, капитального ремонта и реконструкции не производилось, в виду чего отсутствует событие правонарушения, в связи с чем постановление подлежит отмене, а производство по делу прекращению. 

Руководствуясь ст.30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление № 27 от 04.06.2020 о привлечении ФИО1 к административной ответственности по ч. 1 ст.20.4 Кодекса об административных правонарушениях отменить, а производство по делу прекратить, в виду отсутствия события правонарушения. 

Решение может быть обжаловано в Вологодский областной суд через Сямженский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего решения. 

Судья подпись А.Е. Юров.