66RS0021-01-2021-000711-36

Дело № 2-524/2021г.

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Богданович 22 июля 2021 года

Богдановичский городской суд Свердловской области в составе:

председательствующего Пивоваровой Е.В.,

при секретаре Корелиной И.П.,

с участием представителя истца – помощника Богдановичского городского прокурора Богдашова А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Богдановичского городского прокурора в интересах неопределенного круга граждан к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего образования» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

у с т а н о в и л:

Богдановичский городской прокурор обратился в суд с вышеуказанным иском. 

В обоснование своих доводов в исковом заявлении указал, что Богдановичской городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании и помещениях муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего образования», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проводимого обследования здания и помещений установлены нарушения требований пожарной безопасности. Просит обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности.

Представитель истца Богдашов А.М. в судебном заседании поддержал исковые требования, просил их удовлетворить. 

Представитель ответчика МАОУ «Общеобразовательная школа – интернат № 9» в судебное заседание не явился. В письменном заявлении просил суд рассмотреть гражданское дело без своего участия, исковые требования признает в полном объеме.

Представители третьих лиц Администрации городского округа Богданович и МКУ «Управление образования ГО Богданович» в судебное заседание не явились, просили рассмотреть дело в свое отсутствие, против удовлетворения исковых требований не возражают. 

Суд, заслушав представителя истца, исследовав письменные доказательства, считает исковые требования Богдановичского городского прокурора обоснованными и подлежащими удовлетворению в виду нижеследующего:

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ «О пожарной безопасности») граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п. 3.1 ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Судом установлено и подтверждается материалами дела, что на основании проведенной ДД.ММ.ГГГГ начальником ОНД ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области ФИО1 проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях и помещениях МАОУ «Общеобразовательная школа – интернат № 9», прокуратурой установлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д. 5, 6, 7-9).

Неисполнение МАОУ «Общеобразовательная школа – интернат № 9» своих обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности, нарушает гарантированное право гражданина на защиту жизни, здоровья и имущества в случае пожара, в том числе несовершеннолетних воспитанников, что не допустимо. Несоблюдение требований пожарной безопасности создает условия для проявления актов терроризма в организации.

При таких обстоятельствах суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Богдановичского городского прокурора удовлетворить.

Обязать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа – интернат № 9 среднего общего образования» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности:

- лестничные клетки на всех этажах отделить самозакрывающимися дверями с уплотнителями в притворах;

- двери эвакуационных выходов оборудовать запорами, позволяющими свободное их открывание изнутри без ключа;

- для покрытия полов в общих коридорах и холлах всех этажей применить материал класса пожарной опасности не более чем КМ-2;

- на объекте защиты пожарный рукав присоединить к пожарному крану;

- помещение для хранения лыж отделить противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (противопожарной второго типа);

- расход воды наружного пожарного гидранта на нужды пожаротушения привести в соответствие с нормативными требованиями.

Решение в течение месяца с момента изготовления в окончательной форме может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Богдановичский городской суд.

Мотивированное решение составлено 29.07.2021.

Председательствующий: Е.В. Пивоварова