Дело № 2-3025/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 мая 2018 года город Саратов

Кировский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Кравцовой Ю.Н.,

при секретаре Ткачевой А.И., 

с участием представителя истца - помощника прокурора Кировского района г. Саратова Угрушева Н.В., 

представителя ответчика ФИО1, 

представителя третьего лица ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску исполняющего обязанности прокурора Кировского района г. Саратова в защиту неопределенного круга лиц в акционерному обществу «Торговый дом «Перекресток», третье лицо общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно - ипотечная компания» (Торгово-развлекательный центр «Триумф Молл») (далее по тексту ООО «Инвестиционно - ипотечная компания» (ТРЦ «Триумф Молл») о приостановлении деятельности и обязании устранить нарушения, - 

установил:

исполняющий обязанности прокурора Кировского района г. Саратова обратился в суд с учетом уточнений, принятых судом в соответствии со ст. 39 ГПК РФ, с вышеуказанным иском, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой Кировского района г. Саратова, во исполнение поручения прокуратуры области №7/2-22-2018 от 27.03.2018 г., проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в универсаме «Триумф» АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», расположенном в ТРЦ «Триумф Молл» по адресу: 

<

...>.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г. Саратову УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области, выявлен ряд нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности, при эксплуатации нежилого помещения № 32 площадью 2 558,0 квадратных метров, расположенного на 1 этаже здания ТРЦ «Триумф Молл», расположенного по адресу: 

<

...>, находящегося в субаренде у АО «Торговый дом «Перекресток».

На основании изложенного, истец просит приостановить деятельность универсама «Триумф» АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», расположенного в ТРЦ «Триумф Молл» по адресу: 

<

...>, до полного устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности.

Обязать АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» в двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу устранить в универсаме «Триумф» нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

в коридоре на путях эвакуации к эвакуационному выходу, расположенному с правой стороны от центрального входа в магазин «Перекресток» установлены предметы мебели и оборудование (переход со стороны складской зоны);

в коридоре над эвакуационным выходом из магазина «Перекресток» отсутствует световой оповещатель "Выход" (в переходе со стороны складской зоны); 

помещения №, №, №, №, №, №, №, №, №, №,№, №, кабинет 8, расположенные в складской зоне, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, установкой автоматического пожаротушения;

на путях эвакуации через складскую зону допущено хранение горючих материалов, упаковок;

ширина эвакуационных проходов из торгового зала через складскую зону к эвакуационному выходу № 2 составляет от 0,90 до 1,10 м.;

противопожарная дверь, отделяющая зону склада от коридора, имеет повреждения уплотнений в притворах.

В ходе рассмотрения дела 04 мая 2018 года к участию в деле в качестве третьего лица привлечено ООО «Инвестиционно - ипотечная компания» (ТРЦ «Триумф Молл»).

В судебном заседании представитель истца – помощник прокурора Кировского района г. Саратова Угрушев Н.В. уточненные исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить, дал объяснения, аналогичные содержанию искового заявления. 

Просил в случае удовлетворения исковых требований, обратить решение суда к немедленному исполнению в соответствии со ст. 212 ГПК РФ.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании возражала против удовлетворения исковых требований, указав, что из заявленных истцом пунктов выявленных нарушений остались частично не устраненными лишь два пункта. 

По устранению оставшихся нарушений принимаются все необходимые меры, соответственно, отсутствуют основания для приостановления деятельности АО «Торговый дом «Перекресток».

Представитель третьего лица ФИО2 в судебном заседании оставила вопрос о разрешении заявленных требований на усмотрение суда.

Выслушав объяснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему:

реальное обеспечение прав и свобод граждан правосудием (пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статьи 2, 18 Конституции Российской Федерации) предполагает безусловную обязанность суда исследовать и оценивать все возможные варианты их защиты, поскольку правосудие по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости (статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах).

Согласно ст. ст. 12, 56 ГПК РФ, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались.

Согласно ст. 57 ГПК РФ доказательства предоставляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанном на всестороннем, полном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Судом установлено, что прокуратурой Кировского района г. Саратова, во исполнение поручения прокуратуры области №7/2-22-2018 от 27.03.2018 г., проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в универсаме «Триумф» АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», расположенном в ТРЦ «Триумф Молл» по адресу: 

<

...>.

Установлено, что 01.01.2012 г. между ООО «Инвестиционно - ипотечная компания» (ТРЦ «Триумф Молл») и ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» заключен договор аренды № 2/Д1-36/12 на нежилое помещение № 32 площадью 2 558,0 квадратных метров, расположенное на 1 этаже здания, расположенного по адресу: 

<

...> (л.д.21-50).

01.03.2012г. между ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» и ЗАО «Торговый дом «Перекресток» заключен договор субаренды № СВ-6/253Д на вышеуказанное нежилое помещение (л.д.51-52).

Согласно п. 4.2.3. вышеуказанного договора субаренды, субарендатор обязуется содержать помещение в порядке, предусмотренном санитарными нормами и правилами пожарной безопасности (л.д.52).

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, в исполнение которой принят Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту - ФЗ «О пожарной безопасности), который определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" нормативными документами по пожарной безопасности являются технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

Профилактика пожаров представляет собой совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Статьями 34 и 37 названного закона предусмотрено, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным для граждан и юридических лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ) данный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст. 5 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ).

Согласно п. 28 ст. 2 указанного закона пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее последствий для людей и материальных ценностей.

Статья 6 названного закона устанавливает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ст. 144 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ независимая оценка пожарного риска является формой оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Таким образом, пожарная безопасность объектов будет обеспечена при соблюдении требований пожарной безопасности, установленных требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, а не только расчетом пожарного риска.

В силу ст. 3 названного Закона система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами система обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно требованиям ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» на руководителей организаций возложена обязанность соблюдать требования пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 28.09.2017) «О противопожарной режиме» (далее по тексту - Правила противопожарного режима в РФ).

В силу ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 (ред. от 29.07.2017) техническое регулирование в области пожарной безопасности представляется собой:

1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации;

2) правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности;

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований данного Федерального закона.

Расчеты пожарного риска применительно к конкретному объекту защиты могут иметь значение для подтверждения факта обеспечения на этом объекте пожарной безопасности только при условии обязательного соблюдения на данном объекте требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и не освобождают от соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ.

Статья 54 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ предусматривает, что системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно п. 48.1 Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного Приказом МЧС России от 28 июня 2012 года N 375, в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с абз. 2 пп. 1 п. 43 настоящего Административного регламента, а именно: проверяется соответствие исходных данных, применяемых в расчете, фактическим данным, полученным в ходе его обследования, и соответствие требованиям, установленным Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 года N 272 "О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска" утверждены Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска, устанавливающие порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ, при составлении декларации пожарной безопасности.

Пунктом 5 указанных Правил, установлено, что определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, утверждаемым Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Приказом МЧС России от 30 июня 2009 года N 382 утверждена Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, то есть в зависимости от видов зданий (ред. от 02.12.2015), согласно п. 8 которой Kan.i - коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Значение параметра Kan.i принимается равным Kan.i = 0,9, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: здание оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности; оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. В остальных случаях Kan.i принимается равной нулю.

Приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации" (НПБ 110-03) установлены основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения и автоматическими установками пожарной сигнализации.

Согласно п. 14, п. 10.3 таблицы 1 Норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03), утвержденных указанным Приказом, трехэтажные (и более) здания предприятий торговли должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения (АУПТ).

В ходе проверки, проведенной прокуратурой района совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г. Саратову УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области выявлен ряд нарушений вышеуказанных требований законодательства, при эксплуатации нежилого помещения № 32 площадью 2 558,0 квадратных метров, расположенного на 1 этаже здания ТРЦ «Триумф Молл», расположенного по адресу: 

<

...>, находящегося в субаренде у АО «Торговый дом «Перекресток», а именно:

1) в коридоре на путях эвакуации к эвакуационному выходу, расположенному с правой стороны от центрального входа в магазин «Перекресток» установлены предметы мебели и оборудование (переход со стороны складской зоны) - в нарушении, подп. Б п.36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

2) в коридоре над эвакуационным выходом из магазина «Перекресток» отсутствует световой оповещатель "Выход" (в переходе со стороны складской зоны) - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.7.4. Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2-2-1667;

3) в лестничных клетках 1-го этажа на уровне пола установлены радиаторы отопления (не встроенного типа) (со стороны эвакуационных выходов магазина «Перекресток») - в нарушении, п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 53, 89 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-Ф3, п. 4.4.4. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

4) помещения №, №, №, №, №, №, №, №, №, №,№, №, кабинет 8, расположенные в складской зоне не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, установкой автоматического пожаротушения - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.3, п. 5.4.1 Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2-2-1667;

5) помещение № 50 (электрощитовая), расположенное в складской зоне не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.1 Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2- 2-1667;

6) на путях эвакуации через складскую зону допущено хранение горючих материалов, упаковок - в нарушении, подп. Б п.36, п. 116 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

7) в торговом зале с одновременным пребыванием более 50 человек, имеющийся эвакуационный выход № 1 расположен не рассредоточено от центрального выхода (входа) магазина «Перекресток» - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.9 Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2- 2-1667;

8) ширина эвакуационных проходов из торгового зала через складскую зону к эвакуационному выходу № 2 составляет от 0,90 до 1,10 м. - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.12 Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2-2-1667;

9) в помещении склада консервов (в котором осуществляется хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке) расстояние от светильников до хранящегося товара составляет менее 0,5 м. - в нарушении, п.343 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»;

10) противопожарная дверь, отделяющая зону склада от коридора имеет повреждения уплотнений в притворах - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.16 Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2- 2-1667 (л.д. 11-12).

На основании поступившего требования прокуратуры города Саратова № 53- 2018 от 10.05.2018 г. «О выделении специалиста для участия в проверке», в период времени с 17 час. 10 мин. 10.05.2018 года по 17 час. 50 мин. 10.05.2018 года., государственным инспектором города Саратова по пожарному надзору капитаном внутренней службы ФИО3, принято участие в качестве специалиста с целью контроля за исполнением ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности в магазине «Перекресток» (ЗАО «ИКС 5 Недвижимость») расположенного в торгово - развлекательном центре «Триумф - Молл», по адресу: 

<

...>., помощником прокурора Кировского района г. Саратова Угрушевым Н.В.

На момент проверки по ранее выявленным нарушениям установлено об устранении следующих ранее выявленных нарушений:

- помещение № 50 (электрощитовая), расположенное в складской зоне не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.1 Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2- 2-1667;

- в торговом зале с одновременным пребыванием более 50 человек, имеющийся эвакуационный выход № 1 расположен не рассредоточено от центрального выхода (входа) магазина «Перекресток» - в нарушении, п.2 ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.9 Специальные технические условия на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного центра «Триумф - Молл», расположенного по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зарубина, 167. Согласованные письмом ДНД МЧС России от 29.03.2010 г. № 19-2- 2-1667;

- в помещении склада консервов (в котором осуществляется хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке) расстояние от светильников до хранящегося товара составляет менее 0,5 м. - в нарушении, п.343 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

Иные ранее выявленные нарушения, зафиксированные в акте проверки от 17 апреля 2018 года, остаются не устраненными.

Данное обстоятельство подтверждается справкой по результатам проведенного обследования противопожарного состояния здания от 10 мая 2018 г. (л.д.68-69), фототаблицей выявленных нарушений требований пожарной безопасности в магазине «Перекресток» (ЗАО «Икс 5 Недвижимость»), расположенного в торгово-развлекательном центре «Триумф - Молл», по адресу: 

<

...> (л.д.70-77).

Кроме того, данное обстоятельство подтверждено показаниями допрошенного в судебном заседания старшего инженера ОНД и ПР по г. Саратову капитана внутренней службы ФИО4

Данный свидетель подробно пояснил о ходе и результатах повторного обследования магазина «Перекресток» (ЗАО «Икс 5 Недвижимость»), расположенного в торгово-развлекательном центре «Триумф - Молл», по адресу: 

<

...> на предмет устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных и зафиксированных в акте проверки от 17 апреля 2018 г. 

Оснований не доверять показаниям данного свидетеля у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны, согласуются с материалами дела.

Данный свидетель в установленном законом порядке был предупрежден судом об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний в соответствии со ст. ст. 307-308 УК РФ.

Существующие до настоящего времени нарушения обязательных требований пожарной безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе, несовершеннолетних детей, посещающих указанный универсам, а также работающему в нем персоналу. 

Выявленные нарушения не позволяют провести быструю и безопасную эвакуацию людей из здания, создают угрозу возникновения пожара, распространения огня, дыма, токсичных продуктов по всему зданию и разрушения строительных конструкций.

Согласно ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

На основании вышеизложенного, исходя из фактических обстоятельств дела, вышеприведенных норм закона, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований с учетом уточнений, принятых судом в соответствии со ст. 39 ГПК РФ.

Вместе с тем, суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований в части установления срока устранения выявленных нарушений в течении двух месяцев со дня вступления данного решения в законную силу, поскольку установление данного срока может привести к затягиванию сроков устранения недостатков, тогда как сложившаяся ситуация является недопустимой и требует незамедлительного устранения выявленных и существующих до настоящего времени нарушений.

Суд не принимает во внимание доводы представителя ответчика об устранении в настоящее время еще ряда выявленных нарушений, которые заявлены истцом.

Суд находит данные доводы несостоятельными и относится к ним критически, поскольку в подтверждение данных обстоятельств ответчиком не представлено допустимых и относимых доказательств, бесспорно подтверждающих данный факт.

Представленные ответчиком фотоматериалы в подтверждение довода ответчика об устранении ряда нарушений судом не принимаются в качестве доказательств, поскольку исходя из их анализа, невозможно идентифицировать зафиксированное на них помещение (л.д. 78-100).

Кроме того, довод ответчика противоречит акту повторной проверки помещения АО «Торговый дом «Перекресток», а также показаниям допрошенного свидетеля, которые приняты судом в качестве допустимых и относимых доказательств по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

приостановить деятельность универсама «Триумф» акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», расположенного в торгово-развлекательном центре «Триумф Молл» по адресу: 

<

...>, до полного устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности.

Обязать акционерное общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» устранить в универсаме «Триумф Молл» нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

в коридоре на путях эвакуации к эвакуационному выходу, расположенному с правой стороны от центрального входа в магазин «Перекресток» установлены предметы мебели и оборудование (переход со стороны складской зоны);

в коридоре над эвакуационным выходом из магазина «Перекресток» отсутствует световой оповещатель "Выход" (в переходе со стороны складской зоны);

помещения №, №, №, №, №, №, №, №, №, №,№, №, кабинет 8, расположенные в складской зоне не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, установкой автоматического пожаротушения;

на путях эвакуации через складскую зону допущено хранение горючих материалов, упаковок;

ширина эвакуационных проходов из торгового зала через складскую зону к эвакуационному выходу № 2 составляет от 0,90 до 1,10 м.;

противопожарная дверь, отделяющая зону склада от коридора, имеет повреждения уплотнений в притворах.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Саратовский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем принесения апелляционной жалобы через Кировский районный суд г. Саратова. 

Судья Ю.Н. Кравцова