Дело № 5-10/2020 23 января 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

Судья Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга Заведеева И.Л.,

при секретаре Пономаревой А.И.

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ур. Ленинграда, проживающей по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, работающей специалистом по ПБ, ответственной за выполнение мероприятий по предписанию ГПН № от 29.03.2019г. (приказ от 23.04.2019г. №-од) в СПб ГБСОУ СО «Психоневрологический интернат №», юридический адрес: Санкт-Петербург, пос.

<

адрес>, ранее не привлекавшейся к административной ответственности за совершение однородного правонарушения, 

УСТАНОВИЛ:

В 13 ч. 00 мин. 24.12.2019г. на основании распоряжения Заместитель начальника ОНДПР 

<

адрес> Управления по 

<

адрес> ГУ МЧС России по 

<

адрес> ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ № проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, правообладателем которого является СПБ ГБСУСО «ПНИ №». В ходе проведения проверки установлено, что должностное лицо - специалист по ПБ ФИО1, являясь ответственным за выполнение пунктов предписания на основании приказа №-од ДД.ММ.ГГГГ, не выполнило в установленный срок пункты №_1-13 предписания ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности № от 29.03.2019г. (административное правонарушение совершено 00 ч. 01 мин. 01.12.2020г.), а именно:

- Отделка внешних поверхностей наружных стен спального корпуса литер П выполнена из горючих материалов (виниловая вагонка) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 11 ст. 87 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

- Ширина маршей лестниц между 1-ым и 2-ым этажами здания литер П, предназначенных для эвакуации людей менее 1,35 м (фактическая 1,1 м.)(п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1);

- Ширина лестничных площадок (0,72 м) между 1-ым и 2-ым этажами в здании литер П менее ширины марша (1,11 м.)( п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3);

- Ширина маршей лестниц между 1-ым и 2-ым этажами здания ФИО6, предназначенных для эвакуации людей менее 1,35 м (фактическая 1,2 м.) (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1);

- Отделка внешних поверхностей наружных стен спального корпуса ФИО6 выполнена из горючих материалов (виниловая вагонка) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 11 ст. 87 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

- Ширина лестничных площадок (1,11 м) между 1-ым и 2-ым этажами в здании ФИО6 менее ширины марша (1,2 м.) (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3);

- Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в коридоре подвала ФИО6 менее 2 м. (фактическая 1,9 м.) (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4);

- Отделка внешних поверхностей наружных стен спального корпуса ФИО7 выполнена из горючих материалов (виниловая вагонка) (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 11 ст. 87 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности);

- Ширина маршей лестниц между 1-ым и 2-ым этажами здания ФИО7, предназначенных для эвакуации людей менее 1,35 м (фактическая 1 м.)(п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1);

- Ширина лестничных площадок между 1-ым и 2-ым этажами в здании ФИО7 менее ширины марша. (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3);

- Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету в коридоре подвала ФИО7 менее 2 м. (фактическая 1,9 м.) (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4);

- Ширина маршей лестниц между 1-ым и 2-ым этажами здания литер Ж, предназначенных для эвакуации людей менее 1,35 м (фактическая 103 м.)(п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1);

- Ширина лестничных площадок между 1-ым и 2-ым этажами в здании литер Ж менее ширины марша. (п.1 ч.2 ст. 1, п.2 ч.1 ст.6, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.3);

ФИО1 в судебное заседание явилась, вину признала.

Суд, проверив материалы дела об административном правонарушении, приходит к выводу о наличии в действиях ФИО1 состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ. 

Ответственность по ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, в том числе на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания. 

Как следует из материалов дела, ФИО1 не выполнила в установленный срок пункты №№ предписания ГПН по устранению нарушений требований пожарной безопасности № от ДД.ММ.ГГГГ (административное правонарушение совершено 00 ч. 01 мин. 01.12.2020г. г.). Протокол об административном правонарушении в отношении ФИО1 составлен уполномоченным должностным лицом в пределах имеющихся у него должностных полномочий, с соблюдением требований действующего законодательства. 

Таким образом, оснований не доверять сведениям, указанным в данном протоколе, не имеется, в связи с чем не имеется оснований ставить под сомнение достоверность и допустимость данного документа как доказательства по делу.

Сведений о том, что указанное выше предписание ГПН признано незаконным, у суда не имеется, равно как и сведений об обращении ФИО1 в ГПН по вопросу продления сроков устранения выявленных нарушений.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, при назначении ФИО1 административного наказания в соответствии с требованиями ст. 4.1 КоАП РФ суд учитывает характер совершенного им правонарушения, личность правонарушителя и содеянное им, обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность. 

С учетом изложенного, суд считает необходимым назначить ФИО1 административное наказание в виде административного штрафа, предусмотренного санкцией ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ.

Руководствуясь ст. ст. 23.1, 29.9-29.11, 30.1, 32.12 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ур. Ленинграда, проживающую по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>, работающую специалистом по ПБ, ответственной за выполнение мероприятий по предписанию ГПН № от 29.03.2019г. (приказ от 23.04.2019г. №-од) в СПб ГБСОУ СО «Психоневрологический интернат №», юридический адрес: Санкт-Петербург, пос.

<

адрес>, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 рублей.

Реквизиты уплаты штрафа: УФК по 

<

адрес> (Главное Управление МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 784001001, расчетный счет №, БИК 044030001, Северо-Западное ГУ Банка России по 

<

адрес>, КБК 177 116 27000 01 6000 140, «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности», ОКТМО 40367000, УИН 0.

В соответствии с п.1 ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки

В соответствии с п. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа по истечении шестидесяти дней с момента вступления постановления в законную силу влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с ч. 1.3. ст. 32.2 КоАП РФ, при уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: