№ 2-73 /2017 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 марта 2017 года пос. Волот 

Солецкий районный суд Новгородской области в составе:

председательствующего судьи Аброськиной Г.А.,

при секретаре Королевой А.А.,

с участием прокурора Родионовой Д.А.,

представителя ответчика ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Волотовского района в интересах неопределенного круга лиц к МАОУ «Волотовская средняя школа» о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Волотовского района в своем заявлении в интересах неопределенного круга лиц просит обязать муниципальное автономное образовательное учреждение «Волотовская средняя школа» в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности, при этом ссылаясь на следующее.

Прокуратурой Волотовского района в связи с информацией, полученной от отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам (далее по тексту - ОНД и ПР) проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Волотовская средняя школа» (далее по тексту - МАОУ ВСШ), по результатам которой выявлен ряд нарушений законодательства в указанной сфере.

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» (далее по тексту - ФЗ № 69) к требованиям пожарной безопасности относятся специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Статьёй 1 вышеуказанного закона также определено, что меры пожарной безопасности - это действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Согласно п.п. 1, 2, 3, 6 статьи 134 Федерального закона №123-Ф3 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту - Закон № 123) строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.

В силу п. 13 ст. 88 Закона № 123 противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 настоящего закона.

На основании ч. 7 ст. 83 Закона № 123 системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Согласно п. 7.5 Приказа МЧС России от 24.04.2013 № 288 «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее по тексту - Приказ № 288) на чердаках зданий и сооружений, за исключением зданий класса Ф1.4, следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6 х 0,8 метра.

Кроме того, согласно п. 4.2.5, 4.4.2, 6.1.36, 7.1.29 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту - СП 1.13130.2009) ширина выходов в свету должна быть - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.

При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей. Это требование не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу.

В силу п. 7.7 Приказа № 288 в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы (ч. 2 ст. 53 Закона № 123).

Согласно п.п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

На основании п. 1.10 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Волотовская средняя школа» Учреждение имеет следующие филиалы:

1. филиал «Основная школа д. Верехново» по адресу: 

<

адрес>; 

2. филиал «Основная школа д. Городцы» по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>

1. филиал «Основная школа д. Горки Ратицкие» по адресу: 

<

адрес>; 

2. филиал «Начальная школа д. Порожки» по адресу: 

<

адрес>. 

В ходе проведенной проверки в МАОУ ВСШ по адресу 

<

адрес> установлено следующие:

· на путях эвакуации (фойе первого этажа) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· на путях эвакуации (коридор из столовой) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· на путях эвакуации (косоур лестничной клетки второго эвакуационного выхода из столовой) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· на путях эвакуации (коридор второго этажа у выхода №6) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· люк в чердак здания размером менее 0,6 х 0,8 м; 

· люк выхода на чердак выполнен из деревянных досок; 

- на путях эвакуации (лестничная клетка №1) для отделки стены применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы);

· на путях эвакуации (коридор выхода из спортивного из спортивного зала) для отделки стены применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· ширина эвакуационного выхода спортзала на улицу в свету менее 0,8 м; 

· ширина проступи лестницы на путях эвакуации из актового зала менее 25 см; 

· ступени лестницы на путях эвакуации из актового зала выполнены с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы; 

· в полу второго эвакуационного выхода из столовой имеется перепад высот (встроена труба отопления). 

В филиале МАОУ ВСШ «Основная школа д. Горки Ратицкие» выявлены следующие нарушения:

· на путях эвакуации (фойе первого этажа) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются доски); 

· люк выхода на чердак выполнен из деревянных досок; 

· отсутствует стальная стремянка выхода на чердак; 

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублированиесветового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· заблокирована (забита) дверь эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу; 

· дверь эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу открывается не по направлению выхода из здания. 

В филиале МАОУ ВСШ «Основная школа д. д. Городцы» выявлены следующие нарушения:

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублированиесветового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· ширина эвакуационного выхода спортзала в свету менее 0,8 м. 

В филиале МАОУ ВСШ «Начальная школа д. Порожки» выявлены следующие нарушения:

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· заблокирована (забита) дверь эвакуационного выхода из здания на улицу; 

· в полу основного эвакуационного выхода имеется перепад высот. 

Статья 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) позволяет прокурору направить заявление в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц.

Указанные факты создают угрозу жизни и здоровья как работников МАОУ ВСШ, так и обучающихся образовательного учреждения, чем нарушаются их права на защиту жизни и здоровья.

В судебном заседании прокурор исковые требований поддержал в полном объеме по мотивам, изложенным в иске.

Представитель ответчика, директор МАОУ «Волотовская средняя школа» ФИО1 исковые требования признала, при этом пояснила, что нарушения требований пожарной безопасности, указанные прокурором в исковом заявлении могут быть устранены в ходе капитального ремонта. Правительством Новгородской области 09.02.2016 года принято постановление № 42 «О государственной программе Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы». В соответствии с государственной программой Новгородской области проведение капитального ремонта запланировано в 2020 году. В ходе проведения капитального ремонта все выявленные нарушения требований пожарной безопасности будут устранены.

Проверив материалы дела, выслушав в судебном заседании доводы сторон, суд находит исковые требования прокурора подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с Уставом, утвержденным постановлением Администрации Волотовского муниципального района № 51 от 05.02.2015 года, МАОУ «Волотовская средняя школа» создано в соответствии с постановлением Администрации Волотовского муниципального района от 23.11.2009 № 574 «О создании муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Волот» и переименовано в соответствии с постановлением от 20.10.2014 года № 628 «О переименовании муниципальных образовательных организаций». Учреждение является юридическим лицом и расположено по адресу: 

<

адрес> и имеет филиалы в дер. Верехново (Основная школа д. Верехново), в дер. Городцы (Основная школа д. Городцы), в дер. Горки Ратицкие (Основная школа д. Горки Ратицкие), в дер. Порожки (Начальная школа д.Порожки).

22.07.2008 года в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которым определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты( далее Федеральный закон № 123-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 1 указанного Федерального закона положения его обязательны для исполнения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

Судом установлено, что МАОУ «Волотовская средняя школа» включает в себя действующие здание школы в пос. Волот и школы в дер. Верехново, дер. Городцы, дер.Горки Ратицкие, дер.Порожки.

Согласно п.п. 1, 2, 3, 6 статьи 134 Федерального закона №123-Ф3 строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведенным в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону. Техническая документация на строительные материалы должна содержать информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к настоящему Федеральному закону, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.

В силу п. 13 ст. 88 указанного закона противопожарные двери, ворота, люки и клапаны должны обеспечивать нормативное значение пределов огнестойкости этих конструкций. Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 настоящего закона.

В силу ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123 системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В силу ч. 2 ст. 53 Федерального закона № 123 для обеспечения безопасной эвакуации людей должно быть обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы. 

Приказом МЧС России №288 от 24.04.2013 года утвержден Свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», который применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара. 

В силу п. 7.7 Свода правил СП4.13130 в зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, ФЗ и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.

В письме МЧС РФ от 02 июня 2011 г. № 19-3-1-2086 «О применении ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП» разъяснено, что при рассмотрении нарушений строительных норм и правил (СНиП), непосредственно связанных с требованиями пожарной безопасности, следует учитывать, что на здания, строения, сооружения, запроектированные и построенные по действовавшим ранее нормам, требования новых нормативных документов не распространяются.

До принятия Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам регламентированы ст. 89 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Сводом правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденным Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 171.

Так, в соответствии с п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.

Кроме того, согласно п. 4.4.2, 6.1.36, «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее по тексту - СП 1.13130.2009) уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи, как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.

При перепаде полов более 1 м в одном или в смежных помещениях (не отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, исключающее возможность падения людей. Это требование не распространяется на сторону планшета сцены, обращенную к зрительному залу.

Согласно п.п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

В ходе проверки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности МАОУ «Волотовская средняя школа» выявлены следующие нарушения:

по адресу 

<

адрес>:

· на путях эвакуации (фойе первого этажа) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· на путях эвакуации (коридор из столовой) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· на путях эвакуации (косоур лестничной клетки второго эвакуационного выхода из столовой) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· на путях эвакуации (коридор второго этажа у выхода №6) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· люк в чердак здания размером менее 0,6 х 0,8 м; 

· люк выхода на чердак выполнен из деревянных досок; 

- на путях эвакуации (лестничная клетка №1) для отделки стены применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы);

· на путях эвакуации (коридор выхода из спортивного из спортивного зала) для отделки стены применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются фанерные листы); 

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· ширина эвакуационного выхода спортзала на улицу в свету менее 0,8 м; 

· ширина проступи лестницы на путях эвакуации из актового зала менее 25 см; 

· ступени лестницы на путях эвакуации из актового зала выполнены с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы; 

· в полу второго эвакуационного выхода из столовой имеется перепад высот (встроена труба отопления): 

в филиале МАОУ ВСШ «Основная школа д. Горки Ратицкие» : 

· на путях эвакуации (фойе первого этажа) для отделки стен применяются материалы с неподтвержденными показателями пожарной опасности (используются доски); 

· люк выхода на чердак выполнен из деревянных досок; 

· отсутствует стальная стремянка выхода на чердак; 

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование 

светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

· заблокирована (забита) дверь эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу; 

· дверь эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу открывается не по направлению выхода из здания; 

в филиале МАОУ ВСШ «Основная школа д. д. Городцы» : 

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование 

светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

· ширина эвакуационного выхода спортзала в свету менее 0,8 м. 

в филиале МАОУ ВСШ «Начальная школа д. Порожки» : 

· система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· заблокирована (забита) дверь эвакуационного выхода из здания на улицу; 

· в полу основного эвакуационного выхода имеется перепад высот. 

Данный факт подтвержден в судебном заседании представленными суду копиями Актов проверок № 211, №213, №214, №215 от 07 ноября 2016 года и не оспаривался представителем ответчика.

С учетом изложенного суд находит требования прокурора подлежащими удовлетворению. 

В силу ч. 2 ст. 206 ГПК РФ при вынесении решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных средств, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение должно быть исполнено.

При определении срока, в течении которого решение должно быть исполнено, суд принимает во внимание постановление Правительства Новгородской области от 09.02.2016 года № 42 «О государственной программе Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», в соответствии с которым государственной программой Новгородской области проведение капитального ремонта в МАОУ «Волотовская средняя школа» запланировано в 2020 году, а также мнение прокурора о возможности установить ответчику срок для исполнения решения суда до 31.12.2020 года.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Волотовская средняя школа» в срок до 31.12.2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

в здании МАОУ «Волотовская средняя школа» по адресу 

<

адрес>: 

· на путях эвакуации (фойе первого этажа) для отделки стен применить материалы с подтвержденными показателями пожарной опасности; 

· на путях эвакуации (коридор из столовой) для отделки стен применить материалы с подтвержденными показателями пожарной опасности; 

- на путях эвакуации (косоур лестничной клетки второго эвакуационного выхода из столовой) для отделки стен применить материалы с подтвержденными показателями пожарной опасности;

· на путях эвакуации (коридор второго этажа у выхода №6) для отделки стен применить материалы с подтвержденными показателями пожарной опасности; установить люк в чердак здания размером не менее 0,6 х 0,8 м; 

· люк выхода на чердак выполнить из материалов с подтвержденными показателями пожарной опасности; 

· на путях эвакуации (лестничная клетка №1) для отделки стены применить материалы с подтвержденными показателями пожарной опасности; 

· на путях эвакуации (коридор выхода из спортивного) для отделки стены применить материалы с подтвержденными показателями пожарной опасности; 

· систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· обеспечить ширину эвакуационного выхода спортзала на улицу в свету не менее 0,8 м; 

· обеспечить ширину проступи лестницы на путях эвакуации из актового зала не менее 25 см; 

· ступени лестницы на путях эвакуации из актового зала выполнить с одинаковой шириной проступи и одинаковой высотой в пределах марша лестницы; 

· устранить в полу второго эвакуационного выхода из столовой перепад высот; 

вздании филиала МАОУ- «Основная школа д. Горки Ратицкие»:

· на путях эвакуации (фойе первого этажа) для отделки стен применить материалы с подтвержденными показателями пожарной опасности; 

· люк выхода на чердак выполнить из материалов с подтвержденными показателями пожарной опасности; 

· установить стальную стремянку при выходе на чердак; 

· систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· устранить препятствие на пути эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу, обеспечив свободный проход для эвакуации; 

· обеспечить открытие двери эвакуационного выхода из спортивного зала на улицу по направлению выхода из здания: 

в здании филиала МАОУ- «Основная школа д. Городцы»:

· систему пожарной сигнализации обеспечить дублированием светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· обеспечить ширину эвакуационного выхода спортзала в свету не менее 0,8 м; 

вздании филиала МАОУ- «Начальная школа д. Порожки»:

· систему пожарной сигнализации обеспечить дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

· устранить препятствие на пути эвакуационного выхода из здания на улицу, обеспечив свободный проход для эвакуации; 

· в полу основного эвакуационного выхода устранить перепад высот. 

Судебные расходы по делу отнести за счет средств федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в Новгородский областной суд в месячный срок со дня провозглашения.

Судья: