Дело №000а-192/2025 

УИД 44RS0003-01 -2025-000061 -62

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 марта 2025 года п. Поназырево

Шарьинский районный суд Костромской области н составе: председательствующего судьи Вакуровой О.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Воронцовой Э.В.,

с участием представителя административного истца и.о прокурора Поназыревского района Костромской области Лодыгиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Поназыревского района Костромской области в интересах неопределенного круга лиц к МОУ «Якшангская СОШ» и администрации Поназыревского муниципального округа Костромской области об устранении нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

прокурор Поназыревского района Костромской области обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к МОУ «Якшангская СОШ» и администрации Поназыревского муниципального округа Костромской области об устранении нарушений требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

В обоснование иска с учетом его уточнения указано, что Прокуратурой Поназыревского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и об охране жизни и здоровья детей в деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Якшангская средняя общеобразовательная школа Поназыревского муниципального округа Костромской области» (далее - МОУ «Якшангская СОШ»). Проверкой установлено, что в здании образовательного учреждения, расположенного по адресу: 

<

...> как объекта с массовым пребыванием людей, в нарушение названных норм выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

На объекте защиты неисправно наружное противопожарное водоснабжение:

-не работоспособна насосная станция (высота гидранта не позволяет присоединить пожарный рукав), чем допущено нарушение абз. 2 п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 года «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ПП РФ №1479);

-на момент проверки система АПС (СОУЭ) находится в неисправном состоянии, часть шлейфов по защищаемым помещениям отключено, что является нарушением абз. 1 п.54 ПП РФ №1479;

-отсутствует автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, ч. 7 ст. 83 ФЗ-123;

-в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, что является нарушением п. 10 ПП РФ №1479;

-на объекте защиты планы эвакуации людей при пожаре выполнены согласно ГОСТ 12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», в то время как с 01,05.2022 вышеуказанный Стандарт заменён на ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» ;

-система контроля и управления доступом не работоспособна, что является нарушением абз. 2 п. 26 ПП РФ №1479;

-радиус зоны контроля ДПИ №1.178 (коридор 1-й этаж), при высоте помещения до 3,5 м включительно, должен составлять 6,40 м, при фактическом замере, расстояние от ДПИ до угла стены помещения коридора, составило 7.60 м, чем допущено нарушение табл. 2 «СП 484.13 И 500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ;

-эвакуационный выход со 2-го этажа закрыт на ключ, что является нарушением абз. 1 п. 26 ПП РФ №1479;

-не выполнено категорирование складских помещений, электрощитовой, помещений пищеблока, помещений для хранения костюмов, декораций, что является нарушением и. 12 ПП РФ №1479;

-запотолочные дымовые извещатели пожарные в коридоре 2-го этажа размещены на расстоянии 12,64 м, чем допущено нарушение табл. 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-в библиотеке дымовой извещатель пожарный установлен за радиусом действия 6,5 м, чем допущено нарушение табл. 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-овощехранилище не оборудовано световым табло «Выход», что является нарушением п. 5.3 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

-овощехранилище не оборудовано дымовыми пожарными извещателями, ч. 4 ст. 83 ФЗ-123, что является нарушением п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» ;

-эвакуационное (аварийное) освещение не работоспособно, что является нарушением абз. 2 п. 37 ПП РФ №1479;

-чердачное помещение не оборудовано ручными пожарными извещателями, что является нарушением ч. 9 ст. 83 ФЗ-123, п. 6.6.27 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-наружная лестница 3-го типа, расположенная справа от фасада здания, не обеспечивает надежное крепление конструкций (гайки откручиваются руками), что является нарушением п. 5.6 «ГОСТ Р 53254-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

В помещение спортивного зала:

-раздевалки спортивного зала не оборудованы дымовыми пожарными извещателями, что является нарушением п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-запотолочное пространство раздевалок спортивного зала не оборудовано дымовыми пожарными извещателями, что является нарушением п.п. г и. 6.3.3 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-эвакуационный выход закрыт на ключ, что является нарушением абз. 1 п. 26 ПП РФ №1479.

В помещении начальной школы:

-коридор при музее не оборудован дымовыми пожарными извещателями, что является нарушением п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-эвакуационный выход из секции начальной школы закрыт на ключ, что является нарушением абз. I п. 26 ПГ1 РФ №1479; 

-эвакуационное освещение в секции начальной школы не покрывает часть эвакуационного пути.

В помещении столовой:

-эвакуационный выход из столовой закрыт на ключ, что является нарушением абз. 1 п. 26 ПП РФ №1479;

-радиус зоны контроля теплового извещателя пожарного №1.104 (столовая, варочный цех 1-й этаж), при высоте помещения до 3,5 м включительно, должен составлять 3.55 м, при фактическом замере расстояние от теплового пожарного извещателя до угла стены помещения варочного цеха, составило 8,10 м. чем допущено нарушение табл. 1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-помещение для хранения мяса и рыбы, а также часть коридора в пищеблоке не оборудовано дымовыми пожарными извещателями, что является нарушением п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-в варочном цехе дымовой пожарный извещатель смонтирован на расстоянии 8м 10см от стены, чем допущено нарушение табл. 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

Помещение дошкольной группы:

-спальное помещение в дошкольной группе оснащено 1 эвакуационным выходом, вместо двух положенных, при размещении 12 спальных мест, п. 5.1.3 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

-раздевалка в дошкольной группе, не оборудована дымовыми пожарными извещателями, что является нарушением п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

- отсутствуют локальные/секционные планы эвакуации в дошкольной группе, п. 5 ПП РФ №1479, п. 9.3.9.2 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия».

В помещении фельдшерско-акушерского пункта:

-санитарная комната не оборудована дымовыми пожарными извещателями, что является нарушением п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

-выявленные нарушения создают угрозу безопасных условий при обучении, воспитании обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

По результатам проверки прокуратурой района директору МОУ Якшангская СОШ» 06.12.2024 внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, законодательства о противодействии терроризму. Названное представление рассмотрено, признано законным и обоснованным. Вместе с тем до настоящего времени указанные нарушения законодательства в полном объеме не устранены.

Ссылаясь на ч.ч. 3, 6, 7 ст. 28, ч.ч. 4,8,9 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; п.п. 1, 7 ст. 2. ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; ст.ст. 1, 2, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. административный истец просит: возложить обязанность на администрацию Поназыревского муниципального округа Костромской области обеспечить финансирование МОУ «Якшангская СОШ» по выполнению требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Возложить обязанность на муниципальное общеобразовательное учреждение «Якшангская средняя общеобразовательная школа» провести мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности, а именно:

привести в работоспособное состояние насосную станцию; 

привести систему АПС (СОУЭ) в исправное состояние;

обеспечить автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;

в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного обеспечить наличие информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

изготовить планы эвакуации в соответствие с ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

привести в работоспособность систему контроля и управления доступом; 

обеспечить расстановку точечными дымовыми пожарными извещателями в коридоре первого этажа в соответствии с табл. 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

эвакуационные выходы на 1 и 2 этажах, начальной школы, спортивного зала, столовой обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

провести категорирование складских помещений, электрощитовой, помещений пищеблока, помещений для хранения костюмов, декораций;

обеспечить расстановку запотолочных дымовых извещателей пожарных в коридоре 2-го этажа, библиотеке в соответствии с табл. 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

овощехранилище оборудовать световым табло «Выход», в соответствии с п. 5.3 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

оборудовать овощехранилище дымовыми пожарными извещателями в соответствии «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

обеспечить работоспособность эвакуационного (аварийного) освещения в соответствии с абз. 2 п. 37 ПП РФ №1479;

оборудовать чердачное помещение ручными пожарными извещателями;наружную лестницу 3-го типа, расположенную справа от фасада здания, обеспечить надежным креплением конструкции в соответствии п. 5.6 «ГОСТ Р 53254¬2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

В помещение спортивного зала:

оборудовать раздевалки спортивного зала дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

оборудовать запотолочное пространство в помещении раздевалок спортивного зала дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п.п. г и. 6.3.3 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

В помещении начальной школы:

оборудовать коридор при музее дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

обеспечить на эвакуационном пути эвакуационное освещение в секции начальной школы;

В помещении столовой:

обеспечить радиус зоны контроля теплового извещателя пожарного №1.104 (столовая, варочный цех 1-й этаж) в соответствии с таблицей 1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Оборудовать помещение для хранения мяса и рыбы, а также часть коридора в пищеблоке дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с г. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Обеспечить в варочном цехе дымовыми пожарными извещателями в соответствии с таблицей 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Помещение дошкольной группы:

Дошкольное помещение обеспечить 2 эвакуационными выходами, при размещении 12 спальных мест, в соответствии с п. 5.1.3 «СП 1.13130,2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Раздевалку в дошкольной группе, оборудовать дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Обеспечить локальными/секционными планами эвакуации в дошкольной группе, в соответствии п. 5 ПП РФ №1479. п. 9.3.9.2 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

В помещении фельдшерско-акушерского пункта:

Санитарную комнату оборудовать дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в течение 6 месяцев с момента исполнения администрацией Поназыревского муниципального округа Костромской области решения суда в части обеспечения финансирования МОУ «Якшангская СОШ» по выполнению требований пожарной безопасности.

В судебном заседании административный истец — и.о. прокурора Поназыревского района Костромской области Лодыгина Е.А., административные исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, указанным в заявлении.

Представитель административного ответчика - глава администрации Поназыревского муниципального округа Костромской области ФИО3 Г-В. в судебном заседании не участвовала, была надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела. Согласно письменному ходатайству просила рассмотреть дело в отсутствие представителя административного ответчика, признала уточненные заявленные административные исковые требования, последствия признания административного иска ей известны.

Представитель административного ответчика - директор МОУ «Якшангская средняя общеобразовательная школа» ФИО1 в судебногом заседании не участвовала, была надлежащим образом уведомлена о времени и месте рассмотрения дела. Согласно письменному ходатайству просила рассмотреть дело в отсутствие представителя административного ответчика, с административными исковыми требованиями согласна.

Представители заинтересованных лиц: ТОНДПР Шарьинского и Поназыревского районов Костромской области УНДПР ГУ МЧС России по Костромской области, ГУ МЧС России по Костромской области уведомлены надлежащим образом о дате, времени и месте рассмотрения дела. Представитель ТОНДПР Шарьинского и Поназыревского районов Костромской области ФИО2 ходатайствовал о рассмотрении дела без его участия.

При таких обстоятельствах, руководствуясь статьей 150 КАС РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу части 3 статьи 46 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации административный ответчик вправе при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично.

В соответствии с частью 5 статьи 46 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд не принимает признание административным ответчиком административного иска, если это противоречит настоящему Кодексу, другим федеральным законам или нарушает права других лиц.

Статьей 157 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации установлено, что заявление о признании административного иска административным ответчиком, его представителем заносится в протокол судебного заседания и подписывается административным ответчиком, его представителем. Изложенное в письменной форме заявление о признании административного иска приобщается к административному делу, о чем указывается в протоколе судебного заседания.

В случае признания административным ответчиком административного иска и принятия его судом принимается решение об удовлетворении заявленных административным истцом требований.

Суд принимает признание иска представителей административных ответчиков - главы администрации Поназыревского муниципального округа Костромской области ФИО3 и директора МОУ «Якшангская средняя общеобразовательная школа» ФИО1, поскольку это не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц.

Руководствуясь ст. ст. 180. 218 - 219 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

административные исковые требования прокурора Поназыревского района Костромской области в интересах неопределенного круга лиц, удовлетворить.

Возложить обязанность на администрацию Поназыревского муниципального округа Костромской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обеспечить финансирование МОУ «Якшангская СОШ» по выполнению требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Возложить обязанность на муниципальное общеобразовательное учреждение «Якшангская средняя общеобразовательная школа» расположенное по адресу: 

<

...> (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) провести мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности, а именно:

привести в работоспособное состояние насосную станцию; 

привести систему АПС (СОУЭ) в исправное состояние;

обеспечить автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;

в месте установки приемно-контрольного прибора пожарного обеспечить наличие информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

изготовить планы эвакуации в соответствие с ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

привести в работоспособность систему контроля и управления доступом;

обеспечить расстановку точечными дымовыми пожарными извещателями в коридоре первого этажа в соответствии с табл. 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

эвакуационные выходы на 1 и 2 этажах, начальной школы, спортивного зала, столовой обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

провести категорирование складских помещений, электрощитовой, помещений пищеблока, помещений для хранения костюмов, декораций;

обеспечить расстановку запотолочных дымовых извещателей пожарных в коридоре 2-го этажа, библиотеке в соответствии с табл. 2 «СП 484.13115100.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

овощехранилище оборудовать световым табло «Выход», в соответствии с п. 5.3 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

оборудовать овощехранилище дымовыми пожарными извещателями в соответствии «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

обеспечить работоспособность эвакуационного (аварийного) освещения в соответствии с абз. 2 п. 37 ПП РФ №1479;

оборудовать чердачное помещение ручными пожарными извещателями;

наружную лестницу 3-го типа, расположенную справа от фасада здания, обеспечить надежным креплением конструкции в соответствии п. 5.6 «ГОСТ Р 53254¬2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».

В помещение спортивного зала:

оборудовать раздевалки спортивного зала дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

оборудовать запотолочное пространство в помещении раздевалок спортивного зала дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п.п. г п. 6.3.3. «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

В помещении начальной школы: 

оборудовать коридор при музее дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484,1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

обеспечить на эвакуационном пути эвакуационное освещение в секции начальной школы: 

В помещении столовой:

обеспечить радиус зоны контроля теплового извещателя пожарного №1.104 (столовая, варочный цех 1-й этаж) в соответствии с таблицей 1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Оборудовать помещение для хранения мяса и рыбы, а также часть коридора в пищеблоке дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Обеспечить в варочном цехе дымовыми пожарными извещателями в соответствии с таблицей 2 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Помещение дошкольной группы:

Дошкольное помещение обеспечить 2 эвакуационными выходами, при размещении 12 спальных мест, в соответствии с п. 5.1.3 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Раздевалку в дошкольной группе, оборудовать дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

Обеспечить локальными/секционными планами эвакуации в дошкольной группе, в соответствии п. 5 ПП РФ №1479, п. 9.3.9.2 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;

В помещении фельдшерско-акушерского пункта:

Санитарную комнату оборудовать дымовыми пожарными извещателями, в соответствии с п. 6.6.1 «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования в течение 6 месяцев с момента исполнения администрацией Поназыревского муниципального округа Костромской области решения суда в части обеспечения финансирования МОУ «Якшангская СОШ» по выполнению требований пожарной безопасности.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Шарьинский районный суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья: О.Н. Вакурова

Мотивированное решение изготовлено 12 марта 2025 года.