Дело№5-207/2016

Постановление

г.Баксан 01 февраля 2017 года 

Судья Баксанского районного суда КБР Мурачаев А.А.,с участием государственного инспектора отдела общепромышленного и горного надзора по КБР ккк, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении в отношении Общества с ограниченной ответственностью ккк (КБР, 

<

адрес>) в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 статьи 9.1 КоАП РФ,

Установил:

Проведенной в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ внеплановой выездной проверки по распоряжению заместителя руководителя КУ Ростехнадзора ббб №-р-ВП-Д/8.1, 

<

адрес>.2, 

<

адрес>.5 от 03. 11.2016 г. в отношении Общества с ограниченной ответственностью ккк (КБР, 

<

адрес>) выявлено, что ккк» эксплуатируют опасный производственный объект - автомобильную газозаправочную станцию - с нарушением требований Федерального законодательства в области промышленной безопасности, что зафиксировано в акте проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-р ВП-

<

адрес>.1, 

<

адрес>.2, 

<

адрес>.5, а именно:

1. В нарушение статьи 10 федерального закона 116-фз от 21.076.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». отсутствует Положение о порядке проведения технического расследования причин аварий и инцидентов на опасном производственном объекте. ггг

2. В нарушение федерального закона ФЗ-99 от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не проведено переоформление лицензии № от 17.08.2009г. на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов в связи с изменением наименования лицензируемого вида деятельности. ггг

3. В нарушение статьи 11 Федерального закона 116-фз от 21.076.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», не заключен договор с профессиональными аварийно-спасательными службами ггг

4. В нарушение статьи 9 Федерального закона 116-фз от 21.076.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», персонал АГЗС не аттестован. ггг

5. В нарушение пункта 183 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, резинотканевые рукава, используемые для наливных операций не имеют защиты от статического электричества. ггг

6. В нарушение статьи 10 федерального закона 116- фз от 21.076.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отсутствует приказ о создании резервов финансовых средств и материальных ресурсов. Ответственный - ккк

7. В нарушение пункта 10 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, не представлены производственные и должностные инструкции. ггг

8. В нарушение пункта 58 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствует журнал технического обслуживания газопроводов и арматуры. ггг

9. В нарушение пункта 115-143 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствует Положение о газоопасных работах. ггг

10. В нарушение пункта 23 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, устройства для аварийного отключения газа не имеют обозначения для легкого распознавания. ггг

11. В нарушение пункта 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, не проставлены номера согласно технологической схеме на оборудовании. ггг

12. В нарушение пункта 37 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, не нанесены обозначения категории по пожарной и взрывопожарной опасности и классу взрывоопасных зон. ггг

13. В нарушение пункта 181 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, на металлокордовых рукавах отсутствуют обозначения с датой испытания. ггг

14. В нарушение пункта 77 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, отсутствует ограждение на муфте сцепления. ггг

15. В нарушение п.2.12.7 ПТЭЭП, в операторской применяются светильники без рассеивателей, экранирующих и защитных решеток. ггг

16. В нарушение пункта ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП, не проведены лабораторные испытания электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. ггг 

17. В нарушение пункта ДД.ММ.ГГГГ, 2.12.5 ПТЭЭП, в операторской отсутствует однолинейная схема на внутренней стороне щитов. ггг

18. В нарушение пункта 1.8.2 ПТЭЭП, на АЗС на рабочем месте отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. ггг

19. В нарушение пункта ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП, в операторской на лицевой стороне щитов отсутствуют предупреждающие знаки установленного образца. ггг

20. В нарушение пункта ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ насос, перекачивающий СУГ не имеет заземления. Ответственный - ггг

21. В нарушение пункта 1.2.3 ПТЭЭП, отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство. ггг

22. В нарушение пункта ДД.ММ.ГГГГ ПТЭЭП, ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии Ростехнадзора. ггг

Вышеуказанные нарушения могут привести к возникновению аварийной ситуации, что в свою очередь создаст угрозу для жизни и здоровья людей.

В действиях ккк усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоПА РФ.

Представитель ккк на рассмотрение административного материала не явился.

Обстоятельства нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов подтверждаются также письменными материалами дела: протоколом №-ВП 304ВП Д/8.1-юрот «15» ноября 2016г. об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в отношении ккк актом проверки №-р ВП-

<

адрес>.1, 

<

адрес>.2 от«15» ноября 2016г.; Распоряжением №-рВП-Д/8.5 Д/8.1 Д/8.2 о проведении внеплановой выездной проверки.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства дела, суд считает необходимым назначить административное наказание в виде приостановления деятельности ккк по эксплуатации опасного производственного объекта - автомобильной газозаправочной станции расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, поскольку в ходе рассмотрения дела установлено, что нарушения промышленной безопасности создают угрозу жизни и здоровью людей, а менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. 

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность не установлено.

Руководствуясь ст.ст. 23.1, 29.9-29.11, 32.12 КоАП РФ, судья

Постановил:

Признать Общество с ограниченной ответственностью ккк (КБР, 

<

адрес>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ и назначить в отношении него административное наказание в виде административного приостановления деятельности ккк по эксплуатации опасного производственного объекта - автомобильной газозаправочной станции расположенного по адресу: КБР, 

<

адрес>, сроком на 90 (девяносто) суток.

Направить копию постановления в Баксанский МО УФССП по КБР для немедленного исполнения.

Для сведения копию настоящего постановления направить КУ Ростехнадзора КБР 

<

адрес> и ООО «Круиз». (КБР, 

<

адрес>)

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд КБР через Баксанский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья – подпись

Копия верна. 

Судья 

Баксанского районного суда А.А. Мурачаев