УИД72RS0009-01-2024-000651-71 Дело № 2-520/2024 

ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Село Исетское 17 октября 2024 года

Исетский районный суд Тюменской области в составе 

председательствующего судьи Чемеренко О.Ю.,

при секретаре Мужикян К.Р.,

с участием помощника прокурора Исетского района Крыловой Н.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ООО «ТехноМодель» об обязании совершить определенные действия, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурора Исетского района Тюменской области в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к ООО «ТехноМодель» об обязании совершить определенные действия.

Требования мотивированы тем, что прокуратурой Исетского района по поручению прокуратуры Тюменской области с привлечением сотрудника ОНД и ПР по ФИО1 ОНД и ПР «Ялуторовский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области проведена проверка соблюдения ООО «ТехноМодель», расположенного по адресу: 

<

...>. 1г, стр. 1 законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения закона. В рамках реализации Федерального закона № 69-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила). Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. В нарушение п.п. «а» п. 304 Правил места, отведенные под штабели, не очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и (или) отходов или не покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров. В нарушение требований ч. 2 ст. 54 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения, расположенные на территории предприятия не оборудованы системой пожарной сигнализации; помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В нарушение ст. ст. 62, 68 Технического регламента объект защиты (ООО «ТехноМодель») не оборудован наружным источником противопожарного водоснабжения расположенном в радиусе не более 200м. В нарушение ст. ст. 1, 4, 6 Технического регламента отсутствует сплошное ограждение территории склада лесоматериалов по всему периметру высотой не менее 2 м; по противопожарным разрывам в зонах между кварталами, участками и у внешних сторон кварталов и участков склада круглых лесоматериалов, склада пиломатериалов, склада балансовой древесины, осмола и дров, щепы и опилок отсутствуют дороги с твердым покрытием облегченного типа шириной не менее 3 м; группы штабелей пиломатериалов не отделены между собой продольными и поперечными разрывами; территория открытых складов лесоматериала не оборудована адресной системой пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями; на территории складирования пиломатериала расположено строение слесарного помещения V степени огнестойкости с расстоянием до штабелей пиломатериала менее 30 м. Прокуратурой Исетского района в апреле 2024 года генеральному директору ООО «ТехноМодель» в целях устранения указанных нарушений закона вносилось представление об устранении нарушений закона, однако нарушения до настоящего времени не устранены. Просит суд обязать ООО «ТехноМодель» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные нарушения пожарной безопасности, а именно: очистить места, отведенные под штабели до грунта от травяного покрова, горючего мусора и (или) отходов или покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров; оборудовать помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения, расположенные на территории предприятия системой пожарной сигнализации; оборудовать помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения, расположенные на территории предприятия системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; оборудовать объект защиты (ООО «ТехноМодель») наружным источником противопожарного водоснабжения расположенном в радиусе не более 200м; установить сплошное ограждение территории склада лесоматериалов по всему периметру предприятия высотой не менее 2 м; оборудовать дороги с твердым покрытием облегченного типа шириной не менее Зм по противопожарным разрывам в зонах между кварталами, участками и у внешних сторон кварталов и участков склада круглых лесоматериалов, склада пиломатериалов, склада балансовой древесины, осмола и дров, щепы и опилок; отделить группы штабелей пиломатериалов между собой продольными и поперечными разрывами; оборудовать территории открытых складов лесоматериала адресной системой пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями; обеспечить расстояние, не менее 30м, от слесарного помещения V степени огнестойкости до штабелей пиломатериала.

В судебном заседании помощник прокурора Крылова Н.В. на удовлетворении искового заявления настаивала по изложенным в нем доводам.

Представитель ответчика ООО «ТехноМодель» о времени и месте рассмотрения дела судом извещен надлежащим образом, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте Исетского районного суда: http://isetsky.tum.sudrf.ru в заседание суда не явился, сведений об уважительности причин неявки не представил, ходатайств о рассмотрении дела в свое отсутствие не заявлял. 

Представитель третьего лица ОНД иПР "Ялуторовский" УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Суд, с учетом мнения прокурора, определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса, извещенных надлежащим образом, в порядке заочного производства.

Заслушав пояснения прокурора Крыловой Н.В., исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, прокуратурой Исетского района по поручению прокуратуры Тюменской области с привлечением сотрудника ОНД и ПР по ФИО1 ОНД и ПР «Ялуторовский» УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка соблюдения ООО «ТехноМодель» (далее - предприятие), расположенным по адресу: 

<

адрес>, Зд. 1г, стр. 1 законодательства о пожарной безопасности, по результатам которой выявлены нарушения закона.

Статьями 34, 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69-ФЗ) предусмотрено, что граждане и руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Руководители организации обязаны содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В рамках реализации Федерального закона № 69-ФЗ постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила).

Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В нарушение п.п. «а» п. 304 Правил места, отведенные под штабели, не очищены до грунта от травяного покрова, горючего мусора и (или) отходов или не покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров.

В нарушение требований ч. 2 ст. 54 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения, расположенные на территории предприятия не оборудованы системой пожарной сигнализации; помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В нарушение ст. ст. 62, 68 Технического регламента объект защиты (ООО «ТехноМодель») не оборудован наружным источником противопожарного водоснабжения расположенном в радиусе не более 200м.

В нарушение ст. ст. 1, 4, 6 Технического регламента отсутствует сплошное ограждение территории склада лесоматериалов по всему периметру высотой не менее 2 м; по противопожарным разрывам в зонах между кварталами, участками и у внешних сторон кварталов и участков склада круглых лесоматериалов, склада пиломатериалов, склада балансовой древесины, осмола и дров, щепы и опилок отсутствуют дороги с твердым покрытием облегченного типа шириной не менее 3 м; группы штабелей пиломатериалов не отделены между собой продольными и поперечными разрывами; территория открытых складов лесоматериала не оборудована адресной системой пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями; на территории складирования пиломатериала расположено строение слесарного помещения V степени огнестойкости с расстоянием до штабелей пиломатериала менее 30 м.

Прокуратурой Исетского района в апреле 2024 года генеральному директору ООО «ТехноМодель» в целях устранения указанных нарушений закона вносилось представление об устранении нарушений закона, однако нарушения до настоящего времени не устранены.

Частью 1 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, а также в других случаях, предусмотренных федеральными законами.

Поскольку нарушения закона, указанные в предписании, ООО «ТехноМодель» не устранены, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Исетского района Тюменской области в интересах неопределенного круга лиц к ООО «ТехноМодель» об обязании совершить определенные действия - удовлетворить.

Обязать ООО «ТехноМодель» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные нарушения пожарной безопасности, а именно: очистить места, отведенные под штабели до грунта от травяного покрова, горючего мусора и (или) отходов или покрыть слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров; оборудовать помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения, расположенные на территории предприятия системой пожарной сигнализации; оборудовать помещения гаражного бокса и вспомогательные помещения, расположенные на территории предприятия системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; оборудовать объект защиты (ООО «ТехноМодель») наружным источником противопожарного водоснабжения расположенном в радиусе не более 200м; установить сплошное ограждение территории склада лесоматериалов по всему периметру предприятия высотой не менее 2 м; оборудовать дороги с твердым покрытием облегченного типа шириной не менее Зм по противопожарным разрывам в зонах между кварталами, участками и у внешних сторон кварталов и участков склада круглых лесоматериалов, склада пиломатериалов, склада балансовой древесины, осмола и дров, щепы и опилок; отделить группы штабелей пиломатериалов между собой продольными и поперечными разрывами; оборудовать территории открытых складов лесоматериала адресной системой пожарной сигнализации с ручными пожарными извещателями; обеспечить расстояние, не менее 30м, от слесарного помещения V степени огнестойкости до штабелей пиломатериала.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий О.Ю. Чемеренко