№

18RS0№-04 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

13 сентября 2024 года с.Юкаменское Удмуртской Республики 

Судья Юкаменского районного суда Удмуртской Республики Рекк И.А., с участием заместителя прокурора Юкаменского района УР Сунцова Д.С., рассмотрев материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ, в отношении юридического лица, Муниципального унитарного предприятия «Коммунальный сервис» муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменского района Удмуртской Республики»,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Юкаменского района рассмотрена информация Западно-Уральского Управления Ростехнадзора от 06.08.2024 № 280-2062 о выявленных нарушениях в сфере подготовки к отопительному периоду 2024-2025 г.г. в отношении МУП «Коммунальный сервис». В силу ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются, в том числе: обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ). В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетейтребованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, кроме того, обязаны: обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения; обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. Пунктом 7 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ) установлено, что одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма. Согласно ч. 3.1 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Постановлениями Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» от 13.10.2022 № 637, 23.03.2023 № 176 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Коммунальный сервис» муниципальное недвижимое имущество на праве хозяйственного ведения передано МУП «Коммунальный сервис», предназначенное для достижения уставных целей, согласно перечню (приложение 1). По акту приема-передачи от 11.05.2023 в МУП «Коммунальный сервис» переданы, в том числе сети водоснабжения, котельные, сети теплоснабжения, теплотрассы наружные, расположенные в с. Юкаменское. Постановлениями Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» от 11.05.2023 № 283, 284 МУП «Коммунальный сервис» определено, как гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, а также присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» с целью обеспечения населения теплоснабжением. Вместе с тем, в нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 3, п. 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 (далее – Правила), п. 9, п. 108, п. 113, п. 116 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Минэнерго России № 811 от 12.08.2022 (далее – ПТЭЭП ЭЭ), п. 2.2.1, п. 4.1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 (далее – ПТЭТЭ), не обеспечивается поддержание резервных электростанций (ТЭП) в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (электростанции не укомплектованы пусковыми аккумуляторами, неисправен дизельный двигатель электростанции АД-30); не оформляется в эксплуатационной документации выполнение мероприятий по подготовке к пуску ТЭП, допустимая продолжительность их работы на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы ТЭП; организационно-распорядительным документом из числа работников потребителя не назначено лицо, ответственное за обеспечение топливом ТЭП; не обеспечивается готовность работы котлов на резервном топливе в котельной № 11 д

<

адрес> (демонтирован бак дизельного топлива). В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 4 пункта 13 Правил, п. 4.1.1. ПТЭТЭ не обеспечено наличие нормативного запаса основного топлива (угля) в котельных № (

<

адрес>), № 

<

адрес>, резервного топлива (угля) в котельных № центральная (

<

адрес>), № с. 

<

адрес> № д.Засеково, № д. 

<

адрес>. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 5 п. 13 Правил, п. 2.8.1, п. 2.8.4, п. 2.8.5, п. 2.8.6 ПТЭТЭ рабочие мета операторов котельной № центральная (

<

адрес>), кочегаров котельной № 

<

адрес>, № 

<

адрес> не снабжены необходимыми инструкциями, составленными в соответствии с требованиями Правил. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 5 п. 13 Правил, п. 27, 112 ПТЭЭП ЭЭ персонал, обслуживающий стационарную дизель-электростанцию резервного электроснабжения котельной № центральная (

<

адрес>) не обеспечен производственной инструкцией по ее эксплуатации. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 5 п. 13 Правил, п. 27 ПТЭЭП ЭЭ отсутствуют в наличии схемы электроснабжения котельных № д

<

адрес> и № 

<

адрес>. Не обеспечено исправное состояние первичных средств пожаротушения (не проверены огнетушители в котельной № 

<

адрес>), что является нарушением ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 5 п. 13 Правил, п. 2.11.1, п. 2.11.2 ПТЭТЭ. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 5.3.25, п. 5.3.26, п. 5.3.38 ПТЭТЭ не проведена проверка исправности (настройка) предохранительных клапанов в котельных: № 

<

адрес>, № 

<

адрес>, № д. 

<

адрес>, № д. 

<

адрес> о чем свидетельствует отсутствие актов проверок и табличек на клапанах. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 2.2.1 ПТЭТЭ не обеспечено исправное работоспособное состояние котла № в котельной № д. 

<

адрес> (вследствие неисправности выведена из работы газовая горелка, ремонт не проведен). В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 2.9.2, п. 2.9.4, п. 6.2.28 ПТЭТЭ не оснащены средствами измерений тепловые энергоустановки в соответствии с проектом и нормативно-техническими документами, а именно: не установлены поверенные манометры на котельных. Не устранена течь задвижки № в котельной № 

<

адрес>, что является нарушением ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 5.2.12, п. 11.1 ПТЭТЭ. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 2.2.1 ПТЭТЭ не обеспечивается содержание подпиточного насоса в котельной № 

<

адрес> в работоспособном состоянии (вследствие неисправности электродвигателя насос выведен из работы, ремонт не проведен); не выполнен ремонт подпиточного насоса № в котельной № 

<

адрес>, о чем свидетельствует течь воды через сальниковые уплотнения; не обеспечивается содержание сетевого насоса № в котельной № 

<

адрес> (

<

адрес>) в работоспособном состоянии (вследствие неисправности насос выведен из работы, демонтирован, ремонт не проведен). В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 6.2.25 ПТЭТЭ не восстановлена разрушенная тепловая изоляция тепловых сетей от котельной № д. 

<

адрес>. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 5.3.4, п. 5.3.6 ПТЭТЭ на щитах управления котлами в котельных № центральная (

<

адрес>), № 

<

адрес> (

<

адрес>), № с. 

<

адрес>, № д

<

адрес>, № с. 

<

адрес> СОШ после проведения очередных режимно-наладочных испытаниях не обновлены режимные карты по эксплуатации котлов, утвержденные техническим руководителем. Не проведена инструментальная проверка сопротивления заземляющих контуров дымовых труб в котельных, что является нарушением ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 3.1.14 ПТЭТЭ. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 11.2 ПТЭТЭ не обеспечено выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, а именно: по котельной № 1 центральная (с

<

адрес>) не произведен ремонт кровли, установка дымососов (3 шт.), ремонт теплотрассы от тепловой камеры по ул. 

<

адрес>» L=94 м., ремонт теплоизоляции тепловой сети от котельной до линии разграничения по адресу: 

<

адрес>; по котельной № 

<

адрес> (

<

адрес>) не произведен ремонт кровли, внутренний косметический ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов; по котельной № БУЗ 

<

адрес> (

<

адрес>) не произведен ремонт кровли, внутренний косметический ремонт и техническое обслуживание сетевых насосов; по котельной № 

<

адрес> не произведен ремонт кровли, косметический ремонт стен, восстановление теплоизоляции 60 м.; по котельной № с. 

<

адрес> не выполнена покраска внутренних стен; по котельной № д

<

адрес> не произведен ремонт кровли, внутренний косметический ремонт; по котельной № д. 

<

адрес> произведен ремонт кровли. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил, п. 3.3.9, п 3.3.20 не подвергнуты очередному (1 раз в 5 лет) техническому освидетельствованию специализированной организацией строительные конструкции котельной № (

<

адрес>) (здание котельной имеет трещины в стеновых конструкциях, наблюдение за трещинами с использованием маяков и с помощью инструментальных измерений не установлено). Не заключены договоры на поставку топлива (угля), что является нарушением ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 11 п. 13 Правил. В нарушение ст. 3, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ, п.п. 16 п. 13 Правил, п. 2.3.44 ПТЭТЭ не выполняется график проведения противоаварийных тренировок (согласно имеющимся записям последняя контрольная противоаварийная тренировка проведена 23.01.2024). МУП «Коммунальный сервис» является коммерческой организацией, зарегистрированной в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, дата присвоения 19.07.2022, ИНН/КПП №. МУП «Коммунальный сервис» осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «

<

адрес> Удмуртской Республики» от 14.07.2022 № 439. В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 Устава МУП «Коммунальный сервис», утвержденного Постановлением Администрации муниципального образования «

<

адрес> Удмуртской Республики» от 14.07.2022 № 439, основной целью предприятия является водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры. Для достижения указанных целей предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности: забор, очистка и распределение воды; сбор и обработка сточных вод; иная деятельность в соответствии с действующим законодательством и целью деятельности предприятия. Указанные нарушения свидетельствуют о невыполнении юридическим лицом МУП «Коммунальный сервис» требований законодательства о теплоснабжении по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения, обеспечению надежного теплоснабжения потребителей. На основании вышеизложенного, в действиях юридического лица МУП «Коммунальный сервис» содержатся признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ – нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией,правилустройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, т.е. нарушениеправилустройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок. Местом совершения указанного правонарушения является место нахождения МУП «Коммунальный сервис» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>. Временем совершения указанного правонарушения является время его выявления – 07.08.2024. 

Заместитель прокурора Юкаменского района УР Сунцов Д.С. пояснил, что обстоятельства, отраженные в постановлении соответствуют фактическим обстоятельствам. Факт нарушения установлен. Считает, что в действиях МУП «Коммунальный сервис» МО «Муниципальный округ Юкаменский район УР» имеется состав правонарушения, предусмотренного ст.9.11. КоАП РФ, и с учетом устранения выявленных нарушений, полагал возможным назначить юридическому лицу наказание в виде штрафа.

В судебное заседание представитель юридического лица МУП «Коммунальный сервис» МО «Муниципальный округ Юкаменский район УР», будучи надлежащим образом извещен не явился, директор ФИО1 направил в суд с заявление с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие, указав, что вину в инкриминируемом правонарушении признает в полном объеме, просит ограничиться предупреждением.

Выслушав мнение прокурора, изучив письменные доказательства по делу, прихожу к следующему.

В силу ст. 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются, в том числе: обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).

Статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки. В судебном заседании установлено, что МУП «Коммунальный сервис» является коммерческой организацией, зарегистрированной в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №11 по Удмуртской Республике под основным государственным регистрационным номером (ОГРН) №, дата присвоения 19.07.2022, ИНН/КПП №

МУП «Коммунальный сервис» осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» от 14.07.2022 №439.

МУП «Коммунальный сервис» муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» допущены нарушения ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ, требований законодательства о теплоснабжении по обеспечению безаварийной работы объектов теплоснабжения, обеспечению надежного теплоснабжения потребителей. 

Данные обстоятельства подтверждаются материалами дела, в частности, постановлением Главы муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» №176 от 23 марта 2023 года «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Коммунальный сервис»; приложением №1 к постановлению Администрации Юкаменского района №176 от 23.03.2023г.; актом приема-передачи от 11 мая 2024 года о передаче Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» МУП «Коммунальный сервис» движимого и недвижимого имущества объектов жилищно-коммунального хозяйства в количестве 78 единиц; приложением к акту приема-передачи МУП «Коммунальный сервис» от 11.05.2024г.; постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» №283 от 11 мая 2023 года «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»; постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» №284 от 11 мая 2023 года «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики»; информационным письмом заместителя руководителя Ростехнадзора №280-2062 от 06.08.2024 г. «Об оценке готовности к ОЗП 2024-2025 г.г.»; перечнем замечаний к выполнению требований готовности к отопительному периоду 2024-2025г.г. теплоснабжающей организацией МУП «Коммунальный сервис». 

Объектом административного правонарушения выступают правила пользования топливом, электрической и тепловой энергией.

Объективная сторона рассматриваемых административных правонарушений характеризуется действиями, нарушающими установленные нормы и правила.

Субъектами правонарушений могут быть граждане, должностные лица, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица.

В силу статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. 

Допустимость и достоверность представленных доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. 

Оценив представленные доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу о доказанности вины юридического лица МУП «Коммунальный сервис» муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ (часть 1 статьи 4.1 указанного Кодекса).

Согласно ч. 3 ст. 1.4 КоАП РФ особые условия применения мер административной ответственности в отношении некоммерческих организаций, а также являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций (далее - их работники), устанавливаются настоящим Кодексом.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.4 КоАП РФ в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено некоммерческой организации, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 3.5 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание в виде предупреждения назначается в случаях, если оно предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ некоммерческим организациям, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам, а также их работникам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

В п. 4.3 Постановления Конституционного Суда РФ от 20.04.2006 №4-П указано, что Императивное по своему характеру правило статьи 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, предписывающее применять новый закон в случаях, когда после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, не предполагает наличие у суда или иного органа, применяющего закон, дискреционных полномочий, которые позволяли бы ему в таких случаях игнорировать действие этого закона. Следовательно, государство, обязанное в силу статьи 2 Конституции Российской Федерации признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, должно обеспечить на практике действие механизма приведения в соответствие с ним ранее принятых судебных решений независимо от наличия просьбы со стороны заинтересованных лиц.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 3.4 КоАП РФ предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение выносится в письменной форме. Предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Как следует из материалов дела МУП «Коммунальный сервис» административное правонарушение совершено впервые, выявленные нарушения были устранены, что не повлекло причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей либо других негативных последствий. 

Поскольку МУП «Коммунальный сервис» отнесено к субъектам малого и среднего предпринимательства, выявленные и перечисленные в протоколе об административном правонарушении напряжения были устранены им, судья считает возможным применить ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде предупреждения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

признать юридическое лицо – Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальный сервис» муниципального образования «Муниципальный округ Юкаменский район Удмуртской Республики», ИНН/КПП №, ОГРН № адрес: 

<

...>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по административным делам Верховного Суда Удмуртской Республики через Юкаменский районный суд Удмуртской Республики в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления

Судья И.А. Рекк