Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 июля 2020 года рп.Дубна Тульской области

Одоевский районный суд Тульской области в составе:

председательствующего Матвеевой Н.Н.,

при секретаре Титовой В.Ю.,

с участием представителя истца – помощника прокурора Дубенского района Тульской области Парфенова Д.В.,

представителей ответчика ГУЗ «Дубенская центральная районная больница» - и.о. главного врача ФИО4, юрисконсульта ФИО8, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-392/2020 по исковому заявлению прокурора Дубенского района Тульской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ГУЗ «Дубенская центральная районная больница» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности,

установил:

прокурор Дубенского района Тульской области Фридрих Г.Л., действуя в интересах неопределенного круга лиц, обратилась в суд с иском к Государственному учреждению Тульской области «Дубенская центральная районная больница» (ГУЗ «Дубенская ЦРБ»), в котором просила обязать исполнить требования предписания начальника ОНДиПР по Суворовскому и Дубенскому районам №

<

данные изъяты> от 29 августа 2019 года, устранив нарушения законодательства о пожарной безопасности до 1 ноября 2021 года.

В обоснование заявленных требований истец указала на то, что в рамках осуществления прокурорского надзора по исполнению законодательства о пожарной безопасности установлены нарушения требований закона со стороны ГУЗ «Дубенская ЦРБ». Так, в ходе проведенной в 2019 году проверки были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, в том числе:

в здании лечебного корпуса:

- не оборудовано на 2 этаже в помещении интенсивной терапии пространство под коробом шириной 0,89 м и отстоящим от потолка на 0,5 м пожарными извещателями,

- не оборудовано на 2 этаже пространство под подвесным потолком автоматическими устройствами пожарной защиты,

- не выполнены на 1 этаже в ординаторской звуковые сигналы СОУЭ уровнем звука не менее 75 дБА,

- не выполнено на 2 этаже в холле расстояние от пола до верхней части звуковых оповещателей на расстоянии не менее 150 мм; 

в здании поликлиники:

- не оборудован тамбур на 3 этаже пожарной сигнализацией,

- не оборудована кладовая на 2 этаже пожарной сигнализацией,

- не оборудована кладовая на 1 этаже пожарной сигнализацией,

- приемно-контрольный прибор не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала; 

в административном здании:

- не дооборудованы помещения для хранения лекарств, помещение скорой, помещение гаража, помещение пищеблока, помещение прачечной, помещение дезкамеры установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- не дооборудованы эвакуационные выходы из помещения для хранения лекарств, помещение скорой, помещение гаража, помещение пищеблока, помещение прачечной, помещение дезкамеры самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- не оборудовано здание детской консультации установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- не оборудованы эвакуационные выходы из здания детской консультации самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- не оборудовано здание овощехранилища установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- не оборудовано здание архива установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей. 

По результатам проведенной проверки в адрес врио главного врача «Дубенская ЦРБ» 14 февраля 2019 года вынесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, вместе с тем до настоящего времени указанные не устранены.

29 августа 2019 года начальником ОНДиПР по Суворовскому и Дубенскому районам ГУЗ «Дубенская ЦРБ» выдано предписание №

<

данные изъяты> по устранению вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. 

В ходе судебного разбирательства по делу истец – прокурор Дубенского района Тульской области Фридрих Г.Л., уточнила ранее заявленные исковые требования и просит обязать ГУЗ «Дубенская ЦРБ» исполнить требования предписания начальника ОНДиПР по Суворовскому и Дубенскому районам №

<

данные изъяты> от 29 августа 2019 года, устранив выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

в здании лечебного корпуса в срок до 1 декабря 2021 года:

- оборудовать на 2 этаже в помещении интенсивной терапии пространство под коробом шириной 0,89 м и отстоящим от потолка на 0,5 м пожарными извещателями,

- оборудовать на 2 этаже пространство под подвесным потолком автоматическими устройствами пожарной защиты,

- выполнить на 1 этаже в ординаторской звуковые сигналы СОУЭ уровнем звука не менее 75 дБА,

- выполнить на 2 этаже в холле расстояние от пола до верхней части звуковых оповещателей на расстоянии не менее 150 мм; 

в здании поликлиники в срок до 1 ноября 2022 года:

- оборудовать тамбур на 3 этаже пожарной сигнализацией,

- оборудовать кладовую на 2 этаже пожарной сигнализацией,

- оборудовать кладовую на 1 этаже пожарной сигнализацией; 

в административном здании в срок до 1 июня 2023 года:

- дооборудовать помещение для хранения лекарств, помещение скорой, помещение гаража, помещение пищеблока, помещение прачечной, помещение дезкамеры установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- дооборудовать эвакуационные выходы из помещения для хранения лекарств, помещения скорой, помещения гаража, помещения пищеблока, помещения прачечной, помещения дезкамеры самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- оборудовать здание детской консультации установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- оборудовать эвакуационные выходы из здания детской консультации самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- оборудовать здание овощехранилища установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- оборудовать помещение архива установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей. 

В судебном заседании представитель истца – помощник прокурора Дубенского района Тульской области Парфенов Д.А. заявленные исковые требования, с учетом уточнения, поддержал в полном объеме, просил удовлетворить.

Представители ответчика ГУЗ «Дубенская ЦРБ» и.о. главного врача ФИО4 и по доверенности юрисконсульт ФИО8 в судебном заседании возражали против удовлетворения заявленных исковых требований в части относящейся к помещению овощехранилища, в остальной части против удовлетворения исковых требований, с учетом их уточнения, не возражали.

Представитель третьего лица Министерства здравоохранения Тульской области в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного разбирательства извещался надлежащим образом, причину неявки суду не сообщил, ходатайств не представил. 

Выслушав лиц участвующих в деле, заслушав свидетеля ФИО9, исследовав письменные доказательства по делу, суд находит заявленные исковые требования подлежащими удовлетворению исходя из следующего.

Статьей 7 Конституции РФ предусмотрено, что Российская Федерация – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Из содержания ст.20, 41 Конституции РФ следует, что право на жизнь и охрану здоровья, предусматривает закрепление и реализацию конкретных форм и методов деятельности государственных и иных учреждений, направленных на предотвращение угроз жизни человека и создание условий его нормального существования.

Согласно ст.1 Федерального закона РФ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В силу ч.1 ст.3 указанного Федерального закона, система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Как следует из ч.1 ст.38 Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ, ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут, в том числе: лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом; руководители организаций, лица, в установленном порядке, назначенными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с положениями п.4.1 Устава ГУЗ «Дубенская ЦРБ», все имущество учреждения находится в государственной собственности Тульской области, отражается в самостоятельном балансе и закреплено за учреждением на праве оперативного управления. 

Следовательно, в ходе судебного разбирательства по делу было установлено, что ГУЗ «Дубенская ЦРБ» владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в пределах, определяемых гражданским законодательством.

Кроме того, в силу п.10 Правил пожарной безопасности (ППБ 01-03), утвержденных Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 года, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны: обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору; создавать и содержать на основании утвержденных в установленном порядке норм, перечней особо важных и режимных объектов и предприятий, на которых создается пожарная охрана, органы управления и подразделения пожарной охраны, а также обеспечивать в них непрерывное несение службы и использование личного состава и пожарной техники строго по назначению.

Таким образом, в силу требований норм Федерального закона и Правил пожарной безопасности ГУЗ «Дубенская ЦРБ» должно обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Как установлено в ходе судебного разбирательства по делу в 2019 году прокуратурой Дубенского района Тульской области была проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ходе которой были выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности ГУЗ «Дубенская ЦРБ», в том числе: 

в здании лечебного корпуса:

- не оборудовано на 2 этаже в помещении интенсивной терапии пространство под коробом шириной 0,89 м и отстоящим от потолка на 0,5 м пожарными извещателями,

- не оборудовано на 2 этаже пространство под подвесным потолком автоматическими устройствами пожарной защиты,

- не выполнены на 1 этаже в ординаторской звуковые сигналы СОУЭ уровнем звука не менее 75 дБА,

- не выполнено на 2 этаже в холле расстояние от пола до верхней части звуковых оповещателей на расстоянии не менее 150 мм; 

в здании поликлиники:

- не оборудован тамбур на 3 этаже пожарной сигнализацией,

- не оборудована кладовая на 2 этаже пожарной сигнализацией,

- не оборудована кладовая на 1 этаже пожарной сигнализацией,

- приемно-контрольный прибор не установлен в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала; 

в административном здании:

- не дооборудованы помещение для хранения лекарств, помещение скорой, помещение гаража, помещение пищеблока, помещение прачечной, помещение дезкамеры установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- не дооборудованы эвакуационные выходы из помещения для хранения лекарств, помещения скорой, помещения гаража, помещения пищеблока, помещения прачечной, помещения дезкамеры самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- не оборудовано здание детской консультации установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- не оборудованы эвакуационные выходы из здания детской консультации самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- не оборудовано здание овощехранилища установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- не оборудовано здание архива установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей, что подтверждается представлением об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности №

<

данные изъяты> от 14 февраля 2019 года. 

По результатам рассмотрения данного представления в адрес прокуратуры ГУЗ «Дубенская ЦРБ» направлено письмо №

<

данные изъяты> от 11 марта 2019 года, согласно которому выявленные и указанные в предписании нарушения частично устранены. В данном письме также указано о том, что здание овощехранилища в данное время не используется, отключена подача электроэнергии и горячей воды, в связи с чем нет необходимости в установке автоматической пожарной сигнализации (АПС). Отдельные пункты по установке автоматической пожарной сигнализации требуют больших финансовых затрат, а ЦРБ данными денежными средствами не располагает, в связи с чем данный вопрос рассматривается в министерстве здравоохранения Тульской области.

Кроме того, при проведении ОДНиПР по Суворовскому и Дубенскому районам Тульской области проверки было установлено, что ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности не были устранены, что подтверждается предписанием №

<

данные изъяты> по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 29 августа 2019 года.

Так, из данного предписания следует, что на момент проверки имеют место следующие нарушения пожарной безопасности, а именно:

в здании лечебного корпуса:

- не оборудовано на 2 этаже в помещении интенсивной терапии пространство под коробом шириной 0,89 м и отстоящим от потолка на 0,5 м пожарными извещателями (п.12.20 НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Правила проектирования),

- не оборудовано на 2 этаже пространство под подвесным потолком автоматическими устройствами пожарной защиты (Таблица 2 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией),

- не выполнены на 1 этаже в ординаторской звуковые сигналы СОУЭ уровнем звука не менее 75 дБА (п.3.14 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях),

- не выполнено на 2 этаже в холле расстояние от пола до верхней части звуковых оповещателей на расстоянии не менее 150 мм (п.3.17 НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях); 

в здании поликлиники:

- не оборудован тамбур на 3 этаже пожарной сигнализацией (п.4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией),

- не оборудована кладовая на 2 этаже пожарной сигнализацией (п.4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией),

- не оборудована кладовая на 1 этаже пожарной сигнализацией (п.4 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией); 

в административном здании:

- не дооборудованы помещение для хранения лекарств, помещение скорой, помещение гаража, помещение пищеблока, помещение прачечной, помещение дезкамеры установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей (п.7.2 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией),

- не дооборудованы эвакуационные выходы из помещения для хранения лекарств, помещение скорой, помещение гаража, помещение пищеблока, помещение прачечной, помещение дезкамеры самосветящимися табло «Эвакуационный выход» (п.33 ППР в РФ №390 от 25 апреля 2012 года),

- не оборудовано здание детской консультации установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей (п.7.2 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией),

- не оборудованы эвакуационные выходы из здания детской консультации самосветящимися табло «Эвакуационный выход» (п.33 ППР в РФ №390 от 25 апреля 2012 года),

- не оборудовано здание овощехранилища установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей (п.7.2 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией),

- не оборудовано здание архива установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей, которые необходимо устранить в срок до 15 января 2020 года (п.7.2 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией). 

В ходе судебного разбирательства по делу представители ответчика наличие вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности на настоящий момент не оспаривали, вместе с тем указали, что в управлении ГУЗ «Дубенская ЦРБ» не имеется здания архива, имеется только помещение, находящееся в административном корпусе учреждения. Также указали на то, что помещение овощехранилища в настоящее время в медицинская целях и в иных хозяйственных целях не используется, поскольку в этом отсутствует необходимость, оно выведено из строя, в связи с чем нет необходимости устанавливать там автоматическую пожарную сигнализацию. Кроме того, впоследствии ГУЗ «Дубенская ЦРБ» намерена снять данное здание с учета, но на это необходим значительный период времени.

Факт того, что здание овощехранилища не используется, подтверждается копией приказа №

<

данные изъяты> от 1 июля 2019 года, согласно которому оно закрыто, опечатано и обесточено от подачи электроэнергии. 

Как следует из пояснений начальника ОНДиПР по Суворовскому и Дубенскому районам Тульской области ФИО9, данных в ходе судебного разбирательства при допросе в качестве свидетеля, на момент проверки исполнения требований пожарной безопасности ГУЗ «Дубенская ЦРБ», проведенной в 2019 году, было установлено нарушение со стороны указанного учреждения требований пожарной безопасности, в том числе и выразившееся в том, что в здание овощехранилища не установлена автоматическая пожарная сигнализация. При этом он пояснил, что поскольку данное здание стоит на балансе ГУЗ «Дубенская ЦРБ», то несмотря на то, что оно в настоящее время не используется, оно должно быть оснащено автоматической пожарной сигнализацией. 

Согласно Уставу, ГУЗ «Дубенская ЦРБ» является бюджетным учреждением, созданным для оказания государственных услуг, выполнения работ и (или) исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий министерства здравоохранения Тульской области.

Как следует из п.2 ст.120 ГК РФ, порядок финансового обеспечения деятельности государственных и муниципальных учреждений определяется законом. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

Согласно представленным в материалах дела письмам от имени ГУЗ «Дубенская ЦРБ» направленным в адрес Министерства здравоохранения Тульской области за 2015-2019 годы следует, что нарушения указанные в предписании и представлении имеют место не один год.

Данный факт подтверждается и письмом ГУЗ «Дубенская ЦРБ» №

<

данные изъяты> от 4 июня 2020 года, согласно которому проблема, указанная в предписании от 29 августа 2019 года, возникла в 2015 году, однако своими денежными средствами для ее устранения учреждение не располагает.

Вместе с тем, согласно Программе модернизации Тульской области на 2021 и 2022 годы запланирован капитальный ремонт (общестроительные отделочные работы, замена инженерных сетей, ремонт кровли, АПС) поликлиники и стационара ГУЗ «Дубенская ЦРБ», расположенных по адресу: 

<

адрес>. 

Таким образом, со стороны ответчика имеет место незаконное бездействие по устранению выявленных нарушений Правил пожарной безопасности, нарушающее права неопределенного круга лиц, в связи с этим суд приходит к выводу, что на них должна быть возложена обязанность по устранению нарушения Правил пожарной безопасности, указанных в предписании №

<

данные изъяты> от 29 августа 2019 года в сроки указанные в исковом заявлении.

Конституция РФ в соответствии с целями социального государства, закрепленными в ее ч.1 ст.7, гарантирует каждому охрану жизни и здоровья, медицинскую помощь (ч.1 ст.41 Конституции РФ).

Провозглашение в ст.20 Конституции РФ права на жизнь, права на здоровье, требует от государства соответствующей охраны и защиты, то есть закрепления и реализации конкретных форм и методов деятельности государственных, муниципальных и общественных организаций, направленных на предотвращение угроз жизни человека и создание условий его нормального существования.

Исковые требования прокурора направлены на обеспечение реализации государственным учреждением полномочий, возложенных на него федеральными и иными законами, а также в защиту прав неопределенного круга лиц, на безопасное пользование зданием ГУЗ «Дубенская ЦРБ» в целях предупреждения возможного причинения вреда жизни и здоровью таким лицам.

В соответствии со ст.6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в ст.22, 27, 30 и 33, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающих из их полномочий, влечет за собой установленную законом ответственность. 

В силу положений ст.45 ГПК РФ, и на основании п.4 ст.27, п.3 ст.35 Федерального закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации», прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав и охраняемых законом интересов граждан, общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Поскольку нарушение правил пожарной безопасности при обслуживании граждан в ГУЗ «Дубенская ЦРБ» затрагивает интересы неопределенного круга лиц, так как может угрожать их жизни и здоровью, то прокурор был вправе обратиться в суд с данным заявлением.

При таких обстоятельствах заявленное прокурором требование суд находит подлежащим удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования прокурора Дубенского района Тульской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к ГУЗ «Дубенская центральная районная больница» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать Государственное учреждение здравоохранения «Дубенская центральная районная больница» исполнить требования предписания начальника ОНДиПР по Суворовскому и Дубенскому районам №

<

данные изъяты> от 29 августа 2019 года, устранив выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно:

в здании лечебного корпуса в срок до 1 декабря 2021 года:

- оборудовать на 2 этаже в помещении интенсивной терапии пространство под коробом шириной 0,89 м и отстоящим от потолка на 0,5 м пожарными извещателями,

- оборудовать на 2 этаже пространство под подвесным потолком автоматическими устройствами пожарной защиты,

- выполнить на 1 этаже в ординаторской звуковые сигналы СОУЭ уровнем звука не менее 75 дБА,

- выполнить на 2 этаже в холле расстояние от пола до верхней части звуковых оповещателей на расстоянии не менее 150 мм; 

в здании поликлиники в срок до 1 ноября 2022 года:

- оборудовать тамбур на 3 этаже пожарной сигнализацией,

- оборудовать кладовую на 2 этаже пожарной сигнализацией,

- оборудовать кладовую на 1 этаже пожарной сигнализацией; 

в административном здании в срок до 1 июня 2023 года:

- дооборудовать помещение для хранения лекарств, помещение скорой, помещение гаража, помещение пищеблока, помещение прачечной, помещение дезкамеры установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- дооборудовать эвакуационные выходы из помещения для хранения лекарств, помещения скорой, помещения гаража, помещения пищеблока, помещения прачечной, помещения дезкамеры самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- оборудовать здание детской консультации установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- оборудовать эвакуационные выходы из здания детской консультации самосветящимися табло «Эвакуационный выход»,

- оборудовать здание овощехранилища установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей,

- оборудовать помещение архива установкой автоматической пожарной сигнализацией с установкой дымовых пожарных извещателей.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы через Одоевский районный суд Тульской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Н.Н. Матвеева

Решение в окончательной форме изготовлено 16 июля 2020 года.