46RS0031-01-2023-002816-28

Административное дело 2а-2058/2023

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 декабря 2023 года Промышленный районный суд г.Курска в составе:

председательствующего судьи Глебовой Е.А.,

при помощнике судьи Орловой С.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску прокурора Сеймского административного округа г.Курска к ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», Министерство здравоохранения Курской области об устранении нарушений сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Сеймского административного округа г.Курска в защиту неопределенного круга лиц обратился в суд с иском (с учетом уточнений) к ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», Министерство здравоохранения Курской области об устранении нарушений сфере пожарной безопасности, мотивируя свои требования тем, что прокуратурой Сеймского административного округа г. Курска проведена проверка по информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления от 19.07.2023 №ИВ-127-4-5-625 о непринятии ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» мер об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно предписанию №398/1,3 со сроком исполнения - 21.03.2022, в ходе которой выявлены нарушения, которые зафиксированы в акте выездной проверки от 28.10.2021 № 398. Нарушения требований противопожарной безопасности, указанные в предписании главного управления МЧС России по Курской области, Управления надзорной деятельности и профилактической работы, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №398/1,3 со сроком исполнения - 21.03.2022, не были устранены в установленный срок. Согласно акту выездной проверки от 15 сентября 2023 года №2309/002-46/362-В РВП, нарушения, указанные в пп.3,4 предписания (установка дверей главного эвакуационного выхода на 1-ом этаже блока «А» и запасного эвакуационного выхода на лестничную клетку на 2-ом этаже блока «А» шириной не менее 1,2 м. в свету; установка наружной двери эвакуационного выхода из подвального этажа пищеблока высотой не менее 1,9 м. в свету) ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» устранены, остальные нарушения до настоящего времени имеют место, в связи с чем просит суд признать незаконным бездействие ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», выразившееся в непринятии мер по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности; обязать ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», в течение 6 месяцев с момента получения финансирования из Министерства здравоохранения Курской области выполнить следующие мероприятия: 

<

данные изъяты> Обязать Министерство здравоохранения Курской в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», на выполнение мероприятий, предусмотренных в п. 2 резолютивной части настоящего искового заявления.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора САО г.Курска Винокурова Н.А. поддержала требования административного иска с учетом уточнений.

Представители административного ответчика ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» по доверенности ФИО1 уточненные исковые требования истца признали, пояснив, что предписание в части п.3,4 предписания выполнено, а именно произведена установка: дверей главного эвакуационного выхода на 1-ом этаже блока «А» и запасного эвакуационного выхода на лестничную клетку на 2-ом этаже блока «А» шириной не менее 1,2 м. в свету; наружной двери эвакуационного выхода из подвального этажа пищеблока высотой не менее 1,9 м. в свету, остальные пункты не исполнены ввиду отсутствия финансирования.

Представитель административного ответчика Министерства здравоохранения Курской области в судебное заседание не явился. О дне, времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом.

Представитель заинтересованного лица ОНД и ПР по г.Курску УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской области в судебное заседание не явился. О дне, времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом.

Изучив материалы дела, выслушав явившихся участников процесса, суд приходит к следующему.

Согласно ст.1 Федерального закона «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994г. пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Пожарная безопасность является составляющей частью общественной безопасности.

Статьей 16 вышеуказанного федерального закона предусмотрено, что разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим относится к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности. Во исполнение данной нормы закона Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима).

Согласно п. 1 Правил противопожарного режима настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2,3,4 Правил противопожарного режима, при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) необходимо:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Согласно ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 22.07.2008 N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194 утвержден Свод правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".

Согласно п.5.1.4. СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.

В соответствии с пунктом 4.4 Свода правил СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539) (далее - СП 486.1311500.2020), в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;

- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток;

- тамбуров и тамбур-шлюзов;

- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).

Примечание - в лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.

Согласно пункту 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утв. Приказом МЧС России от 25.05.2009г. №173, световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход". 

На основании примечания 4 таблицы 1 СП 3.13130.2009 выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком, а в таблице 1 указаны типы и способы оповещения. 

В разделе 7 таблица 2 СП 3.13130.2009 установлены требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Согласно п.4.2.18 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194, высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м. На реконструируемых объектах (в случае, если проводимые работы не затрагивают указанные выходы), а также на объектах, являющихся памятниками архитектуры, допускается сохранение их геометрических параметров с размерами менее требуемых, но не менее 1,5 м. При этом должно быть проведено соответствующее обоснование, учитывающее существующее значение высоты выхода - расчетное, экспериментальное или иное.

В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.

В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м должно быть применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также обеспечена его травмобезопасность.

В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479, руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено в суде, ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» внесена в качестве юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц 27.04.2005.

Согласно выписке из ЕГРЮ основным видом деятельности ОБУЗ «КИБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО» является: деятельность больничных организаций.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о создании юридического лица ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» (ОГРН 

<

***>), ИНН/КПП 

<

***>/463201001, главный врач ФИО12

ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» осуществляет деятельность в соответствии с Уставом областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», утвержденным распоряжением министерства здравоохранения Курской области от 03.02.2023 № 56, согласованным с министерством финансов и бюджетного контроля Курской области от 02.02.2023 № 08.1-01-02-32/514.

ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» является областной бюджетной медицинской организацией, некоммерческой организацией (пункт 1.2. Устава).

Учредителем ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» является Курская область. Функции и полномочия учредителя ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» осуществляет министерство здравоохранения Курской области.

12.10.2021 главным государственным инспектором г.Курска по пожарному надзору ФИО13 на основании п.5 ч.1 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принято решение о проведении выездной проверки №398 в период с 25 октября 2021 года по 28 октября 2021 года государственными инспекторами города Курска по пожарному надзору: капитаном внутренней службы ФИО14 капитаном внутренней службы ФИО15 (л.д.11-15).

В соответствии с актом выездной проверки №398 от 28.10.2021 в ходе проведения внеплановой выездной проверки в ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», выявлены следующие нарушения: 

<

данные изъяты> (л.д.16-22).

По итогам проведенной проверки ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» выдано предписание № 398/1,3 сроком исполнения до 21.03.2022 (л.д.22-27).

19.07.2023 начальник отдела надзорной деятельности и профилактикой работы по городу Курску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления обратился к прокурору Сеймского округа г.Курска с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования к объектам защиты в т.ч. в отношении ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» учитывая, что не исполнение предписания №398/1,3 может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан пребывающих на данном объекте (л.д.18-19).

15.08.2023 прокуратурой САО г. Курска в ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» запрошены сведения об исполнении предписания №398/1,3 (л.д.40).

17.08.2023 ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» на указанный запрос дан ответ о принятии мер по выполнению предписания и об обращениях в министерство (комитет) здравоохранения Курской области с запросами о выделении финансирования на производство работ (л.д.41-64).

В ходе рассмотрения дела установлено, что нарушения, указанные в пп.3,4 предписания №398/1,3 выполнены. Произведена установка дверей главного эвакуационного выхода на 1-ом этаже блока «А» и запасного эвакуационного выхода на лестничную клетку на 2-ом этаже блока «А» шириной не менее 1,2 м. в свету; установка наружной двери эвакуационного выхода из подвального этажа пищеблока высотой не менее 1,9 м. в свету) ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», что подтверждается актом выездной проверки от 15 сентября 2023 года №2309/002-46/362-В/АВП от 22.09.2023.

По итогам выездной проверки, проведенной в соответствии с решением о проведении выездной проверки от 15.09.2023 №2309/002-46/362-В/РВП выдано новое предписание об устранении нарушений обязательных требований. 

Таким образом, до настоящего времени ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» не устранены нарушения обязательных требований пожарной безопасности указанные в п.п.1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23 предписания №398/1,3. 

Следовательно, возложенная законом на данное учреждение обязанность обеспечить пожарную безопасность принадлежащих ему объектов (помещений) до настоящего времени не выполнена.

Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. 

Таким образом, суд приходит к выводу об удовлетворении уточненных исковых требований прокурора Сеймского административного округа г.Курска к ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» о признании незаконными бездействия ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», выразившееся в непринятии мер по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, а также об устранении нарушений в сфере пожарной безопасности. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" постановлением Администрации Курской области от 04.02.2021 N 97-па (ред. от 09.12.2022) утвержден Порядок определения объема и условий предоставления бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Курской области, субсидий на иные цели.

Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 г. N 203 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели", устанавливает правила определения объема и условия предоставления из областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Курской области, субсидий на иные цели (далее - субсидии, учреждения, Министерство). 

В соответствии с п.2 Порядка, субсидии предоставляются учреждениям Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству как главному распорядителю и получателю средств областного бюджета на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, не связанные с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

Согласно п.3 Порядка, предоставление субсидий учреждениям осуществляется на следующие цели:

1) капитальный ремонт основных средств учреждения, объектов недвижимости, реставрационный ремонт, разработка (изготовление, корректировка, изменение) проектно-сметной документации, разработка (изготовление, корректировка, изменение) научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, авторский надзор за проектом, строительный контроль, технический надзор за проектом, проверка смет, государственная экспертиза проектов, государственная историко-культурная экспертиза документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, проектные работы, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Курской области, проведение проверки сметной стоимости ремонта объектов капитального строительства, находящихся в государственной собственности Курской области (в том числе в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения в Курской области", регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями").

Таким образом, с учетом того, что источниками финансового обеспечения ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» на выполнение работ являются субсидии из областного бюджета, Министерство здравоохранения Курской области обязано осуществить финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Принимая во внимание особенности порядка финансирования бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Курской области, финансовое положение ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», суд считает необходимым установить для ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», срок 6 месяцев с момента получения финансирования из Министерства здравоохранения Курской области выполнить мероприятия по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, для Министерства здравоохранения Курской области срок для выделения денежных средств, необходимых для выполнения мероприятий, – шесть месяцев. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.175-180 КАС РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Административные исковые требования п прокурора Сеймского административного округа г.Курска к ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», Министерство здравоохранения Курской области об устранении нарушений сфере пожарной безопасности, - удовлетворить.

Признать незаконным бездействие ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», выразившееся в непринятии мер по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

Обязать ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», в течение 6 месяцев с момента получения финансирования из Министерства здравоохранения Курской области выполнить следующие мероприятия: 

обеспечить установку автоматической пожарной сигнализацией: - помещение перехода между блоками «А» и «Б» на 2-ом и 3-ем этажах;

установить световые табло «Выход» над дверями; - главного эвакуационного выхода на 1-ом этаже блока «А»; - тамбуров перед выходами непосредственно наружу блока «А»; - эвакуационных выходов из БАК и ПЦР лабораторий;

шлейфы №№ 30, 1 в главном корпусе на приборе приемно-контрольном «Гранд-магистр» №1 привести в исправное состояние;

шлейфы №№ 30, 2 в главном корпусе на приборе приемно-контрольном «Гранд-магистр» №2 привести в исправное состояние;

обеспечить в защищаемых главного корпуса не менее тремя пожарными извещателями при включении их в шлейфы двухпороговых приборов;

обеспечить звуковые сигналы в главном корпусе СОУЭ в помещении провизора согласно СП 51.13130.2011 –65 дБа;

привести в исправное состояние в главном корпусе аппаратуру системы пожарной сигнализации в палате №4 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

обеспечить звуковые сигналы в главном корпусе СОУЭ в помещении палата № 4 требуемым уровнем звука согласно СП 51.13130.2011 –65 дБа;

привести в исправное состояние в главном корпусе аппаратуру системы пожарной сигнализации в палате №11 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

привести в исправное состояние в главном корпусе аппаратуру системы пожарной сигнализации в палате №11 корпуса В (Кишечные инфекции) по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

привести в исправное состояние в главном корпусе аппаратуру системы пожарной сигнализации в палате №20 корпуса В (Кишечные инфекции) по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

привести в исправное состояние в главном корпусе аппаратуру системы пожарной сигнализации в палате №11 корпуса Б (Диагностическое отделение №2) по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

обеспечить звуковые сигналы в главном корпусе СОУЭ в помещении палаты № 3 корпуса Б (Диагностическое отделение №2) согласно СП 51.13130.2011 – 65 дБа;

привести в исправное состояние АУПС в главном корпусе;

обеспечить звуковые сигналы в главном корпусе СОУЭ в помещении -кабинете для работы с документами и литературой корпуса Б (Клиническо-диагностическая лаборатория) в соответствии с требуемым уровнем звука согласно СП 51.13130.2011 – 65 дБа; 

обеспечить звуковые сигналы в главном корпусе СОУЭ в помещении- кабинете физиотерапии корпуса Б (Клиническо-диагностическая лаборатория) в соответствии с требуемым уровнем звука согласно СП 51.13130.2011 – 65 дБа; 

привести в исправное состояние в здании лаборатории аппаратуру системы пожарной сигнализации в подвале по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

привести в исправное состояние АУПС в здании лаборатории;

обеспечить здание прачечной АУПС исправным состоянием;

обеспечить АУПС в здании морга в исправное состояние;

обеспечить АУПС здание гаражей исправным состоянием.

Обязать Министерство здравоохранения Курской в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко», на выполнение ОБУЗ «Областная клиническая инфекционная больница имени Н.А. Семашко» следующих мероприятий: по установке автоматической пожарной сигнализацией: - помещение перехода между блоками «А» и «Б» на 2-ом и 3-ем этажах; по установке световых табло «Выход» над дверями; - главного эвакуационного выхода на 1-ом этаже блока «А»; - тамбуров перед выходами непосредственно наружу блока «А»; - эвакуационных выходов из БАК и ПЦР лабораторий; по приведению шлейфов №№ 30, 1 в главном корпусе на приборе приемно-контрольном «Гранд-магистр» №1 в исправное состояние; по приведению шлейфов №№ 30, 2 в главном корпусе на приборе приемно-контрольном «Гранд-магистр» №2 в исправное состояние; по обеспечению в защищаемых главного корпуса не менее тремя пожарными извещателями при включении их в шлейфы двухпороговых приборов; по обеспечению звуковых сигналов в главном корпусе СОУЭ в помещении провизора согласно СП 51.13130.2011 –65 дБа; по приведению в исправное состояние в главном корпусе аппаратуру системы пожарной сигнализации в палате №4 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; по обеспечению звуковыми сигналами в главном корпусе СОУЭ в помещении палата № 4 требуемым уровнем звука согласно СП 51.13130.2011 –65 дБа; по приведению в исправное состояние в главном корпусе аппаратуры системы пожарной сигнализации в палате №11 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; по приведению в исправное состояние в главном корпусе аппаратуры системы пожарной сигнализации в палате №11 корпуса В (Кишечные инфекции) по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; по приведению в исправное состояние в главном корпусе аппаратуры системы пожарной сигнализации в палате №20 корпуса В (Кишечные инфекции) по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; по приведению в исправное состояние в главном корпусе аппаратуру системы пожарной сигнализации в палате №11 корпуса Б (Диагностическое отделение №2) по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; по обеспечению звуковыми сигналами в главном корпусе СОУЭ в помещении палаты № 3 корпуса Б (Диагностическое отделение №2) согласно СП 51.13130.2011 – 65 дБа; по приведению в исправное состояние АУПС в главном корпусе; по обеспечению звуковыми сигналами в главном корпусе СОУЭ в помещении -кабинете для работы с документами и литературой корпуса Б (Клиническо-диагностическая лаборатория) в соответствии с требуемым уровнем звука согласно СП 51.13130.2011 – 65 дБа; по обеспечению звуковыми сигналами в главном корпусе СОУЭ в помещении- кабинете физиотерапии корпуса Б (Клиническо-диагностическая лаборатория) в соответствии с требуемым уровнем звука согласно СП 51.13130.2011 – 65 дБа; по приведению в исправное состояние в здании лаборатории аппаратуры системы пожарной сигнализации в подвале по управлению системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; по приведению в исправное состояние АУПС в здании лаборатории; по обеспечению здания прачечной АУПС исправным состоянием; по обеспечению АУПС в здании морга в исправное состояние; по обеспечению АУПС здание гаражей исправным состоянием.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курский областной суд через Промышленный районный суд г.Курска в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. Мотивированное решение изготовлено 29.12.2023.

Председательствующий судья Е.А.Глебова