Дело №5-1/2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении к административной ответственности

г.Бор 17 января 2019 года

Судья Борского городского суда Нижегородской области Калынова Е.М., рассмотрев в открытом судебном заседании 

с участием представителя ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» - Т.К.В.,

государственного инспектора г.о.г.Бор Нижегородской области по пожарному надзору – заместителя начальника ОНДиПР по г.о.г.Бор Нижегородской области Д.Е.А. 

материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица – ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» (

<

...>, свидетельство о регистрации 52 №), 

У С Т А Н О В И Л:

В Борский городской суд Нижегородской области поступил протокол об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении ГБУЗ НО «Борская ЦРБ». 

Основанием для составления в отношении юридического лица указанного протокола послужило повторное в течение года невыполнение в срок мероприятий, перечисленных в предписании ОНД и ПР по г.о.г.Бор от 21 марта 2018 года №.

В судебном заседании представитель ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» - Т.К.В., которой разъяснены положения ст.25.5 КоАП РФ и ст.51 Конституции РФ, с вменяемым правонарушением согласилась в полном объеме. Пояснила, требования предписания не выполнены в срок в связи с отсутствием финансирования, выполнение требований предписания выполняется по мере финансирования Министерством здравоохранения Нижегородской области учреждения, сам С.А.В. неоднократно обращался в соответствующие инстанции с указанием на необходимость выделения денежных средств для выполнения мероприятий, направленных на приведение ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» в соответствие с требованиями противопожарных норм. Просила суд применить положения ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ. 

Государственный инспектор г.о.г.Бор Нижегородской области по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР по г.о.г.Бор Нижегородской области Д.Е.А. , принимающий участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, суду пояснил, что не выполнена была часть требований предписания. Полагает, что назначение административного наказания в виде административного штрафа не будет отвечать целям административного судопроизводства. Просил назначить наказание в виде приостановления деятельности юридического лица. Дополнительно на вопросы суд пояснил, что протокол об административном правонарушении имеет технические описки, а именно: ошибочно имеются ссылки на проведение проверки 21 марта 2018 года. Правонарушение выявлено административным органом 06 декабря 2018 года в 09 часов 00 минут в ходе проведения внеплановой выездной проверки от 06 декабря 2018 года (акт №).

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав явившихся в судебное заседание лиц, изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему выводу.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (ст.24.1 КоАП РФ).

Статьей 26.2 КоАП РФ установлено, что доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами (ч.ч.1, 2).

В силу ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Согласно статье 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

Аналогичное положение содержится в пункте 8 Административного регламента министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за исполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 г. N 644 (далее - Административный регламент).

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

Согласно ч.14 ст.19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Из материалов дела следует и достоверно установлено в судебном заседании на основании устных пояснений государственного инспектора г.о.г.Бор Нижегородской области по пожарному надзору – заместителя начальника ОНДиПР по г.о.г.Бор Нижегородской области Д.Е.А. , что 21 марта 2018 года ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» выдано предписание № по устранению нарушений требований пожарной безопасности со сроком исполнения предписания до 01 ноября 2018 года.

09 ноября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, 15 ноября 2018 года в период с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут, 04 декабря 2018 года в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и 06 декабря 2018 года в период с 08 часов 00 минут до 09 часов 00 минут должностными лицами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г.Бор Нижегородской области проведена внеплановая выездная проверка (на основании распоряжения от 06 ноября 2018 года №), с целью контроля за выполнением ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» предписания по устранению нарушений обязательных требований в области пожарной безопасности.

В результате проведенной проверки выявлено невыполнение ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» следующих пунктов предписания от 21 марта 2018 года № 

N п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения 

Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены 

1 

2. 

3 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Эвакуационный выход, ведущий на лестничную клетку, имеет высоту менее 1,9 метра (по факту 1,7 метра). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*) 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Двери центрального эвакуационных выходов, ведущих в общий тамбур, выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*) 

Тамбур центрального эвакуационного выхода не защищен системой автоматической пожарной сигнализации 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.3.2; п. А.4. прил. А. (ранее действовало требование п. 12.16 НПБ 88-2001, п. 4 НПБ 110-03) 

Расстояние от потолка до верхней части настенного звукового (речевого) оповещателя менее 150 мм (по факту вплотную). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 3.13130.2009 п. 4.4 (ранее действовало требование п. 3.17, п.3.21 НПБ 104-03) 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Отделка пола на путях эвакуации выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Площадка перед наружной дверью (эвакуационным выходом) выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6,СП 1.13130.2009 п. 7.1.3 (ранее действовало требование п. 1.93* СНиП 2.08.02-89*) 

В общем коридоре при высоте балки на потолке более 0,4 м. в одном из отсеков отсутствует не менее двух пожарных извещателей. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Детская поликлиника – 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Наружная лестница эвакуационного выхода из лестничной клетки, высотой от уровня тротуара более 0,45 м не имеет ограждения. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 7.1.3; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

В помещении электрощитовой на втором этаже здания не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. 

п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Взрослая поликлиника – 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Люк выхода на технический этаж выполнен не противопожарным. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88 (ранее действовало требование п. 5.14 табл. 2 СНиП 21-01-97*) 

В местах пересечения противопожарных преград каналами (межэтажных перекрытий) трубопроводами (пластиковыми трубами канализации) отсутствуют автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88 (ранее действовало требование п. 7.21 СНиП 21-01-97*) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Эвакуационный выход, ведущий из лестничную клетки (со стороны кабинетов психиатра и нарколога), имеет высоту менее 1,9 метра (по факту 1,8 метра). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*) 

Эвакуационный выход, ведущий из лестничную клетки (со стороны флюорографического кабинета), имеет высоту менее 1,9 метра (по факту 1,8 метра). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*) 

В лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, СНиП 23-05-95 п. 7.74 

Задвижка с электроприводом на обводной линии у счетчика холодной воды для пропуска противопожарного расхода воды не запитана. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6,ст. 62, ст. 86; СП 10.13330.2009 п. 4.2.7; СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» п. 7.2.8.(ранее действовало требование СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» п. 11.7*) 

Внутренний противопожарный водопровод не оборудован автоматикой для открытия задвижки от кнопок, установленных в пожарных шкафах. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6,ст. 62, ст. 86; СП 10.13330.2009 п. 4.2.7; СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» п. 7.2.8. (ранее действовало требование СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация» п. 11.7*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Над дверью эвакуационного выхода ведущего из лестничной клетки (со стороны кабинетов нарколога и психиатра) демонтирован световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В помещении электрощитовой в подвальном этаже здания не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В подвальном этаже здания осуществляется хранение автомобильной резины и других материалов и вещей. 

п. 136 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Кантауровская участковая больница – 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Отделка стен на путях эвакуации (коридоров 1 и 2 этажей) выполнена из материалов с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Отделка пола путей эвакуации (коридоров 1 и 2 этажей) выполнена из материалов с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Двери эвакуационного выхода из лестничной клетки на первом этаже здания выполнены открывающимися не по направлению выхода из здания. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*) 

Помещение гаража в здании котельной не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п.4 табл. А1, А.3(ранее действовало требование п. 4.2, п. 38 НПБ 110-03) 

Помещение стерилизации в здании котельной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п.4 табл. А1, А.3(ранее действовало требование п. 4.2, п. 38 НПБ 110-03) 

Помещения гаража и стерилизации в здании котельной не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6;СП 3.13130.2009 табл. 2 (ранее действовало требование НПБ 104-03) 

Здание гаража не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п.4 табл. А1, А.3(ранее действовало требование п. 4.2, п. 38 НПБ 110-03) 

Здание гаража не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6;СП 3.13130.2009 табл. 2 

Двери лестничной клетки не имеют уплотнений в притворах. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Светильник в коридоре второго этажа не оборудован плафоном предусмотренным конструкцией. 

п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Помещения гаражных боксов не обеспечены огнетушителями. 

п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. 

п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Ситниковская врачебная амбулатория – 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Врачебная амбулатория 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Светильник в помещении педиатра не оборудован плафоном предусмотренным конструкцией. 

п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Наружная лестница эвакуационного выхода, высотой от уровня земли более 0,45 м не имеет ограждения. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 7.1.3; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*) 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Помещение кладовки на веранде не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, А.3 СП 5.13130.2009. (ранее действовало требование п. 38 НПБ 110-03) 

Детская консультация Неклюдовской врачебной амбулатории- 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Наружная лестница эвакуационного выхода, высотой от уровня земли более 0,45 м не имеет ограждения. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 7.1.3; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*) 

Площадка перед наружной дверью (эвакуационным выходом) выполнена глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6,СП 1.13130.2009 п. 7.1.3 (ранее действовало требованиеп. 1.93* СНиП 2.08.02-89*) 

Выход из подвала в лестничную клетку не отделен от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.7(ранее действовало требование п. 7.23 СНиП 21-01-97*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Светильник в тамбуре эвакуационного выхода не оборудован плафоном предусмотренным конструкцией. 

п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Светильник в подвальном помещении не оборудован плафоном предусмотренным конструкцией. 

п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Медведковский ФАП- 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

ФАП д. 

<

адрес>. 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Направление движения к пожарным гидрантам (водоему), являющимся источниками противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Ямновский ФАП 

<

адрес>. 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Светильник на путях эвакуации не оборудован плафоном предусмотренным конструкцией. 

п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Поликлиника п. П.П. Коммуны 

<

адрес>. 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Отделка пола на путях эвакуации (коридоров 1 и 2 этажей) выполнена из материалов с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Ограждение на кровле здания выполнено частично. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли.(ранее действовал СНиП 21-21-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.8.11) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Руководитель организации не обеспечивает содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии. Не организует не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. 

п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390; п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. 

Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ; СП 2.13130.2009 п. 5.4.5 (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п. 10.1 раздела 2 МДС 21-1.98 «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».) 

Здание поликлиники Чистоборской врачебной амбулатории 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Ширина запасного эвакуационного выхода, ведущего из первого этажа имеет ширину менее 0,8 метра (по факту 0,7 метра). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*) 

В помещениях здания поликлиники отсутствует система автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002г. ст.46, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, п.4, НПБ 110-03 п.4, СП 5.13130.2009 таблица А1. 

В здании поликлиники отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Федеральный закон №184-ФЗ от 27.12.2002г. ст.46, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст.4, п.4, НПБ 104-03 таблица 2, СП 3.13130.2009. 

Здание дневного стационара Чистоборской врачебной амбулатории - 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Отделка пола на путях эвакуации в здании дневного стационара выполнена из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Здание гаража 

<

адрес>. 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Помещения гаража в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, НПБ 110-03 п.4, СП 5.13130.2009 таблица А1. 

В здании гаражей отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 НПБ 104-03 таблица 2, СП 3.13130.2009. 

Редькинская врачебная амбулатория 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

На указателе направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, не нанесены цифры расстояния до их месторасположения. 

п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

ФИО1 - 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Прибор приемно-контрольный установлен на конструкции, выполненной из горючих материалов, при этом не выполнена защита этой конструкции стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.6; (ранее действовало требование п. 12.49 НПБ 88-2001) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источниками противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Офис врача - 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала, вместе с тем не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

В коридоре у кабинета стоматологии установлен один пожарный извещатель. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83; СП 5.13130.2009 п.13.3.3 приложение А, п.А4, ранее действовало требование НПБ 110-03 п.4 

Из помещений объекта отсутствует второй эвакуационный выход. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 7.1.11; (ранее действовало требование п. 6.13* СНиП 21-01-97*) 

Большеорловская участковая больница 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

В коридоре перед кабинетами врачей точечные дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5; (ранее действовало требование п. 12.48* НПБ 88-2001) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источниками противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Ограждение на кровле здания находится в неисправном состоянии (частично разрушено). 

п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

На проведены эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания. 

п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Здание хирургического корпуса 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

На двери лестничной клетки второго этажа здания со стороны приемного покоя отсутствует притвор в нижней части. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Светильники аварийного освещения путей эвакуации в здании находятся в нерабочем состоянии (не включается). 

п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В кабинете «УЗИ» светильник не оборудован защитным плафоном предусмотренным конструкцией светильника. 

п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Дежурный персонал отделения на втором этаже здания не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 

п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В помещении электрощитовой на четвертом этаже здания не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Пожарные краны в подвальном этаже здания не укомплектованы рукавами и стволами. 

п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Противопожарные двери, установленные в холлах лифтов на каждом этаже, не оборудованы уплотнением в притворах у порога. 

п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Противопожарные двери, установленные в коридорах на каждом этаже, не оборудованы уплотнением в притворах у порога. 

п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Здание роддома 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

В подвальном этаже, в помещении раздевалки в месте пересечения перекрытия 1-го типа на пластиковых трубах отсутствуют автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; ст. 88 (ранее использовались требования СНиП 21-01-97* п. 7.21) 

В подвальном этаже, в помещении тамбур-шлюза лифта в месте пересечения перекрытия 1-го типа на пластиковой трубе отсутствуют автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; ст. 88 (ранее использовались требования СНиП 21-01-97* п. 7.21) 

В подвальном этаже, в помещении архива в месте пересечения перекрытия 1-го типа на пластиковой трубе отсутствуют автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; ст. 88 (ранее использовались требования СНиП 21-01-97* п. 7.21) 

В помещении узла учёта на пластиковой трубе стояка канализации не установлены автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; ст. 88 (ранее использовались требования СНиП 21-01-97* п. 7.21) 

Рядом с ПК № 3 на пластиковой трубе стояка канализации не установлены автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по трубопроводам. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; ст. 88 (ранее использовались требования СНиП 21-01-97* п. 7.21) 

Лифтовые холлы не оборудованы дверьми с нормируемым пределом огнестойкости. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6(ранее использовались требования СНиП 21-01-97* п. 6.24*) 

Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ; СП 2.13130.2009 п. 5.4.5 (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п. 10.1 раздела 2 МДС 21-1.98 «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

В лестничных клетках, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел не предусмотрено эвакуационное аварийное освещение. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1, СНиП 23-05-95 п. 7.74 

Предусматриваемые в составе объекта классов Ф1.1 помещение складского и технического назначения (архив), оборудовано дверью с пределом огнестойкости ни же чем EI 30. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП4.13130.2013 п. 4/2/6; (ранее действовало требование п. 7.4 СНиП 21-01-97*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Не работает система включения насосов- повыстителей внутреннего противопожарного водопровода. 

п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Отсутствуют указатели: направления эвакуации, места размещения ПСПТ, ручных пожарных извещателей. 

п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Противопожарная дверь тамбур-шлюза лифта не оборудована устройством для самозакрывания, в двери имеются отверстия. 

п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В помещении электрощитовой не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

На дверях эвакуационных выходов из подвального помещения (раздевалки) отсутствуют легкооткрываемые запоры. 

п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Нарушена целостность огнезащитной обработки на вентиляционном коробе в подвале. 

п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Устройство самозакрывания двери лестничной клетки на 4 этаже находится в неисправном состоянии. 

п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Не произведено испытание ограждения на кровле. 

п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Здание хозяйственного блока 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

В помещении кладовой стиральных средств (прачечная) установлена дверь с пределом огнестойкости ниже EI30. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; ст. 88 

Отсутствует противопожарный клапан на системе вентиляции перед помещением кладовой стиральных средств (прачечная). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; ст. 88 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

В стерилизационной №1 и санитарном пропускнике стерилизационной №2 центрального стерилизационного отдела отсутствует система автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4, таблица А3; (ранее использовались требования НПБ 110-03 п. 4, таблица 3) 

В тамбурах перед лифтами на 1 и 2 этаже пищеблока установлено по одному пожарному извещателю. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; статьи 6; п.13.3.2 СП 05.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» 

Участок вентиляции от противопожарного клапана до противопожарной перегородки, отделяющей цех мучных изделий пищеблока, предел огнестойкости ниже требуемого. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3; статьи 6; п.6.57 СП 7.13130.2009 «Отопление вентиляция кондиционирование.Противопожарные требования» 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

Под противопожарной дверью насосной центрального стерилизационного отдела имеется отверстие. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Отсутствуют указатели: направления эвакуации, места размещения ПСПТ, ручных пожарных извещателей. 

п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Здание инфекционного отделения - 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Отделка пола в коридоре здания выполнена материалами с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Отделка стен в коридоре и холле здания выполнена материалами с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации установлены на сгораемом основании. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, п.13.14.6 СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» 

Тамбур перед помещением сан. узла не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации (детское отделение). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4, таблица А3; НПБ 110-03 п. 4, таблица 3. 

Ширина запасного эвакуационного выхода из детского отделения составляет 0,6 метра. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6,; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

В тамбуре эвакуационного выхода электросветильник не оборудован плафоном. 

подпункт «В» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Истек срок службы оборудования системы автоматической пожарной сигнализации в здании. 

п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Детский корпус «Айболит» 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Отделка пола в зале лечебной физкультуры (помещение №113) выполнены из материалов с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Отделка пола в конференц - зале (помещение №416) выполнены из материалов с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Отделка стен в конференц - зале (помещение № 416) выполнены из материалов с неисследованными показателями пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Тамбур-шлюз лифта в подвальном помещении не оборудован автоматической пожарной сигнализацией. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.3.2; п. А.4. прил. А. (ранее действовало требование п. 12.16 НПБ 88-2001, п. 4 НПБ 110-03) 

Отсутствует аварийное освещение в помещении где размещены контрольно-приемные приборы систем автоматической пожарной защиты. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 (ранее действовало требование п. 12.55 НПБ 88-2001) 

Площадки перед эвакуационными выходами из здания оборудованы двумя ступенями. 

п.36 ППР в РФ; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, п.4.3.4 СП 1.13130.2009. (ранее действовало требование п.6.28* СНиП 21-01-97*) 

Помещение конференц– зала на 4-м этаже при наличии 60 посадочных мест имеет один эвакуационный выход. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89; п.4.2.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ранее действовало требование п. 6.12* СНиП 21-01-97*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

В противопожарных дверях тамбур шлюзов пассажирского лифта в подвале имеются отверстия. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В электрощитовой в подвале отверстия в местах пересечения коммуникациями не заделано не горючими материалами. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Ковровая дорожка не прикреплена к полу. 

п. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В противопожарной двери помещения № 318 имеется отверстие. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Нарушена целостность противопожарного люка в чердачное помещение. 

п. 22 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Дверь помещения кладовой на втором этаже выполнена не противопожарной. 

п. 1 ст. 88, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4 

Дверь помещения кладовой на третьем этаже выполнена не противопожарной. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88, (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Кладовые на втором этаже не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 п. 13.3.2; п. А.4. прил. А. (ранее действовало требование п. 12.16 НПБ 88-2001, п. 4 НПБ 110-03) 

В помещении кладовой на третьем этаже расстояние до пожарного извещателя составляет менее 0.5 метра. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83, п.13.5.5 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Терапевтический корпус 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно: 

Дверь выхода в чердачное помещение из лестничной клетки не имеет требуемого предела огнестойкости (противопожарная дверь). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4 

Тамбуры лифтов на первом и вторых этажах не отделены от общих коридоров преградами (противопожарными дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.4 

Отделка стен холла на путях эвакуации выполнена материалами с неисследованными показателями по пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Покрытие пола общего коридора выделенной части корпуса для размещения помещений лаборатории выполнено материалами, с неисследованными показателями по пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка стен центрального коридора корпуса на путях эвакуации выполнена материалами с неисследованными показателями по пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка стен общего коридора второго этажа здания выполнена материалами с неисследованными показателями по пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка стен центральной лестничной клетки на путях эвакуации выполнена материалами с неисследованными показателями по пожарной опасности. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

В полу на путях эвакуации в общем коридоре выделенной части корпуса для размещения помещений лаборатории имеется продольный перепад высоты менее 45 сантиметров в виде одинарной ступени выполненной по всей длине коридора, заужающий общую ширину прохода. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 СП 1.13130.2009 п. 4.3.4. (ранее действовало требование п. 6.27, п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».) 

? часть кровли здания не оборудована ограждением в соответствии с ГОСТ 25772. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 90, СП 4.13130.2013 п. 7.16; (ранее действовало требование п. 8.11 СНиП 21-01-97*) 

Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ; СП 2.13130.2009 п. 5.4.5 (ранее действовало требование п. 7.1 СНиП 21-01-97*; п. 10.1 раздела 2 МДС 21-1.98 «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».) 

Выходы из подвала в центральную и торцевую лестничные клетки не отделены от остальной части лестничных клеток глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.7 (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*.) 

Переход из главного терапевтического корпуса в здание детского отделения Айболит не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 5.13130.2009 п. 13.3.2; п. А.4. прил. А. (ранее действовало требование п. 12.16 НПБ 88-2001, п. 4 НПБ 110-03) 

Лестница перед входом в здание не оборудована перилами. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*) 

Высота эвакуационного выхода из коридора первого этажа в холл составляет 1.85 метра. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*) 

Выход из подвала не отделен от лестничной клетки перегородкой с нормируемым пределом огнестойкости. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7(ранее действовало требование п. 7.23 СНиП 21-01-97*) 

Двери эвакуационного выхода из отделения неврологии на втором этаже не оборудовано устройство для самозакрывания. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) 

В лестничной клетки из отделения неврологии перила выполнены не на всю длину лестничного марша. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6,СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*) 

В лестничной клетке радиатор отопления установлен на высоте 1,7 метра. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6,СП 1.13130.2009 п. 4.4.4; (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*) 

Дверь лестничной клетки из административной части на втором этаже не оборудовано уплотнениями в притворах. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) 

В противопожарной двери перехода из терапевтического корпуса в хирургический корпус имеются отверстия. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*) 

Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно: 

В холле первого этаже (центральный вход) размещена торговая точка. 

п.115 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Дверь лестничной клетки эвакуационного выхода из первого терапевтического отделения не имеют легко открываемых запоров. 

п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

В коридорах на путях эвакуации размещена бытовая мебель и бытовая техника (холодильник). 

п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Нарушена целостность ступеней перед эвакуационным выходом из второго терапевтического отделения. 

п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Двери эвакуационного выхода из отделения неврологии на втором этаже не имеет легко открываемого запора. 

п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Дверь лестничной клетки из административной части на втором этаже закрыта на замок. 

п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Противопожарная дверь перехода из терапевтического корпуса в хирургический корпус не оборудовано устройством для самозакрывания. 

п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Городская больница № 1 ГБУЗ НО БЦРБ 

<

адрес> 

Главный корпус 1- ой городской больницы ЦРБ (взрослая поликлиника)

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

На третьем этаже над выходом, ведущим в коридор из бывшего операционного блока, не установлен световой оповещатель «Выход». 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 5.3 (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03). 

Не оборудованы все помещения (в соответствии с требованиями) в подвальном этаже системой АПС. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 СП 5.13130.2009 табл. А.1; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03, п. 12.16 НПБ 88-2001) 

Не обеспечен фактический расход воды на внутреннее пожаротушение здания в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 ч; СП 10.13130.2009 табл. 1 (ранее действовало требование таблица 1* СНиП 2.04.01-85*) 

Не приведена в работоспособное состояние задвижка с электроприводом. 

п.п 59, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Насосы - повысители, установленные на системе внутреннего противопожарного водопровода не приведены в рабочее состояние. 

п. 59 Правил противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 

Здание взрослой поликлиники 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6СП 5.13130.2009 табл. А.1; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03, п. 12.16 НПБ 88-2001) 

Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-его типа. 

ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008г. ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 СП 5.13130.2009; (ранее действовало требование п.11 Таблицы 2 НПБ 104-03). 

Линдовская участковая больница ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес> 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Не обеспечена прокладка кабелей (проводов) соединительных линий СОУЭ в коробах или каналах из негорючего материала. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, СП 3.13130.2009 п. 3.4, (ранее действовало требование п.3.9 Таблицы 2 НПБ 104-03) 

В помещении процедурной на третьем этаже отсутствуют пожарные извещатели. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009, п.13.3.2 (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03, п. 12.16 НПБ 88-2001) 

На третьем этаже над дверьми, установленными в перегородках, разделяющие коридорное пространство, отсутствуют световые оповещатели «Выход». 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 3.13130.2009 п. 5.3 (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03). 

Подвальные помещения не оборудованы системой АПС. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 табл. А.1; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03, п. 12.16 НПБ 88-2001) 

Не предусмотрен автономный электрогенератор в качестве третьего резервного независимого источника питания системы АПС и СОУЭ. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 ст. 82; СП 5.13130.2009 п. 15.1. 

Не обеспечен фактический расход воды на внутреннее пожаротушение здания в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 10.13130.2009 табл. 1 (ранее действовало требование таблица 1* СНиП 2.04.01-85*) 

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: 

Отделка стен путей эвакуации (коридора) первого этажа выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка пола путей эвакуации (коридора) первого этажа выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка пола путей эвакуации (коридора) второго этажа выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка пола путей эвакуации (коридора) второго этажа в отделении с круглосуточным пребыванием людей выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка стен путей эвакуации (коридора) второго этажа в отделении с круглосуточным пребыванием людей выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка стен путей эвакуации (коридора) третьего этажа в отделении с дневным пребыванием людей выполнена материалами с показателям превышающим пожарную опасность. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 134, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Здание поликлиники Линдовской участковой больницы ГБУЗ НО «БЦРБ» 

<

адрес> 

Отделка стен путей эвакуации (коридора) 1 и 2 – ого этажа выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка пола путей эвакуации (коридора) 1 и 2 – ого этажа выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Со второго этажа здания отсутствует второй эвакуационный выход. 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89 СП 2.13130.2009 5.2.13; (ранее действовало требование СНиП 21-01-97*) 

Отделка стен путей эвакуации (вестибюля здания) выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Отделка стен путей эвакуации (лестничной клетки) выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

<

адрес> 

Отделка путей эвакуации (пол коридора) выполнена материалами показатели пожарной опасности которых превышают допустимые (горючести, воспламеняемости, распространению пламени, дымообразующей способности, токсичностью). 

Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, табл. 28 (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

По результатам проверки составлен Акт №№ от 06 декабря 2018 года.

В связи с тем, что данное административное правонарушение совершено ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» повторно в течение года, должностным лицом административного органа в отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Фактические обстоятельства дела и вина ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» подтверждаются собранными по делу доказательствами: 

- протоколом об административном правонарушении 139 от 11 декабря 2018 года (л.д.24-47),

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № от 06 ноября 2018 года (л.д.108-112),

- актом проверки 208/1/1 от 06 декабря 2018 года (л.д.49-103),

- предписанием № от 21 марта 2018 года (л.д.121-162),

- копией постановления мирового судьи судебного участка №7 Борского судебного района Нижегородской области от 23 апреля 2018 года о привлечении ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ (л.д.113-120) и другими.

Допустимость и достоверность перечисленных доказательств сомнений не вызывает, их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу. 

Указание в протоколе об административном правонарушении на то обстоятельство, что правонарушение выявлено «06.12.2018 г. в 09 час. 00 мин. в 15 часов 00 минут 21.03.2018 г.» на квалификацию административного правонарушения не влияет и основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении не имеет, поскольку судом достоверно установлено, что указание на «в 15 часов 00 минут 21.03.2018 г.» является технической ошибкой.

Исследовав и оценив представленные доказательства, и принимая во внимание согласие представителя ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» с вменяемым правонарушением, выраженное в устной форме в судебном заседании, суд приходит к выводу о наличии в действиях ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» состава административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

При назначении вида и размера административного наказания, с учетом пояснений представителя ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» и государственного инспектора г.о.г.Бор Нижегородской области по пожарному надзору – заместителя начальника ОНДиПР по г.о.г.Бор Нижегородской области Д.Е.А. , суд приходит к следующему.

Согласно ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Конкретные обстоятельства, связанные с совершением административного правонарушения, подлежат оценке в соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).

Наказание за совершение вменяемого Учреждению правонарушения предусмотрено санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.

Утверждение государственного инспектора г.о.г.Бор Нижегородской области по пожарному надзору – заместителя начальника ОНДиПР по г.о.г.Бор Нижегородской области Д.Е.А. о том, что дальнейшая эксплуатация зданий и сооружений ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» при наличии приведенных нарушений в случае возможного возникновения пожара создаст реальную угрозу жизни и здоровью людей, является справедливым. 

Вместе с тем, при рассмотрении дела об административном правонарушении установлено, что в случае приостановления деятельности ГБУЗ НО «Борская ЦРБ», будет приостановлено оказание медицинских услуг большому количеству пациентам, находящимся, в том числе, на стационарном лечении.

При этом, как следует из пояснений представителя ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» - Т.К.В. на лечении находятся также лица, нуждающиеся по состоянию здоровья в постоянном наблюдении и медицинском обслуживании.

При указанных обстоятельствах суд полагает возможным назначить административное наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Оснований для применения положений ч.3.2 ст.4.1 КоАП РФ и назначения административного наказания в размере ниже низшего, с учетом обстоятельств конкретного дела, судом не установлено.

По убеждению суда, назначение наказания с учетом изложенного обеспечит соблюдение принципов справедливости и соразмерности наказания содеянному.

Руководствуясь ст.ст.19.5, 29.7-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

ГБУЗ НО «Борская ЦРБ» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Штраф в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей перечислить в 

УФК по Нижегородской области (ГУ МЧС России по Нижегородской области) 

л/с 

<

***>

ИНН 

<

***> 

КПП 526201001

р/сч:40101810400000010002

БИК 042202001

Код ОКТМО 22712000

КБК 17711607000016000140

Банк получателя – Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород

УИН 17700710818000271959

Назначение платежа – штраф за нарушение законодательства РФ о государственной власти, решение суда №5-1/2019 от 17.01.2019

Разъяснить, что в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Неуплата административного штрафа в срок влечет административную ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Е.М.Калынова