РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

дело № 2а-946/2023

УИД 38RS0009-01-2023-001033-50

г. Зима 06 октября 2023 г.

Зиминский городской суд Иркутской области в составе судьи Гоголь Ю.Н., при секретаре судебного заседания Маслаковой И.В., с участием помощника Зиминского межрайонного прокурора Раднаева К.А., представителя административного ответчика ФИО1, представителя заинтересованного лица ООО «Комфорт-Сити» ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по уточненным административным исковым заявлениям Зиминского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к администрации Зиминского городского муниципального образования о возложении обязанности по оборудованию котельных резервными источниками электропитания, 

установил:

Зиминский межрайонный прокурор обратился в суд с административными исками в интересах неопределенного круга лиц к администрации Зиминского городского муниципального образования, в которых с учетом уточнения административных исковых требований просил обязать административного ответчика в срок до **.**.** оборудовать в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от **.**.** №, резервным источником электропитания котельную №, расположенную по адресу: 

<

адрес>; котельную №, расположенную по адресу: 

<

адрес> а.

В обоснование административных исков указано, что Зиминской межрайонной прокуратурой в рамках прокурорского надзора проведена проверка исполнения требований законодательства в сфере теплоснабжения на территории Зиминского городского муниципального образования. Проверкой установлено, что в собственности Зиминского городского муниципального образования находятся: котельная №, расположенная по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, и котельная №, расположенная по адресу: 

<

адрес> а, кадастровый №. Согласно представленным администрацией Зиминского городского муниципального образования данным, котельные №, № в случае ограничения режима электроснабжения будут обеспечены передвижной дизельной электростанцией 250 кВт «Motorad 250-T400» в соответствии с договором о совместном пользовании имуществом от **.**.** №. Указанные котельные не обеспечены автономными резервными источниками питания (акты проверки от **.**.**). Электроприемники котельных относятся не менее чем ко второй категории надежности электроснабжения. В ходе проведенной проверки установлено, что муниципальные котельные №, № эксплуатирует ООО «Комфорт-Сити». ООО «Иркутскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком на территории 

<

адрес>, осуществляет бесперебойное энергоснабжение потребителей, в том числе ООО «Комфорт-Сити». Указанные котельные генерируют тепловую энергию на нужды отопления образовательных учреждений и жилых многоквартирных домов. Электроснабжение является необходимым элементом технологического процесса для обеспечения социальных объектов и населения услугой отопления. Ограничение поставки тепловой энергии в отсутствие независимого резервного источника энергоснабжения может привести к угрозе для безопасности жизни и здоровья граждан, причинить значительный материальный ущерб. В нарушение требований действующего законодательства администрация Зиминского городского муниципального образования, являющаяся владельцем указанных котельных, не приняла мер к обеспечению их вторым независимым резервным источником энергоснабжения. Надлежащая подготовка котельных к эксплуатации в зимних условиях и качественное оказание жилищно-коммунальных услуг могут быть достигнуты только при условии выполнения всех требований законодательства, регулирующих порядок технической эксплуатации котельных. Обращение прокурора в суд с настоящим иском связано с обеспечением защиты интересов неопределенного круга лиц – граждан - потребителей коммунальных услуг на территории Зиминского городского муниципального образования, поскольку из-за отсутствия резервных источников питания на котельных №, № в 

<

адрес> могут быть нарушены права неопределенного круга лиц, в том числе права несовершеннолетних детей, посещающих школы, детские сады и нуждающихся в особых условиях содержания; может быть создана угроза жизни, здоровью, имуществу, причинен значительный материальный ущерб, нарушено функционирование особо важных элементов коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения и социальных объектов.

В судебном заседании помощник Зиминского межрайонного прокурора Раднаев К.А. поддержал уточненные административные исковые требования по основаниям, изложенным в административных исках, просил их удовлетворить.

Представитель административного ответчика администрации Зиминского городского муниципального образования ФИО1, действующая на основании доверенности № от **.**.**, в судебном заседании уточненные административные исковые требования не признала по основаниям, изложенным в письменных возражениях, указав, что согласно акту об осуществлении технологического присоединения № от **.**.** энергопринимающему устройству по адресу: 

<

адрес>, котельная №, присвоена 3 категория надежности; согласно акту об осуществлении технологического присоединения № от **.**.** энергопринимающему устройству по адресу: 

<

адрес>, котельная №, присвоена 3 категория надежности. Таким образом, в обеспечении резервным источником питания данные котельные не нуждаются. Иных документов, подтверждающих категорию надежности электроснабжения котельной, не имеется. Администрацией Зиминского городского муниципального образования заключен договор № от **.**.** на обеспечение передвижной дизельной электростанцией 250 кВт, что, в свою очередь, подтверждает обеспечение резервным источником питания. Передвижная дизельная электростанция - это автономное устройство, обеспечивающее основное или резервное снабжение электроэнергией. Она способна обеспечить бесперебойную работу в течение продолжительного времени, имеет большой ресурс, способный вырабатывать двадцать тысяч часов. Для обеспечения резервного электроснабжения жилых и коммунальных зданий, в том числе котельных, особую важность имеет надежность конструкции автономной электростанции. Данную систему аварийного электроснабжения можно размещать на любой территории и эксплуатировать в любых погодных условиях. Представитель административного ответчика ФИО1 просила в удовлетворении административных исковых требований отказать в полном объеме.

Представитель привлеченного определением суда от **.**.** к участию в деле в качестве заинтересованного лица ООО «Комфорт-Сити» ФИО2, действующий на основании доверенности от **.**.**, в судебном заседании подтвердил, что в случае аварийного отключения электроэнергии на нескольких котельных дизельная электростанция сможет обеспечить электроэнергией работу только одного источника. Фактически котельные относятся ко второй категории надежности, но в связи с тем, что при технологическом присоединении ООО «Комфорт-Сити» не смогло представить сетевой организации техническую документацию в связи с её отсутствием, сетевая организация сама в акте указала третью категорию надежности электроснабжения. Категорийность должна быть указана в проектной документации на объект. ООО «Комфорт-Сити» в 2020 г. обращалось в администрацию Зиминского городского муниципального образования с просьбой предоставить техническую документацию на котельные, однако она до настоящего времени не предоставлена, поэтому доказать при технологическом присоединении какую-то другую категорию надежности ООО «Комфорт-Сити» не смогло. Техническая документация изготавливается при проектировании нового объекта, однако в связи с тем, что котельные – это уже готовые объекты, проект на них сделать невозможно. В ООО «Комфорт-Сити» своего резервного источника электропитания нет. 

Представитель привлеченного определением суда от **.**.** к участию в деле в качестве заинтересованного лица ОГУЭП «Облкоммунэнерго» ФИО3, действующая на основании доверенности № от **.**.**, в судебное заседание не явилась, представила письменные отзыв, в котором просила о рассмотрении административного дела в её отсутствие, в удовлетворении административных исковых требований просила отказать по основаниям, изложенным в отзыве, ссылаясь на то, что согласно актам об осуществлении технологического присоединения № от **.**.**, № от **.**.**, котельные № и № относятся к третьей категории надежности, для которой автономные резервные источники питания не предусмотрены. 

Представитель привлеченного определением суда от **.**.** к участию в деле в качестве заинтересованного лица ООО «Иркутскэнергосбыт» ФИО4, действующий на основании доверенности № от **.**.**, в судебное заседание не явился, представил отзыв на административный иск, в котором просил рассмотреть административное дело в его отсутствие.

Выслушав стороны, представителя заинтересованного лица ООО «Комфорт-Сити», изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь их в совокупности, суд приходит к выводу о том, что уточненные административные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В силу п. 1 ст. 209 и п. 1 ст. 210 Гражданского кодекса РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом, и он несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с п.п. 3, 4 и 8 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от **.**.** N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", к вопросам местного значения городского поселения относятся: владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности; организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения.

Частью 1 ст. 28 Федерального закона от **.**.** N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" установлено, что целями государственного регулирования надежности и безопасности в сфере электроэнергетики являются обеспечение ее устойчивого, надежного и безопасного функционирования и предотвращение возникновения аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.

Согласно абз. четвертому п. 1 ст. 6 Федерального закона от **.**.** N 35-ФЗ, обеспечение бесперебойного и надежного функционирования электроэнергетики в целях удовлетворения спроса на электрическую энергию потребителей, обеспечивающих надлежащее исполнение своих обязательств перед субъектами электроэнергетики, является одним из принципов и основой государственной политики в указанной сфере.

Пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничений режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от **.**.** N 442, установлено введение ограничения режима потребления в случае возникновения внерегламентных отключений (повреждение линий электропередачи и (или) оборудования, в том числе в результате стихийных явлений). Для обеспечения минимально необходимого уровня потребления электрической энергии в соответствии с уровнем технологической или аварийной брони (в случае невозможности осуществить передачу электрической энергии из-за повреждения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций или оборудования объектов по производству электрической энергии) задействуются резервные источники питания, предусмотренные категорией надежности потребителя.

Согласно п.п. 8, 17 ст. 2 Федерального закона от **.**.** N 190-ФЗ "О теплоснабжении", теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности; надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

В соответствии с п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от **.**.** N 190-ФЗ, к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся: организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселений, городских округов к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду.

Исходя из вышеуказанных положений организация бесперебойного электроснабжения Зиминского городского муниципального образования, в том числе образовательных (дошкольных) учреждений, в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций относится к полномочиям органов местного самоуправления.

В судебном заседании установлено и подтверждено материалами дела, что в собственности Зиминского городского муниципального образования находятся: 

- котельная № с кадастровым номером №, расположенная по адресу: 

<

адрес>,

- котельная № с кадастровым номером № расположенная по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается соответствующими выписками из Единого реестра муниципального имущества. 

Согласно ответу и.о. мэра Зиминского городского муниципального образования от **.**.**, муниципальные котельные приняты в собственность Зиминского городского муниципального образования на основании постановления Верховного Совета РФ от **.**.** № «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность», строительство указанных котельных администрацией ЗГМО не осуществлялось, в связи с чем проектная документация отсутствует. 

**.**.** между Комитетом имущественных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Зиминского городского муниципального образования (арендодатель) и ООО «Комфорт-Сити» (арендатор) заключен договор аренды имущественного комплекса №, в соответствии с п. 1.1 которого арендатору передан в аренду имущественный комплекс системы теплоснабжения западной части 

<

адрес>, в состав которого, согласно Приложению №, вошли котельные № и №. 

Согласно Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от **.**.** N 115, котельная - комплекс технологически связанных тепловых энергоустановок, расположенных в обособленных производственных зданиях, встроенных, пристроенных или надстроенных помещениях с котлами, водонагревателями (в т.ч. установками нетрадиционного способа получения тепловой энергии) и котельно-вспомогательным оборудованием, предназначенный для выработки теплоты. 

Электрооборудование тепловых энергоустановок должно соответствовать правилам устройства электроустановок и эксплуатироваться в соответствии с правилами технической эксплуатации и правилами безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (пункт 1.3 указанных Правил).

В соответствии с требованиями п. 14 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от **.**.** N 861, технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.

Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности.

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. 

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

Приказом Министерства энергетики РФ от **.**.** N 204 утверждены Правила устройства электроустановок (далее – Правила). 

В соответствии с пунктом 1.2.7 Правил, приемник электрической энергии (электроприемник) - аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. 

Согласно пункту **.**.** Правил, в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории. 

Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий. 

Пунктом **.**.**. Правил предусмотрено, что электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Пунктом **.**.** Правил установлено, что электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. 

Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток (п. **.**.** Правил).

В судебном заседании установлено, что котельные № и № резервными источниками электроснабжения не обеспечены. 

Согласно информации от **.**.** №, **.**.** № за подписью мэра Зиминского городского муниципального образования, к котельной № подключены такие социально-значимые объекты, как школа №, Зиминский лицей. Котельные №, № в случае ограничения режима электроснабжения будут обеспечены передвижной дизельной электростанцией 250 кВт «Motorad 250-T400» в соответствии с договором о совместном пользовании имуществом от **.**.** №. Данная передвижная дизельная электростанция в количестве 1 шт. не требует ввода в эксплуатацию, так как является передвижным оборудованием. Пользование передвижной дизельной электростанцией планируется осуществлять путем ее передвижения.

К котельной № подключены 20 абонентов частного сектора и 3 организации – ООО «Янта», СППК «Солнечный», ФГУП «Почта России».

В соответствии с п.п. 1.1, 2.1 договора о совместном пользовании имуществом № от **.**.**, заключенного между администрацией 

<

адрес> муниципального образования (владелец) и администрацией Зиминского городского муниципального образования (пользователь), по письменной заявке пользователя владелец предоставляет ему во временное пользование дизельную электростанцию 250 кВт MOTOR АД 250-T400 в течение 2-х часов на период устранения аварийной ситуации.

Из акта об осуществлении технологического присоединения № от **.**.**, подписанного представителем сетевой организации ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и заявителем ООО «Комфорт-Сити», следует, что котельная № имеет 3 категорию надежности электроснабжения, автономного резервного источника питания нет.

Из акта об осуществлении технологического присоединения № от **.**.**, подписанного представителем сетевой организации ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и заявителем ООО «Комфорт-Сити», следует, что ко-тельная № имеет 3 категорию надежности электроснабжения, автономного резервного источника питания нет.

Вместе с тем в соответствии с п. 4.9 "СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76" (утв. Приказом Минстроя России от **.**.** № котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий. 

К первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии. 

Вторая категория - все остальные котельные. 

Давая оценку исследованным доказательствам в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что спорные котельные относятся не менее чем ко второй категории надежности электроснабжения и не могут быть отнесены к третьей категории в силу прямого указания п. 4.9 СП 89.13330.2016, а потому должны быть обеспечены независимым резервным источником снабжения электрической энергией. Отсутствие на котельных установках резервных источников питания нарушает требования Правил устройства электроустановок, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от **.**.** N 204. Поскольку указанными котельными обеспечивается отопление жилых домов и социально-значимых объектов, перерыв снабжения электрической энергией может привести к недопустимым нарушениям технологических процессов производства, нарушению нормальной жизнедеятельности значительного количества жителей. 

Учитывая, что при авариях (отказах) на источнике теплоты в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться подача необходимой теплоты потребителям, то необеспечение зданий котельных резервными источниками питания может повлечь в случае возникновения чрезвычайной ситуации нарушение прав и охраняемых законом интересов жителей города, поскольку отсутствие резервных источников питания является нарушением принципа обеспечения надежности теплоснабжения, закрепленного в приведенных выше нормативных правовых актах. 

При таких обстоятельствах требование прокурора о возложении на администрацию Зиминского городского муниципального образования обязанности по оборудованию котельных № и № резервными источниками электроснабжения является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Доводы представителя административного ответчика о том, что в обеспечении резервным источником электроснабжения данные котельные не нуждаются в связи с тем, что им присвоена 3 категория надежности, являются необоснованными, поскольку, как было указано выше, котельные не могут быть отнесены к третьей категории исходя из нормативного определения категорий надежности, закрепленного в п. 4.9 СП 89.13330.2016. Кроме того, в судебном заседании было установлено и подтверждено пояснениями представителя заинтересованного лица ФИО2, что третья категория надежности электроснабжения была присвоена котельным сетевой организацией при технологическом присоединении, поскольку на котельные отсутствовала техническая документация, в которой была бы указана категория надежности. Отсутствие у собственника такой документации подтвердила в судебном заседании представитель административного ответчика ФИО1 Вместе с тем, в силу п. 14 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно, чего администрацией Зиминского городского муниципального образования как собственником сделано не было. 

Ссылки представителя административного ответчика на то, что в случае необходимости для обеспечения резервного электроснабжения возможно использование передвижной дизельной электростанции, также подлежат отклонению, поскольку, как установлено в судебном заседании и подтверждено объяснениями представителя заинтересованного лица, в случае выхода из строя сразу нескольких котельных их одновременное обеспечение электроснабжением будет невозможно, поскольку одна передвижная дизельная электростанция не сможет обеспечить резервное снабжение электроэнергией сразу несколько котельных.

В соответствии с ч. 9 ст. 227 КАС РФ, в случае признания решения, действия (бездействия) незаконными орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспоренное решение или совершившие оспоренное действие (бездействие), обязаны устранить допущенные нарушения или препятствия к осуществлению прав, свобод и реализации законных интересов административного истца либо прав, свобод и законных интересов лиц, в интересах которых было подано соответствующее административное исковое заявление, и восстановить данные права, свободы и законные интересы указанным судом способом в установленный им срок, а также сообщить об этом в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения по административному делу об оспаривании решения, действия (бездействия) в суд, гражданину, в организацию, иному лицу, в отношении которых соответственно допущены нарушения, созданы препятствия.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-180, 227 КАС РФ, суд

решил:

уточненные административные исковые требования Зиминского межрайонного прокурора удовлетворить.

Обязать администрацию Зиминского городского муниципального образования (ОГРН №, ИНН №) в срок до **.**.** оборудовать в соответствии с Правилами устройства электроустановок, утверждёнными приказом Минэнерго РФ от **.**.** №, независимым резервным источником снабжения электрической энергией котельную №, расположенную по адресу: 

<

адрес>, и котельную №, расположенную по адресу: 

<

адрес>

Обязать администрацию Зиминского городского муниципального образования сообщить об исполнении решения суда в Зиминский городской суд 

<

адрес> и Зиминскому межрайонному прокурору в срок до **.**.**.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Зиминский городской суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме. 

Судья Ю.Н. Гоголь

Мотивированное решение суда изготовлено 16.10.2023.