Дело № 5-209/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Ульяновск 04 октября 2024 г.

Железнодорожный районный суд города Ульяновска в составе 

судьи Земцовой О.Б., 

при секретаре Зайнутдиновой Э.Р., помощнике судьи Игошиной Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица

общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз», юридический адрес: 

<

адрес>, зарегистрировано 22 апреля 2004 г. за 

<

данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

в Железнодорожный районный суд города Ульяновска для рассмотрения по существу поступил протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составленный главным государственным инспектором Ульяновского регионального отдела общепромышленного надзора Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО6 в отношении юридического лица – общества с ограниченное ответственностью «Ульяновскцентргаз» при проведении мероприятия по контролю (надзору) – плановой выездной проверки, проведенной на основании решения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1 от 16.07.2024 №) в отношении юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз, по адресу юридического лица: 

<

адрес>, на опасном производственном объекте: «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, принадлежащем (находящимся в эксплуатации) Обществу с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз».

Из протокола об административном правонарушении следует, что выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «05» августа 2024 г. в «15» часов «00» минут в области промышленной безопасности, указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «05» августа 2024 г. №, а именно:

№пп 

Описание и характер выявленных нарушений 

Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюден 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: УПНБ-3 – 6 постов – 1 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с истечением срока безопасной эксплуатации, установленного заключением экспертизы рег. №, срок безопасной эксплуатации установлен до 12.03.2022 г. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на здание (сооружение): Сливо-наливная железнодорожная эстакада на ГНС в г. Ульяновск, входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 5, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на здание (сооружение): Здание газонаполнительной станции по адресу: 432035, 

<

адрес> ООО «Ульяновскцентргаз», входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег№, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения.(старая № действует до 13.04.2022 наименование Производственное здание ГНС (

<

адрес>)) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 5, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: газовые компрессора Corken 611 – 1 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1999, год ввода в эксплуатацию 1999). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: насос № ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1981, год ввода в эксплуатацию 1981). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: насос Сroken FD-150 – 1 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1983, год ввода в эксплуатацию 1983). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: станок слива ГК-94 – 2 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1997, год ввода в эксплуатацию 1997). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 420 от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

В организации ООО «УЦГ» вновь не разработана декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте. 

ч. 1 ст. 9, ч. 3.1 ст. 14 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО «Станция газонаполнительная 

<

адрес>», рег. № №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с внесением изменений состава опасного производственного объекта, а именно: не корректно указана протяженность газопровода (паровой и жидкой фазы). 

Пункты 2, 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 27 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора России от 30.11.2020 № 471. 

Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с внесением изменений состава опасного производственного объекта, а именно: не указана проектная характеристика газопроводов паровой и жидкой фазы (давление, диаметр, год изготовления и год ввода в эксплуатацию). 

Пункты 2, 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 27 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора России от 30.11.2020 № 471. 

Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО «Станция газонаполнительная 

<

адрес>», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с внесением изменений состава опасного производственного объекта, а именно: не указано здание газовой компрессорной (год изготовления и год ввода в эксплуатацию). 

Пункты 2, 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 27 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора России от 30.11.2020 № 471. 

Не выполняются основные задачи производственного контроля и обязанности лиц, ответственных за осуществление производственного контроля в части:- анализа состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз и обследований;- проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности;- контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативным и правовыми актами. 

Часть 1 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункты а), в) пункта 8, подпункт а) пункта 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 № 21688, 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, (далее – ПМЛА) не соответствует обязательным требованиям, а именно: - В нарушение пункта 11 Положения ПМЛА в разделе сведения, характеризующие ОПО – «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> - указан не верный состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № №

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»п. 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1437 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, (далее – ПМЛА) не пересмотрен не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»п. 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1437 

Руководитель организации, ответственный за организацию производственного контроля не аттестован в области промышленной безопасности (область аттестации А.1.) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

В организации не назначено лицо ответственное за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, ООО «УЦГ». 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

На ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> решением руководителя не назначено ответственное лицо за эксплуатацию вентиляционных систем. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 96 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 532, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

На ОПО «Станция газонаполнительная 

<

адрес>», рег. № №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> решением руководителя не назначено ответственное за эксплуатацию зданий и сооружений, соблюдение сроков и качество их ремонта, а также за исправное состояние ограждений территории дорог, тротуаров, отмосток зданий, находящихся на территории объекта, использующего СУГ. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 230 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 532, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

ООО «УЦГ», эксплуатирующая ОПО «Станция газонаполнительная 

<

адрес>», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, не заключает договоры с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту технических устройств, обеспечивающими безопасное их проведение, в случае, если организация, эксплуатирующая объекты, использующие СУГ, не имеет в своем составе газовой службы; 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

ООО «УЦГ», эксплуатирующая ОПО «Станция газонаполнительная 

<

адрес>», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, не обеспечивает организацию и проведение обследования состояния зданий, сооружений и газопроводов в сроки, установленные в проектной документации. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

В организации ООО «УЦГ» на газопроводах объектов, использующих на ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, не указываются направления движения потока газа. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Эксплуатирующая организация ООО «УЦГ», не обеспечивает содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасные условия его эксплуатации, а именно: не утвержден перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации в зависимости от осуществляемых видов деятельности для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими ФНП. (Перечень отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №. 

На опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, использующем СУГ, не обеспечен контроль за состоянием и работой приточно-вытяжной вентиляции и не реже одного раза в три месяца не проводиться проверка кратности воздухообмена в помещениях. (Отсутствуют акты) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Результаты проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции не заносятся в паспорт вентиляционной установки. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится осмотр и текущий ремонт газопроводов. (нарушена окраска надземных газопроводов) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится текущий ремонт запорной арматуры не реже одного раза в двенадцать месяцев (очистка и окраска запорной арматуры) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.221 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

В организация – ООО «УЦГ», эксплуатирующая опасный производственный объект «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, отсутствует документ, регламентирующий техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учет и анализ, утвержденные организацией, эксплуатирующей объект. 

ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ от 21.07.1997 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»п. 29 «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 08.12.2020 г. 

Отсутствует производственная инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, в которой установлены порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки срабатывания на стенде предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса. 

ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ от 21.07.1997 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 386 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

На опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, на котором используется оборудование под давлением, не разработаны и не утверждены инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). 

ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ от 21.07.1997 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 386 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

В организации ООО «УЦГ» при эксплуатации ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности не назначено лицо ответственное за безопасную эксплуатацию оборудования, из числа лиц которым непосредственно подчинен оперативный (сменный) персонал (рабочие), осуществляющий подготовку оборудования к работе, пуск и его остановку, в том числе аварийную, а также контроль и регистрацию параметров и состояния оборудования, регулирование режимов его работы, устранение отклонений, возникших в процессе работы и не требующих остановки оборудования, аттестованное в области промышленной безопасности. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234, 584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

В организации ООО «УЦГ» при эксплуатации ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности не назначено лицо ответственное за исправное состояние оборудования под давлением, осуществляющий функциональное взаимодействие (в установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации порядке) с ответственными за безопасную эксплуатацию с целью мониторинга текущего состояния и устранения дефектов, возникающих при работе оборудования, отвечающий за своевременное проведение технических обслуживании плановых и внеплановых (по фактическому состоянию с целью устранения дефектов) ремонтов силами подчиненных ему штатных специалистов и ремонтного персонала либо силами привлекаемой по договору специализированной организации, аттестованное в области промышленной безопасности. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234, 584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

В связи с изложенным в действиях (бездействии) юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз», усматриваются признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого установлена частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того установлено, что выявленные нарушения требований промышленной безопасности, допущенные Обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз» при осуществлении деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта: «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 

<

адрес>, создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, работникам организации.

В судебном заседании представитель лица, привлекаемого к административной ответственности – ООО «Ульяновскцентргаз» ФИО2 по доверенности вину юридического лица не оспаривала, с указанными в протоколе нарушениями согласилась, пояснив, что большая часть нарушений, указанных в протоколе, имеет документальный характер, связана с нарушением порядка ведения документации: невнесением изменений в реестр ОПО, неактуализацией планов мероприятий, отсутствием внутренних актов, инструкций, приказом о назначении ответственных, договоров, аттестации руководителя, неосуществлением контроля, неразработкой новой декларации промышленного контроля, непроведением осмотров (освидетельствований) (пункты 8-97). Указанные нарушения совершены обществом неумышленно, в большей степени в связи с вакансиями, отсутствием персонала, отвечающего за проведение необходимых мероприятий.

Объекты, не прошедшие экспертизу промышленной безопасности (п.1-7), в том числе установка для наполнения баллонов, железнодорожная эстакада, здание ГНС, компрессор, 2 насоса, станок слива газа из баллонов) введены в эксплуатацию более 20лет назад, не предназначены для хранения газа, угрозы жизни и здоровью людей не несут, эксплуатируются периодически, частично имели положительное заключение до 2022 года, роведение экспертизы планируется. Также в настоящее время ведутся переговоры со специализированными организациями о возможности полной реконструкции ГНС. В случае положительного заключения, будут запланированы работы по замене газопроводов и резервуарного парка, демонтажу зданий. Указанные мероприятия будут выполняться с учетом требований по антитеррористической защищенности, пожарной и промышленной безопасности.

Все емкости для газа (резервуары), указанные в протоколе, имеют действительные положительные заключения экспертизы промышленной безопасности. Последние шесть экспертиз проведены в ноябре 2023 года, после предыдущей проверки Ростехнадзора. Условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни и здоровья людей на ГНС не создаются, поскольку ГНС расположена на закрытой территории, посторонние лица не допускаются на территорию ГНС, в отношении ГНС действует режимный контроль, охрана, КПП, пропускной режим. ГНС, резервуарный парк, расположены на противопожарном расстоянии от зданий и сооружений, вблизи также отсутствуют жилые постройки.

Кроме того, просила учесть, что административное приостановление деятельности приведет к невозможности исполнения обязательств перед контрагентами, невозможности приемки железнодорожных цистерн с газом, находящихся в пути следования, отрицательно скажется на выполнении обществом договорных обязательств по государственным и муниципальным контрактам, а, следовательно, включению общества в реестр недобросовестных поставщиков и ограничению на участие в государственных закупках сроком на 2 года, к нарушению хозяйственной деятельность, простою для около 200 человек персонала, увеличению убытков предприятия, риску возникновения признаков несостоятельности. В связи с чем просила назначить менее строгий вид наказания.

Представитель ООО «Ульяновскцентргаз» ФИО3 по доверенности в судебном заседании вину юридического лица и указанные в протоколе нарушения не оспаривал, пояснил, что для устранения указанных в протоколе нарушений требуется около трех месяцев.

Представители Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО4 и ФИО5 в судебном заседании пояснили, что положительные заключения представлены юридическим лицом в счет устранения нарушений, которые были выявлены при проведении проверки в 2023 году, указанные в протоколе об административном нарушении от 07 августа 2024 нарушения в настоящее время создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан, работников организации, полагали, что устранение их возможно в срок по 05 декабря 2024 г.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующему.

В судебном заседании установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз» эксплуатируется опасный производственный объект: «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № №, II класс опасности, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

При проведении мероприятия по контролю (надзору) – плановой выездной проверки, проведенной на основании решения и.о. заместителя руководителя Средне - Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО7 от 16.07.2024 № в отношении юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз, по адресу 

<

адрес>, на опасном производственном объекте: «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «05» августа 2024 г. в «15» часов «00» минут в области промышленной безопасности, указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «05» августа 2024 г. №, а именно:

№пп 

Описание и характер выявленных нарушений 

Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюден 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: УПНБ-3 – 6 постов – 1 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с истечением срока безопасной эксплуатации, установленного заключением экспертизы рег. №, срок безопасной эксплуатации установлен до 12.03.2022 г. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N №

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на здание (сооружение): Сливо-наливная железнодорожная эстакада на ГНС в г. Ульяновск, входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 5, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N №

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на здание (сооружение): Здание газонаполнительной станции по адресу: 432035, 

<

адрес> ООО «Ульяновскцентргаз», входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег№, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием проектной документации, либо отсутствием в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения.(старая № от 31.05.2018 действует до 13.04.2022 наименование Производственное здание ГНС (

<

адрес>)) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 5, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N №

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: газовые компрессора Corken 611 – 1 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1999, год ввода в эксплуатацию 1999). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N №

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: насос С-5/140 – 1 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1981, год ввода в эксплуатацию 1981). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N №

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: насос Сroken FD-150 – 1 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1983, год ввода в эксплуатацию 1983). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

Отсутствует положительное заключение экспертизы промышленной безопасности на техническое устройство: станок слива ГК-94 – 2 ед., входящее в состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с отсутствием в технической документации данных о сроке службы технического устройства, а фактический срок службы превышает двадцать лет (год изготовления 1997, год ввода в эксплуатацию 1997). 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».п. 4, 40 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 20 октября 2020 г., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 декабря 2020 года, регистрационный N 61391. 

В организации ООО «УЦГ» вновь не разработана декларация промышленной безопасности находящегося в эксплуатации опасного производственного объекта «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо увеличения более чем на двадцать процентов количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на опасном производственном объекте. 

ч. 1 ст. 9, ч. 3.1 ст. 14 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с внесением изменений состава опасного производственного объекта, а именно: не корректно указана протяженность газопровода (паровой и жидкой фазы). 

Пункты 2, 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 27 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора России от 30.11.2020 №. 

Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с внесением изменений состава опасного производственного объекта, а именно: не указана проектная характеристика газопроводов паровой и жидкой фазы (давление, диаметр, год изготовления и год ввода в эксплуатацию). 

Пункты 2, 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 27 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора России от 30.11.2020 №. 

Не внесены изменения в сведения, содержащиеся в государственном реестре ОПО «Станция газонаполнительная 

<

адрес>», рег. № №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, в связи с внесением изменений состава опасного производственного объекта, а именно: не указано здание газовой компрессорной (год изготовления и год ввода в эксплуатацию). 

Пункты 2, 5 статьи 2, часть 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; пункты 27 «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора России от 30.11.2020 №. 

Не выполняются основные задачи производственного контроля и обязанности лиц, ответственных за осуществление производственного контроля в части:- анализа состояния промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе путем организации проведения соответствующих экспертиз и обследований;- проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности;- контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативным и правовыми актами. 

Часть 1 статьи 9, статья 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», подпункты а), в) пункта 8, подпункт а) пункта 14 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.12.2020 №, 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, (далее – ПМЛА) не соответствует обязательным требованиям, а именно: - В нарушение пункта 11 Положения ПМЛА в разделе сведения, характеризующие ОПО – «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № А52-00052-0001, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> - указан не верный состав ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»п. 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, (далее – ПМЛА) не пересмотрен не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»п. 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года №

Руководитель организации, ответственный за организацию производственного контроля не аттестован в области промышленной безопасности (область аттестации А.1.) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

В организации не назначено лицо ответственное за осуществление производственного контроля на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная 

<

адрес>», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, ООО «УЦГ». 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; 

На ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> решением руководителя не назначено ответственное лицо за эксплуатацию вентиляционных систем. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 96 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

На ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> решением руководителя не назначено ответственное за эксплуатацию зданий и сооружений, соблюдение сроков и качество их ремонта, а также за исправное состояние ограждений территории дорог, тротуаров, отмосток зданий, находящихся на территории объекта, использующего СУГ. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 230 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

ООО «УЦГ», эксплуатирующая ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, не заключает договоры с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию и ремонту технических устройств, обеспечивающими безопасное их проведение, в случае, если организация, эксплуатирующая объекты, использующие СУГ, не имеет в своем составе газовой службы; 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

ООО «УЦГ», эксплуатирующая ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, не обеспечивает организацию и проведение обследования состояния зданий, сооружений и газопроводов в сроки, установленные в проектной документации. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.21 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

В организации ООО «УЦГ» на газопроводах объектов, использующих на ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, не указываются направления движения потока газа. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Эксплуатирующая организация ООО «УЦГ», не обеспечивает содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасные условия его эксплуатации, а именно: не утвержден перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации в зависимости от осуществляемых видов деятельности для обеспечения требований промышленной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации и настоящими ФНП. (Перечень отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №. 

На опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, использующем СУГ, не обеспечен контроль за состоянием и работой приточно-вытяжной вентиляции и не реже одного раза в три месяца не проводиться проверка кратности воздухообмена в помещениях. (Отсутствуют акты) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.27 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Результаты проверки эффективности работы приточно-вытяжной вентиляции не заносятся в паспорт вентиляционной установки. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.104 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится осмотр и текущий ремонт газопроводов. (нарушена окраска надземных газопроводов) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.220 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится текущий ремонт запорной арматуры не реже одного раза в двенадцать месяцев (очистка и окраска запорной арматуры) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п.221 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы», утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированные Минюстом России 30 декабря 2020 года, регистрационный №

В организация – ООО «УЦГ», эксплуатирующая опасный производственный объект «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, отсутствует документ, регламентирующий техническое расследование причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учет и анализ, утвержденные организацией, эксплуатирующей объект. 

ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ от 21.07.1997 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»п. 29 «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № от 08.12.2020 г. 

Отсутствует производственная инструкции по эксплуатации предохранительных устройств, в которой установлены порядок и сроки проверки исправности действия, ремонта и проверки настройки срабатывания на стенде предохранительных устройств в зависимости от условий технологического процесса. 

ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ от 21.07.1997 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 386 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

На опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег№, II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес>, на котором используется оборудование под давлением, не разработаны и не утверждены инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии). 

ч. 1 ст. 9 № 116-ФЗ от 21.07.1997 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 386 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный № 61998. 

В организации ООО «УЦГ» при эксплуатации ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности не назначено лицо ответственное за безопасную эксплуатацию оборудования, из числа лиц которым непосредственно подчинен оперативный (сменный) персонал (рабочие), осуществляющий подготовку оборудования к работе, пуск и его остановку, в том числе аварийную, а также контроль и регистрацию параметров и состояния оборудования, регулирование режимов его работы, устранение отклонений, возникших в процессе работы и не требующих остановки оборудования, аттестованное в области промышленной безопасности. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234, 584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

В организации ООО «УЦГ» при эксплуатации ОПО «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности не назначено лицо ответственное за исправное состояние оборудования под давлением, осуществляющий функциональное взаимодействие (в установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации порядке) с ответственными за безопасную эксплуатацию с целью мониторинга текущего состояния и устранения дефектов, возникающих при работе оборудования, отвечающий за своевременное проведение технических обслуживании плановых и внеплановых (по фактическому состоянию с целью устранения дефектов) ремонтов силами подчиненных ему штатных специалистов и ремонтного персонала либо силами привлекаемой по договору специализированной организации, аттестованное в области промышленной безопасности. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234, 584 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный № 61998 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. № 20, рег. № 355у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № 10 к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный № 61998. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. № 25, рег. № 350у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №у уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию не записаны в паспорт оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. №. 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 234 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № лицом, ответственным за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: не реже чем раз в 2 года. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Не проводится периодическое техническое освидетельствование оборудования работающего под давлением: Емкость для пропана V=50м3 зав. №, рег. № уполномоченной специализированной организацией в сроки, установленные в руководстве (инструкции) по эксплуатации или в приложении № к настоящим ФНП, а именно: наружный и внутренний осмотры не реже чем раз в 4 года, гидравлическое испытание пробным давлением не реже чем раз в 8 лет. (Запись в паспорте отсутствует) 

ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;п. 394, п. 400, п. 422 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 года, регистрационный №. 

Данные факты подтверждаются протоколом об административном правонарушении № от 07 августа 2024 г. в отношении ООО «Ульяновскцекнтргаз», актом плановой выездной проверки от 05 августа 2024 г. №-П, протоколом № от 05 августа 2024 г. осмотра территорий, помещений производственных и иных объектов на опасном производственном объекте «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, протоколом опроса контролируемого лица от 02 августа 2024 г., протоколом проведения эксперимента от 02 августа 2024 г. №, решением о проведении плановой выездной проверки от 16 июля 2024 г. №

Согласно части 1 статьи 9 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности; соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Федерального закона); обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального закона; иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; уведомлять федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности или его территориальный орган о начале осуществления конкретного вида деятельности в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями; допускать к работе на опасном производственном объекте лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности в случаях, установленных настоящим Федеральным законом; иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте; организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности; создать систему управления промышленной безопасностью и обеспечивать ее функционирование в случаях, установленных статьей 11 настоящего Федерального закона; обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа; предотвращать проникновение на опасный производственный объект посторонних лиц; обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности к хранению опасных веществ; разрабатывать декларацию промышленной безопасности в случаях, установленных абзацем первым пункта 2 статьи 14 настоящего Федерального закона; заключать договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; выполнять указания, распоряжения и предписания федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответствии с полномочиями; приостанавливать эксплуатацию опасного производственного объекта самостоятельно или по решению суда в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывать содействие государственным органам в расследовании причин аварии; принимать участие в техническом расследовании причин аварии на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных аварий; анализировать причины возникновения инцидента на опасном производственном объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов; своевременно информировать в установленном порядке федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, его территориальные органы, а также иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и население об аварии на опасном производственном объекте; принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на опасном производственном объекте; вести учет аварий и инцидентов на опасном производственном объекте; представлять в федеральный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности, или в его территориальный орган информацию о количестве аварий и инцидентов, причинах их возникновения и принятых мерах.

Частью 1 ст. 9.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов в виде влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со статьей 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В судебное заседание не представлено доказательств того, что у юридического лица не имелось возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность и что данным лицом были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Административное приостановление деятельности согласно части 1 статьи 3.12 КоАП РФ заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае совершения административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в области установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, в области порядка управления, в области общественного порядка и общественной безопасности, в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для производства такой продукции, в области градостроительной деятельности, в области транспортной безопасности, в области охраны собственности, в области деятельности по возврату просроченной задолженности, в области деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, в области применения контрольно-кассовой техники, в области реализации входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года или документов, дающих право на получение входных билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, а также в случае совершения административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность.

Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Административное приостановление деятельности назначается судьей. За административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 9.1 настоящего Кодекса (в части грубого нарушения требований промышленной безопасности), административное приостановление деятельности назначается должностными лицами, указанными в пунктах 1 и 4 части 2 статьи 23.31 настоящего Кодекса.

Оценив все представленные доказательства при назначении административного наказания юридическому лицу – ООО «Ульяновскцентргаз» суд, учитывая специфику деятельности опасного производственного объекта - «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», №, II класс опасности, деятельность данного юридического лица по предоставлению населению, промышленным и социальным объектам газа, а также то, что данная деятельность связана с непосредственным контактом с опасным промышленным объектом людей, приходит к выводу, что выявленные нарушения опасны для жизни и здоровья граждан, могут причинить существенный вред и ущерб физическим лицам и имуществу. 

В качестве обстоятельства смягчающего вину юридического лица, суд учитывает признание юридическим лицом наличия выявленных недостатков. 

Учитывая мнение лица, составившего протокол - Ульяновского отдела по надзору за промышленной безопасностью Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представителя ООО «Ульяновскцентргаз» о том, что для устранения имеющихся нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта - «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», требуется продолжительный срок, а также принимая во внимание характер установленных нарушений, создающих реальную угрозу для жизни и здоровья людей, суд считает необходимым назначить в отношении ООО «Ульяновскцентргаз» административного наказания в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта: «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. № II класс опасности, по адресу: 432035, 

<

адрес> на срок – 63 суток, по 05 декабря 2024 г. включительно, так как для устранения выявленных нарушений потребуются материальные и временные затраты и менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, поскольку допущенные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья людей.

Руководствуясь статьями 3.12, 4.1- 4.4, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

признать юридическое лицо – общество с ограниченной ответственностью «Ульяновскцентргаз» (

<

данные изъяты>) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности опасного производственного объекта: «Станция газонаполнительная г. Ульяновск», рег. №, II класс опасности, по адресу: 

<

адрес> - сроком на 63 (шестьдесят три) суток, то есть по 05 декабря 2024 г. включительно.

Срок административного наказания исчислять с 04 октября 2024 г.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья О.Б. Земцова