№ 2-994/2018

Решение

именем Российской Федерации

26 июня 2018 года ст. Полтавская 

Судья Красноармейского районного суда Краснодарского края Кравченко Н.А.

с участием помощника прокурора Красноармейского района Томина Д.А.,

при секретаре Савченко М.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Красноармейского района Коростылева С.Г. к ФИО1 о приостановлении деятельности 

установил:

Прокурор Красноармейского района Коростылев С.Г. обратился в суд с исковым заявлением к ФИО1 о приостановлении деятельности. 

В обоснование заявленных требований Коростылев С.Г. ссылается на то обстоятельство, что ДД.ММ.ГГГГ прокуратурой Красноармейского района с привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красноармейского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проведена проверка здания «

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки выявлены нарушения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

- не все помещения, расположенные в здании 

<

данные изъяты> (складские помещения кухни в подвальном этаже) оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (п. А 4 прил. А СП 05.13130.2009);

- подвальный этаж здания, используемый под помещение кухни, не обеспечен вторым эвакуационным выходом (п. 4.2.1, п. 4.2.2 СП 1.13130.2009);

- ширина лестничных маршей ведущих из 

<

данные изъяты> №1 и зала №2 здания 

<

данные изъяты> выполнена менее 1,35 м (фактически 1-1,1м) (п. 6.2.4 СП 1.13130.2009);

- в 

<

данные изъяты> №1 и №2 отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- ширина эвакуационных выходов (дверей) в зале №1 и №2 здания 

<

данные изъяты> выполнены менее 1,2м. (фактически 0,9-1м) (п.6.2.9 СП 01.13130.2009);

- двери выходов из 

<

данные изъяты> №1 и №2 выполнены без самозакрывания с уплотненными притворами (п.6.2.12 СП 01.13130.2009);

- отсутствует (не представлен) сертификат соответствия требованиям технического регламента применения декоративно-отделочных материалов и покрытия полов в зальных помещениях;

- ширина лестничного марша ведущего на второй этаж здания 

<

данные изъяты>, в помещение детской игровой зоны, выполнены с шириной менее 1,35 м (п.6.2.4 СП 1.13130.2009);

- под лестничным маршем, ведущим на второй этаж, в служебном помещении расположено помещение кладовой (п.4.4.4 СП 1.13130.2009);

- зал приема (большой 

<

данные изъяты>) расположенный на первом этаже здания оборудован эвакуационным выходом, дверь которого открываться по направлению выхода из здания (п.4.2.6 СП 1.13130.2009);

- ширина эвакуационного выхода в свету из зала приема (малый зал) выполнена менее 0,8 м (фактически 0,72 м), через 

<

данные изъяты> зал (п.4.2.5 СП 1.13130.2009);

- эвакуационные выходы, предусмотренные из зала приема (малый зал), не являются эвакуационными, так как не соответствует требованиям ст.89 ФЗ-123 «ТРоТПБ»;

- для отделки помещения 

<

данные изъяты> применены декоративно-отделочные материалы покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем (КМ4) (фактически КМ5) (Табл. №29 ФЗ-123 «ТРоТПБ»).

- существующая лестница 2-го типа из вестибюля до второго этажа здания 

<

данные изъяты>, выполнена в здании не I и II степеней огнестойкости, класса С0 и не отделена от вестибюля, коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками первого типа (п.4.4.14 СП 1.13130.2009);

- несущие конструкции покрытий 

<

данные изъяты>фермы, балки, настилы и др.) выполнены с пределом огнестойкости не соответствующим заявленной степени огнестойкости (п.6.37, Табл.6.1 СНиП 31-06-2009);

- несущие элементы надстроенного мансардного этажа (помещение гостиницы) выполнены с пределом огнестойкости менее R 45 и класс пожарной опасности К0 (фактически мансардный этаж выполнен из деревянных конструкций) (п.6.7.9 СП 2.13130.2012);

- помещение 

<

данные изъяты> не обеспечено вторым эвакуационным выходом (п.5.2.13 СП 1.13130.2009);

- ширина лестничного марша ведущего на втором этаж здания 

<

данные изъяты>, в помещение гостиницы, выполнена с шириной менее 1,2 м (п.5.3.5 СП 1.13130.2009);

- единственный эвакуационный выход из помещения гостиницы, не является эвакуационным, так как не соответствует требованиям ст.89 ФЗ-123 «ТРоТПБ»;

- для отделки коридора на путях эвакуации в помещении 

<

данные изъяты> применены материалы (напольное покрытие, обои) с более высокой пожарной опасностью, чем (КМ3, КМ4) (фактически КМ5) (п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- в коридоре 

<

данные изъяты> без естественного проветривания отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- из 

<

данные изъяты> расположенной на втором этаже здания отсутствует второй эвакуационный выход (п.4.2.3 СП 1.13130.2009);

- из детской игровой зоны расположенной на втором этаже здания отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- складские помещения, кладовые в здании 

<

данные изъяты> не выделены противопожарными преградами с пределом огнестойкости не ниже EI 45 (п.6.43 СНиП 31-06-2009);

- здание 

<

данные изъяты> не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом для целей пожаротушения (п.4.1 СП 10.13130.2009; Прил.7 п.3 СНиП 2.08.02-89; п.3.14 СНиП 31-06-2009; п.6.1* СНиП 2.04.01-85*; п.5.3.1 СП 30.13330.2012);

- в каждом отсеке подвального этажа (заглубленного более чем на 0,5 м) отсутствуют не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м (п.6.10 СНиП 31-06-2009);

- не обеспечен проезд с двух продольных сторон здания 

<

данные изъяты> на расстоянии 5-8 м от стены здания, с шириной проезжей части 3,5 м (п.п.8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013);

- деревянные конструкции кровли здания не обработаны огнезащитным составом (отсутствует подтверждающее заключение о выполненных работах, с периодичностью проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год) (ст.151 ТР о ТПБ; п.5.18, 7.12 СНиП 21-01-97*; п.21 ППР в РФ);

- на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках не обозначены их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с подтверждающими расчетами (п.20 ППР в РФ);

- системы пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны «01» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации из помещений объекта надзора (ч.7 ст.83 ФЗ-123 «ТРоТПБ»);

- сети противопожарного водопровода (резервуары, гидранты) не проверены на работоспособность с составлением соответствующих документов, не реже двух раз в год (п.55 ППР в РФ);

- у места расположения пожарных гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним не установлены соответствующие указатели (объемные со светильниками или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий) с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (НПБ 160-97; п.55 ППР в РФ);

- на объект защиты не разработана декларация пожарной безопасности (ст.64 ФЗ-123 «ТРоТПБ»).

Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности необходимо в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Нарушение требований пожарной безопасности, т.е. невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности увеличивает возможность возникновения пожаров, затрудняет ограничение их последствий и тушение пожаров; спасение людей и имущества от пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ. 

Эксплуатации здания при наличии указанных нарушений требований пожарной безопасности угрожает вредом и может повлечь причинение вреда неопределенному кругу лиц. 

Коростылёв С.Г. просит суд обязать ФИО1 устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности путем выполнения следующих мероприятий:

- оборудовать все помещения, расположенные в здании 

<

данные изъяты> (складские помещения кухни в подвальном этаже) автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (п. А 4 прил. А СП 05.13130.2009);

- обеспечить подвальный этаж здания, используемый под помещение кухни, вторым эвакуационным выходом (п. 4.2.1, п. 4.2.2 СП 1.13130.2009);

- ширину лестничных маршей ведущих из зала №1 и зала №2 здания 

<

данные изъяты> привести в соответствие с п. 6.2.4 СП 1.13130.2009 ;

- в зрительных залах №1 и №2 установить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- ширину эвакуационных выходов (дверей) в зале №1 и №2 здания 

<

данные изъяты> привести в соответствие с п.6.2.9 СП 01.13130.2009);

- установить двери выходов из 

<

данные изъяты> №1 и №2 с механизмами самозакрывания и уплотненными притворами (п.6.2.12 СП 01.13130.2009);

- получить сертификат соответствия требованиям технического регламента применения декоративно-отделочных материалов и покрытия полов в 

<

данные изъяты> помещениях;

- ширину лестничного марша, ведущего на второй этаж здания 

<

данные изъяты> в помещение 

<

данные изъяты>, привести в соответствие нормами изложенными в п.6.2.4 СП 1.13130.2009;

- устранить размещение кладовой комнаты под лестничным маршем, ведущим на второй этаж (п.4.4.4 СП 1.13130.2009);

- установить в большом 

<

данные изъяты> зале, расположенном на первом этаже здания, оборудованном эвакуационным выходом, дверь, открывающуюся по направлению выхода из здания (п.4.2.6 СП 1.13130.2009);

- установить ширину эвакуационного выхода из малого банкетного зала через бильярдный зал не менее 0,8 м (фактически 0,72 м), (п.4.2.5 СП 1.13130.2009);

- привести в соответствие с требованиями ст.89 ФЗ-123 «ТРоТПБ эвакуационные выходы из зала малого банкетного зала;

- в помещении 

<

данные изъяты> комнаты демонтировать декоративно-отделочные материалы покрытия пола с высокой пожарной опасностью, чем (КМ4) (фактически КМ5) (Табл. №29 ФЗ-123 «ТРоТПБ»);

- произвести устройство противопожарных перегородок отделяющих лестницу 2-го типа, ведущую на второй этаж здания, от вестибюля, коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками первого типа (п.4.4.14 СП 1.13130.2009);

- установить огнестойкие несущие конструкции и покрытия залов (фермы, балки, настилы и др.) в соответствие с п.6.37, Табл.6.1 СНиП 31-06-2009;

- смонтировать несущие элементы надстроенного мансардного этажа (помещение гостиницы) в соответствии с нормами огнестойкости и классом пожарной опасности (п.6.7.9 СП 2.13130.2012);

- обеспечить помещение 

<

данные изъяты> вторым эвакуационным выходом (п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009);

- установить ширину лестничного марша на втором этаже здания 

<

данные изъяты> в помещение гостиницы не менее 1,2 м (п.5.3.5 СП 1.13130.2009);

- привести единственный эвакуационный выход из помещения гостиницы в соответствие с требованиями ст.89 ФЗ-123 «ТРоТПБ;

- для отделки коридора на путях эвакуации в помещении 

<

данные изъяты> применены материалы (напольное покрытие, обои) с более высокой пожарной опасностью, чем (КМ3, КМ4) (фактически КМ5) (п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- в коридоре 

<

данные изъяты> установить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- обеспечить 

<

данные изъяты>, расположенной на втором этаже здания, вторым эвакуационным выходом (п.4.2.3 СП 1.13130.2009);

- установить в детской игровой зоне, расположенной на втором этаже здания, систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- выделить противопожарные преграды с пределом огнестойкости не ниже EI 45 в складских помещениях и кладовых (п.6.43 СНиП 31-06-2009);

- оборудовать здание 

<

данные изъяты> внутренним противопожарным водопроводом для целей пожаротушения (п.4.1 СП 10.13130.2009; Прил.7 п.3 СНиП 2.08.02-89; п.3.14 СНиП 31-06-2009; п.6.1* СНиП 2.04.01-85*; п.5.3.1 СП 30.13330.2012);

- в каждом отсеке подвального этажа (заглубленного более чем на 0,5 м) установить не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м (п.6.10 СНиП 31-06-2009);

- обеспечить проезд с двух продольных сторон здания 

<

данные изъяты> на расстоянии 5-8 м от стены здания, с шириной проезжей части 3,5 м (п.п.8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013);

- обработать деревянные конструкции кровли здания огнезащитным составом, а также предоставить подтверждающее заключение о выполненных работах, с периодичностью проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год (ст.151 ТР о ТПБ; п.5.18, 7.12 СНиП 21-01-97*; п.21 ППР в РФ);

- обозначить двери помещений производственного и складского назначения и наружных установках категориями по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классами зоны в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с подтверждающими расчетами (п.20 ППР в РФ);

- установить систему пожарной сигнализации с функцией подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны «01» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации из помещений объекта надзора (ч.7 ст.83 ФЗ-123 «ТРоТПБ»);

- привести в работоспособное состояние сеть противопожарного водопровода (резервуары, гидранты) с составлением соответствующих документов (п.55 ППР в РФ);

- установить объемные указатели со светильниками или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения у места расположения пожарных гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним (НПБ 160-97; п.55 ППР в РФ);

- разработать на объект защиты декларацию пожарной безопасности (ст.64 ФЗ-123 «ТРоТПБ»).

Запретить ответчику эксплуатацию здания «

<

данные изъяты>» до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

В судебном заседании помощник прокурора Томин Д.А. исковые требования поддержал по указанным основаниям. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, хотя был извещён надлежащим образом. Заявлений об отложении рассмотрении дела в суд не поступало. При таких обстоятельствах суд полагает возможным рассмотреть дело по существу.

Представитель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красноармейского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ФИО2 просил суд удовлетворить исковые требования. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Красноармейского района проведена проверка законности исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации торговых комплексов, имеющих развлекательные центры.

В соответствии со ст. ст.1, 3, 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Система обеспечения пожарной безопасности представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами, которая в том числе обеспечивается органами государственной власти и организациями, принимающими участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В силу ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Исходя из положений ст. 6 Закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, в случае если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

Прокуратурой Красноармейского района с привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Красноармейского района УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка здания «

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес>, собственником которого согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости является ФИО1 На основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ указанное здание передано в аренду ООО «Стройспецприродкамень» в лице ФИО3

По результатам проверки выявлены нарушения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Таким образом, суд приходит к выводу, что пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена, что обуславливает возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности необходимо в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Нарушение требований пожарной безопасности, т.е. невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности увеличивает возможность возникновения пожаров, затрудняет ограничение их последствий и тушение пожаров; спасение людей и имущества от пожаров, а также проведение аварийно-спасательных работ. 

Эксплуатации здания при наличии указанных нарушений требований пожарной безопасности угрожает вредом и может повлечь причинение вреда неопределенному кругу лиц.

При таких обстоятельствах, суд считает заявленные требования прокурора Красноармейского района подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Решил :

Заявление прокурора Красноармейского района Коростылёва С.Г. – удовлетворить.

Обязать ФИО1 устранить допущенные нарушения требований пожарной безопасности путем выполнения следующих мероприятий:

- оборудовать все помещения, расположенные в здании 

<

данные изъяты> (складские помещения кухни в подвальном этаже) автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре (п. А 4 прил. А СП 05.13130.2009);

- обеспечить подвальный этаж здания, используемый под помещение кухни, вторым эвакуационным выходом (п. 4.2.1, п. 4.2.2 СП 1.13130.2009);

- ширину лестничных маршей ведущих из зала №1 и зала №2 здания 

<

данные изъяты> привести в соответствие с п. 6.2.4 СП 1.13130.2009 ;

- в 

<

данные изъяты> залах №1 и №2 установить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- ширину эвакуационных выходов (дверей) в зале №1 и №2 здания 

<

данные изъяты> привести в соответствие с п.6.2.9 СП 01.13130.2009);

- установить двери выходов из 

<

данные изъяты> залов №1 и №2 с механизмами самозакрывания и уплотненными притворами (п.6.2.12 СП 01.13130.2009);

- получить сертификат соответствия требованиям технического регламента применения декоративно-отделочных материалов и покрытия полов в зальных помещениях;

- ширину лестничного марша, ведущего на второй этаж здания кинотеатра в помещение 

<

данные изъяты>, привести в соответствие нормами изложенными в п.6.2.4 СП 1.13130.2009;

- устранить размещение кладовой комнаты под лестничным маршем, ведущим на второй этаж (п.4.4.4 СП 1.13130.2009);

- установить в большом банкетном зале, расположенном на первом этаже 

<

данные изъяты>, оборудованном эвакуационным выходом, дверь, открывающуюся по направлению выхода из здания (п.4.2.6 СП 1.13130.2009);

- установить ширину эвакуационного выхода из малого 

<

данные изъяты> через 

<

данные изъяты> не менее 0,8 м (фактически 0,72 м), (п.4.2.5 СП 1.13130.2009);

- привести в соответствие с требованиями ст.89 ФЗ-123 «ТРоТПБ эвакуационные выходы из зала 

<

данные изъяты>;

- в помещении 

<

данные изъяты> комнаты демонтировать декоративно-отделочные материалы покрытия пола с высокой пожарной опасностью, чем (КМ4) (фактически КМ5) (Табл. №29 ФЗ-123 «ТРоТПБ»);

- произвести устройство противопожарных перегородок отделяющих лестницу 2-го типа, ведущую на второй этаж здания, от вестибюля, коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками первого типа (п.4.4.14 СП 1.13130.2009);

- установить огнестойкие несущие конструкции и покрытия залов (фермы, балки, настилы и др.) в соответствие с п.6.37, Табл.6.1 СНиП 31-06-2009;

- смонтировать несущие элементы надстроенного мансардного этажа (помещение гостиницы) в соответствии с нормами огнестойкости и классом пожарной опасности (п.6.7.9 СП 2.13130.2012);

- обеспечить помещение 

<

данные изъяты> вторым эвакуационным выходом (п.5.2.13 СП 1.13130.2009);

- установить ширину лестничного марша на втором этаже здания кинотеатра в помещение гостиницы не менее 1,2 м (п.5.3.5 СП 1.13130.2009);

- привести единственный эвакуационный выход из помещения гостиницы в соответствие с требованиями ст.89 ФЗ-123 «ТРоТПБ;

- для отделки коридора на путях эвакуации в помещении 

<

данные изъяты> применены материалы (напольное покрытие, обои) с более высокой пожарной опасностью, чем (КМ3, КМ4) (фактически КМ5) (п.4.3.2 СП 1.13130.2009);

- в коридоре 

<

данные изъяты> установить систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- обеспечить 

<

данные изъяты>, расположенной на втором этаже здания, вторым эвакуационным выходом (п.4.2.3 СП 1.13130.2009);

- установить в 

<

данные изъяты>, расположенной на втором этаже здания, систему вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (п.7.2 СП 07.13130.2009; п.8.2 СНиП 41-01-2003);

- выделить противопожарные преграды с пределом огнестойкости не ниже EI 45 в складских помещениях и кладовых (п.6.43 СНиП 31-06-2009);

- оборудовать здание 

<

данные изъяты> противопожарным водопроводом для целей пожаротушения (п.4.1 СП 10.13130.2009; Прил.7 п.3 СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89; п.3.14 СНиП 31-06-2009; п.6.1* СНиП 2.04.01-85*; п.5.3.1 СП 30.13330.2012);

- в каждом отсеке подвального этажа (заглубленного более чем на 0,5 м) установить не менее двух люков шириной не менее 0,6 м и высотой не менее 0,8 м или окон шириной 0,75 м и высотой 1,5 м (п.6.10 СНиП 31-06-2009);

- обеспечить проезд с двух продольных сторон здания 

<

данные изъяты> на расстоянии 5-8 м от стены здания, с шириной проезжей части 3,5 м (п.п.8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013);

- обработать деревянные конструкции кровли здания огнезащитным составом, а также предоставить подтверждающее заключение о выполненных работах, с периодичностью проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раза в год (ст.151 ТР о ТПБ; п.5.18, 7.12 СНиП 21-01-97*; п.21 ППР в РФ);

- обозначить двери помещений производственного и складского назначения и наружных установках категориями по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классами зоны в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с подтверждающими расчетами (п.20 ППР в РФ);

- установить систему пожарной сигнализации с функцией подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещение дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны «01» без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации из помещений объекта надзора (ч.7 ст.83 ФЗ-123 «ТРоТПБ»);

- привести в работоспособное состояние сеть противопожарного водопровода (резервуары, гидранты) с составлением соответствующих документов (п.55 ППР в РФ);

- установить объемные указатели со светильниками или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения у места расположения пожарных гидрантов (водоисточников), а также по направлению движения к ним (НПБ 160-97; п.55 ППР в РФ);

- разработать на объект защиты декларацию пожарной безопасности (ст.64 ФЗ-123 «ТРоТПБ»).

Запретить ответчику эксплуатацию здания «

<

данные изъяты>» до устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию Краснодарского краевого суда через Красноармейский районный суд Краснодарского края в течение месяца.

Судья