Дело №

УИД №

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Юргамышский районный суд Курганской области в составе председательствующего судьи Кузьминой Н.Г., 

при секретаре Мутовкиной О.А., 

с участием представителя истца помощника прокурора Юргамышского района Баймухамбетова А.А., представителя ответчика ООО «Арабика» ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании 16 января 2024 года гражданское дело по иску прокурора Юргамышского района, действующего в интересах неопределённого круга лиц к ООО «Арабика» о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по подготовке котельной к отопительному периоду 2023-2024 годов, 

установил:

Прокурор Юргамышского района, действующий в интересах неопределённого круга лиц, обратился в суд с иском к ООО «Арабика» о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по подготовке котельной к отопительному периоду 2023-2024 год. 

В обоснование иска указал, что 22.08.2023г. прокуратурой района с привлечением специалистов Уральского управления Ростехнадзора проведены обследования котельных ООО «Арабика», расположенных па территории Юргамышского муниципального округа Курганской области, в ходе которых установлены нарушения исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по подготовке к отопительному периоду 2023-2024г.г. 

В частности в деятельности теплоснабжающей организации ООО «Арабика», отапливающая СП МКОУ «Юргамышская СОШ», СП МКДОУ Кислянский детский сад «Сказка» в с. Малое Белое по адресу: 

<

адрес> в полной мере не соблюден Федеральный закон от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», обязывающий теплоснабжающую организацию обеспечивать надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения.

Ссылаясь на Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» просит признать незаконным бездействие ООО «Арабика», выразившееся в неисполнении законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по принятию мер по подготовке к отопительному периоду 2023-2024г. на территории Юргамышского муниципального округа Курганской области. 

Возложить обязанности на ООО «Арабика» устранить нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по подготовке к отопительному 2023-2024 годов путем принятия следующих мер на территории Юргамышского муниципального округа Курганской области:

Котельная по адресу: 

<

адрес>:

в котельной установить узел учета производимой тепловой энергии;

в котельной установить резервный водогрейный котел;

в котельной установить таблички на корпусе каждого насоса, в которых указываются следующие данные: наименование завода-изготовителя; год изготовления и заводской номер; номер по схеме котельной; номинальная стельность при поминальной температуре воды; частота вращения рабочего колеса центробежных насосов или число ходов поршня для поршневых максимальный напор при номинальной производительности; номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом;

в отопительной котельной установить схемы помещения котельной с обозначениями и номерами оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой;

провести проверку КИПиА (манометры, термометры) в установленном. после проверки установит в отопительной котельной;

провести окраску трубопроводов котельных для защиты их от коррозии;

на предохранительных клапанах водогрейных котлов установить таблички с указанием: давления срабатывания; срока проведения испытания; срока сего проведения испытания;

обеспечить проведение технического освидетельствования тепловых установок с целью: оценки их технического состояния; установления сроков и условий их эксплуатации; определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса; выявления потерь топливно-энергетических ресурсов; выявления потерь топливно-энергетическихресурсов; составления тепловых балансов;

провести режимно-наладочные испытания водогрейного котла;

обеспечить надежность и безопасность работ при эксплуатации водогрейных котлов. а именно предохранительные клапаны котлов обеспечить устройством (отводной трубой) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при сбрасывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отвести за пределы помещения;

установить график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. Составить отчёт о наладке водно-химического режима;

на территории котельной и вдоль тепловой сети произвести уборку деревьев и многолетних кустарников;

обеспечить первую, вторую категорию надежности электроснабжения котельных на твердом топливе;

провести техническое обслуживание всего электрооборудования котельной;

провести испытания и измерения электрооборудования котельной.

Котельная по адресу: 

<

адрес>:

в котельной установить узел учета производимой тепловой энергии;

в котельной установить резервный водогрейный котел;

в котельной установить таблички на корпусе каждого насоса, в которых

называются следующие данные:наименование завода-изготовителя; год

изготовления и заводской номер; номер по схеме котельной; номинальная производительность при номинальной температуре воды; частота вращения рабочего колеса центробежных насосов или число ходов поршня для поршневых насосов; максимальный напор при номинальной производительности; номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом;

в отопительной котельной установить схемы помещения котельной с обозначениями и номерами оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой;

провести проверку КИПиА (манометры, термометры) в установленном порядке, после проверки установить в отопительной котельной;

провести окраску трубопроводов котельных для защиты их от коррозии; на предохранительных клапанах водогрейных котлов установить таблички с указанием: давления срабатывания; срока проведения испытания; срока следующего проведения испытания;

обеспечить проведение технического освидетельствования тепловых энергоустановок с целью: оценки их технического состояния; установления сроков и условий их эксплуатации; определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса; выявления потерь топливно-энергетических ресурсов; составления тепловых балансов;

провести режимно-наладочные испытания водогрейного котла;

обеспечить надежность и безопасность работ при эксплуатации водогрейных котлов, а именно предохранительные клапаны котлов обеспечить устройством (отводной трубой) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отвести за пределы помещения;

установить график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. Составить отчёт о наладке водно-химического режима;

провести техническое обслуживание всего электрооборудования котельной;

провести испытания и измерения электрооборудования котельной. Решение суда обратить к немедленному исполнению.

Представитель истца - помощник прокурора Юргамышского района Баймухамбетов А.А. в судебном заседании настаивал на удовлетворении исковых требований, при этом требование об установке в котельных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, узла учета производимой тепловой энергии, не поддержал.

В судебном заседании представитель ответчика ООО «Арабика» ФИО1 признал исковые требования об обвязывании провести испытания и измерения электрооборудования на объектах в 

<

адрес>, 

<

адрес>. При этом пояснил, что измерения на котельных проведены, отправлены на дачу заключения в компетентные органы, остальные требования по иску исполнены. Не согласен с установкой узла учета производимой тепловой энергии, в указанных двух отдельно оборудованных котельных на основании следующего. 

По каждой из обозначенных блочно-модульных котельных есть проекты, подготовленные специализированной организацией (СРО-П-112-11012010 Свидетельство № ООО «Спецпроект»). Все строительные решения согласно законодательству реализованы в строгом соответствии с проектом. Согласно разделу проекта «Теплотехническое решение котельной» - установка узла учета тепловой энергии в помещении котельной не предусмотрена. Кроме принципа неукоснительного следования проекту по законодательству, это противоречит принципу целесообразности и достаточности в виду малой протяженности теплотрасс от 50 до 100 м. Установка прибора учета на выходе из котельной приведет к теплопотерям, в объеме ее потребления от 50 до 100м. подачи до входа в отапливаемое помещение и будет включена в затраты потребителя. В случае вложения теплопотерь в тариф, приведет к увеличению стоимости тепловой энергии, и это длительная процедура. В случае возложения обязанности по установке теплосчетчиков, стоимость которых составит более 600000руб., ООО «Арабика» будет вынуждена отказаться от предоставления такого рода услуг. Кроме того все общеобразовательные учреждения района оборудованы приборами учета, в котельных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, также приезжали специалисты и делали замеры по поручению Администрации Юргамышского МО, это говорит о том, что на данных объектах приборы учета тепловой энергии, также будут установлены. 

В судебное заседание представитель третьего лица Уральского управления Ростехнадзора не явился, извещен надлежащим образом. Просил дело рассмотреть без его участи, в части не исполнения ответчиком выявленных нарушений по подготовке котельных к отопительному периоду 2023-2024 гг., требования прокурора поддержал.

В судебное заседание представитель третьего лица МКОУ Юргамышская средняя образовательная школа, МКДОУ Кислянский детский сад «Сказка» не явились, извещены надлежащим образом. 

С учетом мнения сторон, суд определил, рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон, в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Заслушав истца - помощника прокурора Юргамышского района, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему. 

Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что теплоснабжающая организация обеспечивает надежность теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов и с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии.

Постановление Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» закрепляет обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, иными обязательными требованиями по обеспечению надежности теплоснабжения и требованиями настоящих Правил, а также соответствующие обязательства потребителя тепловой энергии. Показатели качества теплоснабжения в точке поставки, включаемые в договор теплоснабжения, должны предусматривать температуру и диапазон давления теплоносителя в подающем трубопроводе. Температура теплоносителя определяется по температурному графику регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии, предусмотренному схемой теплоснабжения.

В соответствии с п. 1.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее - ПТЭ ТЭУ) правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок устанавливают требования по технической эксплуатации.

Согласно п. 1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022г. №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (далее - ПТЭЭПЭЭ) настоящие Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии устанавливают требования к организации и осуществлению технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и распространяются на потребителей электрической энергии - юридических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками.

В силу п. 1 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (далее - ГЖУТЭТ) настоящие Правила устанавливают порядок организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой района 22.08.2023г. с привлечением специалистов Уральского управления Ростехнадзора проведены обследования котельных ООО «Арабика», расположенных па территории Юргамышского муниципального округа Курганской области, в ходе которых установлены нарушения.

В частности в котельной, расположенной по адресу: 

<

адрес> (осуществляет теплоснабжение СП МКОУ «Юргамышская СОШ» в с. Малое Белое):

в нарушение п. 20 1ЖУТЭТ - в котельной не установлен узел учета производимой тепловой энергии;

В нарушение п. 2.8.1 ПТЭ ТЭУ, п. 10.2.5 Свода правил СГ1 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП И-35-76, утв. Приказом Мииистеретва строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 944/пр и введен в действие с 17.06.2016г. в котельной отсутствует резервный водогрейный котел;

в нарушение п.5.1.2 ПТЭ ТЭУ - в котельной отсутствуют таблички на корпусе каждого насоса, в которых указываются сл е/дующие данные: наименование завода-изготовителя; год изготовления и заводской номер; номер по схеме котельной; номинальная производительность при номинальной температуре воды; частота вращения рабочего колеса центробежных насосов или число ходов поршня для поршневых насосов; максимальный напор при номинальной производительности; номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом; 

в нарушение п. 2.8.3 ПТЭ ТЭУ - в отопительной котельной отсутствуют схемы помещения котельной с обозначениями и номерами оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой;

в нарушение п.2.9.1, п. 2.9.2, п. 2.9.11 ПТЭ ТЭУ - в отопительной котельной установлены КИПиА (манометры, термометры) не прошедшие поверку в установленном порядке;

в нарушение п.3.3.23, п. 3.3.26 ПТЭ ТЭУ - не проведена окраска грубопроводов котельных для защиты их от коррозии;

в нарушение п. 5.3.25 ПТЭ ТЭУ - на предохранительных клапанах водогрейных котлов отсутствуют таблички с указанием: давления срабатывания;. рока проведения испытания; срока следующего проведения испытания;

в нарушение п. 2.6.2, 2.6.3 ПТЭ ТЭУ - не обеспечено проведение технического освидетельствования тепловых энергоустановок с целью: оценки их технического состояния; установления сроков и условий их эксплуатации; определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса; выявления потерь топливно-энергетических ресурсов; составления тепловых балансов;

в нарушение п. 5.3.6 ПТЭ ТЭУ - не проводятся режимно-наладочные испытания водогрейного котла;

в нарушение п. 5.3.2 ПТЭ ТЭУ - не обеспечена надежность и безопасность работ при эксплуатации водогрейных котлов, а именно предохранительные клапаны котлов должны иметь устройства (отводные трубы) для.. щиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, сходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения;

в нарушение п. 6.2.53, п.п 12.1-12.4, п. 12.8 ПТЭ ТЭУ - отсутствует график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. не предоставлен отчёт о наладке водно-химического режима;

в нарушение п. 6.1.8 ПТЭ ТЭУ - не допускается в местах прокладки -теплопроводов возведение строений, складирование, посадка деревьев и многолетних кустарников. На территории котельной и вдоль тепловой сети не осуществляется уборка деревьев и многолетних кустарников;

в нарушение п. 1.3. ПТЭТЭ, п. 16.7, п.16.1 СП 89.13330.2016 Котельные установки, п. 1.2.17- п. 1.2.20 Правила устройства электроустановок,. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, (далее -ПУЭ) – не обеспечена первая, вторая категория надежности электроснабжения котельных на твердом топливе;

в нарушение п.7 «а», «б» ПТЭЭПЭЭ - не проведено техническое обслуживание всего электрооборудования котельной;

в нарушение п.7 «а», «б», «м» ПТЭЭПЭЭ - не проведены испытания и измерения электрооборудования котельной.

В котельной но адресу: 

<

адрес> (осуществляет ; теплоснабжение СП МКДОУ Кисянский детский сад «Сказка» в с. Малое Белое):

в нарушение гп.20 ПКУТЭТ - в котельной не установлен узел учета производимой тепловой энергии;

в нарушение п. 2.8.1 ПТЭ ТЭУ, п. 10.2.5 Свода правил СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 11-35-76. утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 944/пр и введен в действие с 17.06.2016г. - в котельной отсутствует резервный водогрейный котел;

в нарушение п.5.1.2 ПТЭ ТЭУ - в котельной отсутствуют таблички на корпусе каждого насоса, в которых указываются следующие данные: наименование завода-изготовителя; год изготовления и заводской номер; номер по схеме котельной; номинальная производительность при номинальной температуре воды; частота вращения рабочего колеса центробежных насосов или число ходов поршня для поршневых насосов; максимальный напор при номинальной производительности; номинальная температура перекачиваемой среды перед насосом;

в нарушение п. 2.8.3 ПТЭ ТЭУ - в отопительной котельной отсутствуют схемы помещения котельной с обозначениями и номерами оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматурой;

в нарушение п.2.9.1, п. 2.9.2, п. 2.9.11 ПТЭ ТЭУ - в отопительной котельной установлены КИПиА (манометры, термометры) не прошедшие поверку в установленном порядке;

в нарушение п.3.3.23, п. 3.3.26 ПТЭ ТЭУ - не проведена окраска трубопроводов котельных для защиты их от коррозии;

в нарушение п. 5.3.25 ПТЭ ТЭУ - на предохранительных клапанах водогрейных котлов отсутствуют таблички с указанием: давления срабатывания; срока проведения испытания; срока следующего проведения испытания;

в нарушение п. 2.6.2, 2.6.3 ПТЭ ТЭУ - не обеспечено проведение технического освидетельствования тепловых энергоустановок с целью: оценки их технического состояния; установления сроков и условий их эксплуатации; определения мер, необходимых для обеспечения расчетного ресурса; выявления потерь топливно-энергетических ресурсов; составления тепловых балансов;

в нарушение п. 5.3.6 ПТЭ ТЭУ - не проводятся режимно-наладочные испытания водогрейного котла;

в нарушение п. 5.3.2 ПТЭ ТЭУ - не обеспечена надежность и безопасность работ при эксплуатации водогрейных котлов, а именно предохранительные клапаны котлов должны иметь устройства (отводные трубы) для защиты обслуживающего персонала от ожогов при срабатывании клапанов. Среду, выходящую из предохранительных клапанов, отводят за пределы помещения;

в нарушение п. 6.2.53, ггп 12.1-12.4, п. 12.8 ПТЭ ТЭУ - отсутствует график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей. Не предоставлен отчёт о наладке водно-химического режима.

в нарушение п.7 «а», «б» ПТЭЭПЭЭ - не проведено техническое обслуживание всего электрооборудования котельной;

в нарушение п.7 «а», «б», «м» ПТЭЭПЭЭ - не проведены испытания и измерения электрооборудования котельной.

Данные нарушения в непринятии мер по подготовке котельной к отопительному периоду 2023-2024 гг., ответчиком при подаче иска прокурора нашли свое подтверждение, при этом в ходе рассмотрения настоящего иска большая часть нарушений ООО «Арабика устранены в добровольном порядке. 

15.11.2023г. Уральским управлением Ростехнадзора данные обстоятельства также подтверждены, остались не устраненными в частности в котельной: 

расположенной по адресу: 

<

адрес>:

не установлен узел учета производимой тепловой энергии (п.1); не обеспечено проведение технического освидетельствования тепловых установок (п. 8); отсутствует график химконтроля (п.11); не обеспечена первая, вторая категория надежности электрооборудования котельных на твердом топливе (п.13); не проведены испытания и измерения и измерения электрооборудования (п.15);

расположенной по адресу: 

<

адрес>:

не установлен узел учета производимой тепловой энергии (п.1); не обеспечено проведение технического освидетельствования тепловых установок (п. 8); отсутствует график химконтроля (п.11); не проведены испытания и измерения и измерения электрооборудования (п.13).

В судебном заседании установлено и не оспаривалось истцом, что ответчиком устранены все нарушения, кроме установления узла учета производимой тепловой энергии в котельных по указанным адресам, а также не проведены испытания и измерения электрооборудования котельных. 

Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ. ответственным за содержание в исправном состоянии электрооборудования назначен ФИО2 и его заместитель ФИО3. которые- прошли аттестацию ДД.ММ.ГГГГ. в органах Ростехнадзора.

Электроприемники 1 категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении и перерыв их электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

Установлено, что ООО «Арабика» отнесен ко второй категории. Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады, допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату. В качестве резервного питания предусматриваются приобретенные дизель генераторы.

Исполнение ответчиком требований по обеспечению надежности электрооборудования котельных на твердом топливе (резервный Электроагрегат), проведение технического освидетельствования тепловых установок и составлению графика химконтроля подтверждается следующими доказательствами:

паспортом Электроагрегата бензинового ЕВ 12.0/230 SLЕ, актами о проведении режимно-наладочных испытаний (ПНР), актами технического освидетельствования котлов и предохранительных устройств комиссией теплоснабжающей организации, актами промывки тепловой установки модульной котельной, актами испытания тепловой установки модульной котельной на плотность и прочность, режимной картой, приемо - сдаточный акт, технический отчет от 29.10.2023г. содержащий: водоподготовку водогрейных котлов инструкция по ведению водо-химического режима и эксплуатации, водо-химический контроль, химический анализ исходной сетевой и подпитачной воды, карта водохимического режима, акт по режимно-наладочному испытанию водо-химического режима. 

Что касается возложения на ответчика обязанности по установке узла учета производимой тепловой энергии в котельных, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, суд считает указать на следующее. 

В соответствии с п.7 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009з. № 261-ФЗ «Об электроснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» здания, строения, сооружения и иные объекты, в процессе эксплуатации которых используются энергетические ресурсы, в том числе временные объекты, вводимые в эксплуатацию после дня вступления в силу настоящего Федерального закона, на дату их ввода в эксплуатацию должны быть оснащены приборами учета используемых энергетических ресурсов, аналогичными указанным в частях 3 - 6.1 настоящей статьи. Собственники приборов учета используемых энергетических ресурсов обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета, их сохранность, своевременную замену.

В соответствии с п.3,п.4 ст.13 Федерального закона №261-ФЗ до 01.01.2011г. органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в в муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. 

Если иные требования к местам установки приборов учета используемых энергетических ресурсов не установлены настоящим Федеральным законом, другими Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнение требований настоящей статьи в части организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать используемых энергетических ресурсов в местах подключения указанных объектов к смежным система, используемых для передачи энергетических ресурсов и принадлежащих на нраве собственности или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании разным лицам. 

В судебном заседании установлено, что в проектах блочно-модульных котельных, подготовленных Специализированной организацией (СРО-П-112-11012010 Свидетельство № ООО «Спецпроект» ДД.ММ.ГГГГ.) установка узла учета производимой тепловой энергии не предусмотрена.

При согласовании с потребителями тепловой энергии узлы учета установлены непосредственно на границе балансовых ограничений - на теплопроводе. 

В рассматриваемым иске указанные котельные подключены к одному источнику потребления тепловой энергии – потребителю.

Здания общеобразовательных учреждений введены в эксплуатации раннее 2011г. и во всех учреждений Юргамышского района обеспечены органами местного самоуправления приборами учета производимой тепловой энергии, за исключением указанных объектов в 

<

адрес>,

<

адрес>., работы по установке которых ведутся, что не оспаривалось истцом.

Котельные по указанным адресам, являются стационарными (передвижными), не является отдельным строением (сооружением). 

Суд соглашается с позицией ответчика, согласно которой в разделе проекта «Теплотехническое решение котельной» - установка узла учета тепловой энергии в помещении котельной не предусмотрена, установка узла учета на балансовой стороне поставщика противоречит принципу целесообразности и достаточности в виду малой протяженности арендованной теплотрассы от 50 до 100 метров.

При установке прибора учета на выходе из котельной поставщика приведет к теплопотерям, в объеме ее потребления от 50 до 100м. подачи до входа в отапливаемое помещение – потребителя, что приведет к увеличению тарифа стоимости тепловой энергии.

При установлении двух узлов учета тепловой энергии, что вызывает возникновение двойного учета теплоносителя. При согласовании с потребителями тепловой энергии узлы учета будут установлены непосредственно на границе балансовых ограничений - на теплопроводе.

При таких обстоятельствах помощник прокурора Баймухамбетов А.А. в судебном заседании не поддержал требования обязывающие ответчика установить узел учета производимой тепловой энергии в котельных, расположенных по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в связи с чем суд считает, в данной части иска требования прокурора не удовлетворять. 

Таким образом, ООО «Арабика» не отвечает требованиям по готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов для теплоснабжающих организаций, на объектах, расположенных в 

<

адрес>, 

<

адрес> Юргамышского района в части возложеня обязанности по проведению испытания и измерения электрооборудования. (п.7 «а», «б», «м» ПТЭЭПЭЭ). 

Прокурором Юргамышского района в иске к ООО «Арабика» заявлено требование обратить решение суда к немедленному исполнению

В соответствии со ст. 212 ГПК РФ суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным. 

Вопрос о немедленном исполнении решения суда может быть рассмотрен одновременно с принятием решения суда.

Суд не находит оснований для обращения решения суда к немедленному исполнению, поскольку ответчиком указано, что измерения на котельных проведены, результаты которых отправлены на дачу заключения в компетентные органы, в связи с чем сроки исполнения данного требования от ответчика не зависят. 

Поскольку в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 333.36 НК РФ прокуроры по заявлениям в защиту правы, свобод и законных интересов Российской Федерации от уплаты государственной пошлины освобождаются, в связи с чем суд считает, что имеются предусмотренные законом основания для освобождения ответчика от уплаты судебных расходов.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые прокурора Юргамышского района, действующего в интересах неопределённого круга лиц к ООО «Арабика» о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по подготовке котельной к отопительному периоду 2023-2024 годов – удовлетворить частично. 

Признать незаконным бездействие ООО «Арабика», выразившееся в неисполнении законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по принятию мер по подготовке к отопительному периоду 2023-2024годов в котельных, расположенных на территории Юргамышского муниципального округа Курганской области по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в части не проведения испытания и измерения электрооборудования.

Возложить обязанности на ООО «Арабика» устранить нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по подготовке к отопительному 2023-2024 годов, путем проведения испытания и измерения электрооборудования котельных, расположенных на территории Юргамышского муниципального округа Курганской области по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, в удовлетворении остальной части иска отказать.

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в Курганский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Юргамышский районный суд в течение месяца со дня вынесения решения.

Судья:Н.Г.Кузьмина