К делу № 2-504/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

пос. Тульский 21 июня 2018 года 

Майкопский районный суд Республики Адыгея в составе: 

председательствующего - Панеш Х.А.,

при секретаре - Курижевой А.В.,

с участием: помощника прокурора Хацац З.Б., представителя Министерства здравоохранения Республики Адыгея - ФИО1, представителя ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» - ФИО2, представителя ОТП НД по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России главы администрации МО «Победенское сельское поселение» ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Прокурора Майкопского района Республики Адыгея в интересах неопределенного круга лиц к Министерству здравоохранения Республики Адыгея, ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» о возложении обязанности по устранению требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Майкопского района Республики Адыгея обратился в Майкопский районный суд Республики Адыгея с иском в интересах неопределенного круга лиц к Министерству здравоохранения Республики Адыгея, ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» о возложении обязанности по устранению требований пожарной безопасности.

В обоснование иска указал, что Прокуратурой Майкопского района проведена проверка исполнения требований пожарного законодательства, а также законодательства об антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, расположенных на территории района.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В соответствии с п. 7 ст. 2, подп. «а», п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон) противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, основанная на принципе приоритета мер по предупреждению терроризма, которые заключаются в выявлении и последующем устранении причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а также приоритет мер предупреждения терроризма (ст. 2 Федерального закона).

Вместе с тем, по результатам проверки на всех объектах здравоохранения Майкопского района выявлены указанные нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровья лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся на указанных объектах здравоохранения и могут повлечь их гибель в случае чрезвычайной ситуации.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Просил обязать устранить Министерство здравоохранения Республики Адыгея и ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» вышеизложенные нарушения пожарного законодательства на указанных объектах здравоохранения, а именно: ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» (

<

...>), районная поликлиника (

<

...> Литер А), детское отделение районной поликлиники (

<

...>. 14, Литер А1), Стоматологическая поликлиника (

<

...>), Здание рентгенологического и флюорографического кабинетов (

<

...>), ФАП, п. Тимирязева (

<

...>), ФАП, п. Цветочный (

<

...>), ФАП, п. Подгорный (

<

...>), Каменномостская участковая больница (

<

...>), Каменномостская поликлиника (

<

...>), ФАП, ст. Даховская (Майкопский район, ст. Даховская, ул. Ленина, 18 «А»), ФАП с. Хамышки (

<

...>), ФАП п. Усть-Сахрай (

<

...>), ФАП с. Новопрохладное (

<

...>), ФАП п. Победа (

<

...>), Абадзехская амбулатория (Майкопский район, ст. Абадзехская, ул. Винника, 58), ФАП п. Первомайский (

<

...>), ФАП х. ФИО4 (Майкопский район, х. ФИО4, ул. Полевая, 1 «В»), Кужорская амбулатория (Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Школьная, 31), Краснооктябрьская амбулатория (

<

...>), ФАП, п. Табачный (

<

...>), ФАП, х. Садовый (Майкопский район, х. Садовый, ул. Садовая, 22 «А»), ФАП, ст. Курджипская (Майкопский район, ст. Курджипская, ул. Первомайская, 86), ФАП ст. Дагестанская (Майкопский район, ст. Дагестанская, ул. Почтовая, 4 «А»), ФАП ст. Безводная (Майкопский район, ст. Безводная, ул. Красных Командиров, 36 «А»), Амбулатория х. Северо-Восточные сады (Майкопский район, х. Северо-Восточные Сады, ул. Суворова, 7), ФАП а. Мафэхабль (Майкопский район, а. Мафэхабль, ул. Российская, 2 «Б»), ФАП, х. Красная Улька (Майкопский район, х. Красная Улька, ул. Новая, 17), ФАП, х. ФИО5 (Майкопский район, х. ФИО5, ул. Газовая, 11, кв. 2), ФАП, х. Причтовский (Майкопский район, х. Причтовский, ул. Ленина, 52), ФАП, х. Грозный (Майкопский район, х. Грозный, ул. Мостовая, 1), ФАП, п. Совхозный (

<

...>), ФАП, п. Удобный (

<

...>).

В судебном заседании помощник прокурора Майкопского района Республики Адыгея Хацац З.Б. поддержала исковые требования в полном объеме и просила их удовлетворить.

Представитель ответчика Министерства здравоохранения Республики Адыгея - ФИО1 в судебном заседании исковые требования Прокурора Майкопского района Республики Адыгея признала в полном объеме.

Представитель ответчика ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» - ФИО2 в судебном заседании исковые требования Прокурора Майкопского района Республики Адыгея признала в полном объеме.

Представитель третьего лица – ОТП НД и ПР по г. Майкопу и Майкопскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея ФИО6 в судебном заседании поддержал исковые требования прокурора Майкопского района Республики Адыгея.

Суд, выслушав помощника прокурора Майкопского района Хацац З.Б., представителей ответчиков, представителя третьего лица, изучив материалы дела, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Так, согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав и интересов несовершеннолетних и неопределенного круга лиц.

Проведенной Прокуратурой Майкопского района проверкой исполнения требований пожарного законодательства, а также законодательства об антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, расположенных на территории Майкопского района выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

№ п/п

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения

Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены

Здания и сооружения ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» (

<

...>)

1.

На путях эвакуации цокольного этажа главного корпуса ведущих к кабинету УЗИ и стоматолога, второго этажа административного здания применены горючие материалы отделки (на стенах масляная краска)

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

п. 7 СНиП 21-01-97*

2.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Районная поликлиника (

<

...> Литер А)

3.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

4.

Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Детское отделение районной поликлиники (

<

...>. 14, Литер А1)

5.

Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

6.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

7.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

8.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

9.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

10.

Разработать и установить план эвакуации людей при пожаре.

П. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

ГОСТ 12.2 143-2009

11.

В помещениях электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

12.

На путях эвакуации применены горючие материалы отделки – масляная краска. 

Предоставить документацию, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (масляной краски), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

13.

Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Стоматологическая поликлиника (

<

...>)

14.

Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

15.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

16.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

17.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

18.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

19.

Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Здание рентгенологического и флюорографического кабинетов (

<

...>)

20.

В помещении флюорографического кабинета электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

21.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

22.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

23.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

24.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

25.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

26.

Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Тимирязева (

<

...>)

27.

Электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

28.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

29.

Не в полном объеме имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта ( проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС).

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

30.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

31.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

32.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

33.

Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Цветочный (

<

...>)

34.

На путях эвакуации применены горючие материалы отделки – обои. 

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (обоев), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

35.

Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), не организована не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

36.

Руководителю организации обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

П. 63 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

37.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

38.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

39.

Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

40.

Отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов, не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

П. 35 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Подгорный (

<

...>)

41.

Электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

42.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

43.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

44.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

45.

Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Каменномостская участковая больница (

<

...>)

46.

Пожарный щит не укомплектован в полном объеме (здание главного корпуса и пищеблока).

П. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

Приложение №6

47.

Во всех зданиях на корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

48.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

49.

В здании главного корпуса, дневного стационара, прачечной на путях эвакуации применены горючие материалы отделки – масляная краска, пластик. 

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (масляной краски), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

50.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

51.

Лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

52.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

53.

В здании главного корпуса отсутствуют запоры на дверях эвакуационных выходов, не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

П. 35 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

54.

В здании дневного стационара, прачечной, пищеблока электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

55.

В здании прачечной, пищеблока, гаражей, помещения столовой главного корпуса установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

56.

В здании пищеблока, помощи загромождение эвакуационных путей и выходов мебелью.

П. 36 «б» ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

57.

В здании главного корпуса и дневного стационара отсутствуют поэтажные планы эвакуации людей при пожаре

П. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

ГОСТ 12.2 143-2009

58.

У мест расположения пожарных резервуарах и водоемов отсутствуют информирующие указатели в соответствии с ГОСТ Р.12.4.26

ст. 4 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Примечание п. 9.9.

СП.8. 13130.2009

59.

Во всех зданиях, на путях эвакуации недостаточное количество знаков пожарной безопасности.

П. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

60.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли всех зданий участковой больницы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Каменномостская поликлиника (

<

...>)

61.

Пожарный щит не укомплектован в полном объеме (топор, штыковая лопата, лом).

П. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

Приложение №6

62.

На путях эвакуации применены горючие материалы отделки – масляная краска. 

Предоставить документацию, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (масляной краски), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

63.

В помещении регистратуры, кладовой, коридора электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

64.

Электрораспределительная коробка эксплуатируется со снятой крышкой.

П. 42 б ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

65.

Во втором эвакуационном выходе из здания запор на двери эвакуационного выхода эксплуатируется в неисправном состоянии.

П. 35 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

66.

Отсутствуют поэтажные планы эвакуации людей при пожаре

П. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

ГОСТ 12.2 143-2009

67.

На огнетушителях отсутствуют порядковые номера, нанесенные на корпус. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

68.

Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.

П. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

69.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП ст. Даховская (Майкопский район, ст. Даховская, ул. Ленина, 18 «А»)

70.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

71.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

72.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

73.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

74.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

75.

Руководителю организации обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

П. 63 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

76.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП с. Хамышки (

<

...>)

77.

Руководителю организации обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). 

П. 63 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

78.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не подключена к электрической сети. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

79.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

80.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

81.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

82.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

83.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

84.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Усть-Сахрай (

<

...>)

85.

В здании установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

86.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

87.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

88.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

89.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

90.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП с. Новопрохладное (

<

...>)

91.

В здании установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

92.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

93.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

94.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

95.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

96.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Победа (

<

...>)

97.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

98.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

99.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

100.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

101.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

102.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

103.

Второй эвакуационный выход из здания закрыт на замок, отсутствуют запор на двери эвакуационного выхода, не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа.

П. 35 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

104.

В помещениях электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Абадзехская амбулатория (Майкопский район, ст. Абадзехская, ул. Винника, 58)

105.

В противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями складируются горючие материалы (уголь). 

П. 74 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

106.

При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.

П. 83 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

107.

В помещении, административном корпусе электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

108.

Печи эксплуатируются без предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра.

П. 81 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

109.

В здании котельной, административном корпусе установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

110.

Пожарный щит не укомплектован в полном объеме (отсутствует ящик с песком, топор, штыковая лопата, лом).

П. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

Приложение №6

111.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не исправна, требуется замена или ремонт. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

112.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

113.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера.

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

114.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли всех зданий и сооружений объекта защиты в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

115.

Разработать и установить план эвакуации людей при пожаре.

П. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

ГОСТ 12.2 143-2009

116.

Не обеспечена своевременная очистка объекта от горючих отходов, опавших листьев и сухой травы (территория гаража). 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. 

П. 77 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

117.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Первомайский (

<

...>)

118.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не исправна. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

119.

В помещениях электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

120.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

121.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

122.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

123.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

124.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

125.

На путях эвакуации применены горючие материалы отделки – масляная краска. 

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (масляной краски), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

126.

Электрораспределительная коробка эксплуатируется со снятой крышкой.

П. 42 б ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

127.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП х. ФИО4 (Майкопский район, х. ФИО4, ул. Полевая, 1 «В»)

128.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

129.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

130.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

131.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

132.

В помещениях электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

133.

Пожарный щит не укомплектован в полном объеме (отсутствует ящик с песком, топор, лом).

П. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

Приложение №6

134.

На путях эвакуации недостаточное количество знаков пожарной безопасности.

П. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

135.

Печь эксплуатируются без предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра.

П. 81 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

136.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Кужорская амбулатория (Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Школьная, 31)

137.

На путях эвакуации корпуса дневного стационара применены горючие материалы отделки – масляная краска. 

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (масляной краски), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

138.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

139.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

140.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

141.

Разработать и установить план эвакуации людей при пожаре

П. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

ГОСТ 12.2 143-2009

142.

В здании котельной, установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

143.

Не в полном объеме имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта ( проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС).

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

144.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

145.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли всех зданий и сооружений объекта защиты в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

Краснооктябрьская амбулатория (

<

...>)

146.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

147.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера.

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

148.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

149.

Разработать и установить план эвакуации людей при пожаре

П. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации» 

ГОСТ 12.2 143-2009

150.

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов, примененных для, покрытия полов (линолеум) - для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

151.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

152.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не исправна. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

153.

Не в полном объеме имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта ( проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС).

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Табачный (

<

...>)

154.

Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

155.

На путях эвакуации применены горючие материалы отделки – масляная краска. 

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (масляной краски), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

156.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

157.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП х. Садовый (Майкопский район, х. Садовый, ул. Садовая, 22 «А»)

158.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

159.

Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

160.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП ст. Курджипская (Майкопский район, ст. Курджипская, ул. Первомайская, 86)

161.

В противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями складируются горючие материалы (дрова). 

П. 74 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

162.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не исправна, блок управления вышел из строя. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

163.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

164.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

165.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера.

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

166.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

167.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

168.

В коридоре электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП ст. Дагестанская (Майкопский район, ст. Дагестанская, ул. Почтовая, 4 «А»)

169.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не подключена к электрической сети. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта.

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

170.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

171.

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов, примененных для, покрытия полов (линолеум) - для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

172.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

173.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

174.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

175.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

176.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП ст. Безводная (Майкопский район, ст. Безводная, ул. Красных Командиров, 36 «А»)

177.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

178.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

179.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

180.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

181.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

182.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

183.

Все электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

184.

Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Амбулатория х. Северо-Восточные сады (Майкопский район, х. С.В. сады, ул. Суворова, 7)

185.

На путях эвакуации применены горючие материалы отделки – масляная краска. 

Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности материалов (масляной краски), примененных для отделки стен и потолков, покрытия полов (линолеум) - для стен и потолков должен быть не менее КМ0, для покрытия полов должен быть не менее КМ1. 

Статья 134 ч. 6, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

таблица № 28 приложения к настоящему Федеральному закону.

186.

Завести на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта ( проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС).

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

187.

В коридоре электрические светильники оборудовать защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

П. 42 в. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

188.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

189.

На путях эвакуации недостаточное количество знаков пожарной безопасности.

П. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

190.

Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны («01», «112», «010» с мобильного)

П. 6 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

191.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП а. Мафэхабль (Майкопский район, а. Мафэхабль, ул. Российская, 2 «Б»)

192.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

193.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

194.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

195.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

196.

Установить автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.

НПБ 110-03

ст. 54 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

197.

На путях эвакуации недостаточное количество знаков пожарной безопасности.

П. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

198.

Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны («01», «112», «010» с мобильного)

П. 6 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

199.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

200.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП х. Красная Улька (Майкопский район, х. Красная Улька, ул. Новая, 17)

201.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

202.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

203.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

204.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

205.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

206.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не исправна. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Завести на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта ( проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС)

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

207.

На путях эвакуации недостаточное количество знаков пожарной безопасности.

П. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

208.

Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны («01», «112», «010» с мобильного)

П. 6 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

209.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

210.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП х. ФИО5 (Майкопский район, х. ФИО5, ул. Газовая, 11, кв. 2)

211.

На корпус огнетушителей нанести порядковые номера. 

П. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

212.

Организовать учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения. Завести журнал учета первичных средств пожаротушения.

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

213.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

214.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

215.

Установленная автоматическая пожарная сигнализация не исправна. Руководителю организации обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта. Завести на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта ( проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС)

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

216.

На путях эвакуации недостаточное количество знаков пожарной безопасности.

П. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

217.

Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны («01», «112», «010» с мобильного)

П. 6 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

218.

Организовать провидение противопожарных инструктажей с работниками, разработать и утвердить инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации». Завести журналы учета инструктажей по мерам пожарной безопасности.

П.2. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»;

ч.3 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

219.

Отсутствует обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

П.3. ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФИО7 амбулатория (

<

...>)

220.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

221.

Завести на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС)

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

222.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП х. Причтовский (Майкопский район, х. Причтовский, ул. Ленина, 52)

223.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

224.

Завести на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта ( проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС)

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

225.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП х. Грозный (Майкопский район, х. Грозный, ул. Мостовая, 1)

226.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

227.

Завести на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС)

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

228.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Совхозный (

<

...>)

229.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

230.

Завести на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта (проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС)

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

231.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

ФАП п. Удобный (

<

...>)

232.

Руководителю организации обеспечить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкции кровли в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). 

П. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

233.

На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (проектная документация на смонтированные системы, график ТО, договор на обслуживание действующей АПС)

П. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

234.

Не исправные огнетушители заменить на исправные, провести перезарядку. 

П. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; противопожарный режим - совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила).

В соответствии с п. 7 ст. 2, подп. «а», п. 4 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон) противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, основанная на принципе приоритета мер по предупреждению терроризма, которые заключаются в выявлении и последующем устранении причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Основными принципами противодействия терроризму являются обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а также приоритет мер предупреждения терроризма (ст. 2 Федерального закона).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что следует удовлетворить исковые требования Прокурора Майкопского района Республики Адыгея, поскольку указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровья лиц, в том числе несовершеннолетних, находящихся на указанных объектах здравоохранения и могут повлечь их гибель в случае чрезвычайной ситуации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования Прокурора Майкопского района Республики Адыгея в интересах неопределенного круга лиц к Министерству здравоохранения Республики Адыгея, ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» о возложении обязанности по устранению требований пожарной безопасности.

Обязать Министерство здравоохранения Республики Адыгея и ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» устранить вышеизложенные нарушения пожарного законодательства на указанных объектах здравоохранения, а именно: ГБУЗ РА «ЦРБ Майкопского района» (

<

...>), районная поликлиника (

<

...> Литер А), детское отделение районной поликлиники (

<

...>. 14, Литер А1), Стоматологическая поликлиника (

<

...>), Здание рентгенологического и флюорографического кабинетов (

<

...>), ФАП, п. Тимирязева (

<

...>), ФАП, п. Цветочный (

<

...>), ФАП, п. Подгорный (

<

...>), Каменномостская участковая больница (

<

...>), Каменномостская поликлиника (

<

...>), ФАП, ст. Даховская (Майкопский район, ст. Даховская, ул. Ленина, 18 «А»), ФАП с. Хамышки (

<

...>), ФАП п. Усть-Сахрай (

<

...>), ФАП с. Новопрохладное (

<

...>), ФАП п. Победа (

<

...>), Абадзехская амбулатория (Майкопский район, ст. Абадзехская, ул. Винника, 58), ФАП п. Первомайский (

<

...>), ФАП х. ФИО4 (Майкопский район, х. ФИО4, ул. Полевая, 1 «В»), Кужорская амбулатория (Майкопский район, ст. Кужорская, ул. Школьная, 31), Краснооктябрьская амбулатория (

<

...>), ФАП, п. Табачный (

<

...>), ФАП, х. Садовый (Майкопский район, х. Садовый, ул. Садовая, 22 «А»), ФАП, ст. Курджипская (Майкопский район, ст. Курджипская, ул. Первомайская, 86), ФАП ст. Дагестанская (Майкопский район, ст. Дагестанская, ул. Почтовая, 4 «А»), ФАП ст. Безводная (Майкопский район, ст. Безводная, ул. Красных Командиров, 36 «А»), Амбулатория х. Северо-Восточные сады (Майкопский район, х. Северо-Восточные Сады, ул. Суворова, 7), ФАП а. Мафэхабль (Майкопский район, а. Мафэхабль, ул. Российская, 2 «Б»), ФАП, х. Красная Улька (Майкопский район, х. Красная Улька, ул. Новая, 17), ФАП, х. ФИО5 (Майкопский район, х. ФИО5, ул. Газовая, 11, кв. 2), ФАП, х. Причтовский (Майкопский район, х. Причтовский, ул. Ленина, 52), ФАП, х. Грозный (Майкопский район, х. Грозный, ул. Мостовая, 1), ФАП, п. Совхозный (

<

...>), ФАП, п. Удобный (

<

...>).

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Адыгея через Майкопский районный суд в течение одного месяца со дня его вынесения.

Судья: подпись

Копия верна. Судья Х.А. Панеш