Дело №5-79/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Поспелиха 26 мая 2017 года 

Судья Поспелихинского районного суда Алтайского края Антонова Н.В., с участием представителей Акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» ФИО1 и ФИО2, при секретаре Чаплыгиной Ю.В., рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго»,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов Акционерным обществом «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» нарушены правила устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок, а именно КТП 10/0.4 кВ №, обеспечивающей электроснабжение объектов в 

<

адрес> - не имеет ограждений, расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее 4.5 м и для токоведущих частей напряжением 0.4 кВ менее 3.5 м, что является нарушением п.п.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ, п.п.1.6.1, 1.6.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденных приказом Минэнерго России № от ДД.ММ.ГГГГ.

В судебном заседании представители Акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» вину в совершении административного правонарушения признали. Пояснили, что действительно все указанные в протоколе нарушения допущены. В настоящее время нарушения устраняются. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему:

Согласно ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, Акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» допущены вышеперечисленные нарушения правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок на объекте – КТП 10/0.4 кВ №, обеспечивающей электроснабжение объектов в 

<

адрес>.

Суд считает, что вина Акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» в совершенном административном правонарушении установлена и подтверждается: фототаблицей и протоколом об административном правонарушении; учредительными документами; объяснениями представителя, данными при составлении протокола об административном правонарушении и в судебном заседании.

Суд считает, что лицом, составившим протокол об административном правонарушении, проверка проведена в соответствии с действующим законодательством, с учетом наличия соответствующих оснований.

При назначении административного наказания, суд руководствуется ч.1,2 ст.3.1; ст.4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Поскольку объектом посягательства выявленного административного правонарушения являются требования промышленной безопасности, которые должны соответствовать нормам в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, строительства, а также требованиям государственных стандартов, суд считает необходимым применить наказание только в виде административного приостановления деятельности. Суд считает, что менее строгий вид наказания не будет способствовать достижению целей наказания. 

При определении продолжительности применяемого наказания суд учитывает характер и объем выявленных нарушений, предпринятые меры по устранению указанных в протоколе недостатков.

Исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст.ст.3.1, 3.2, 3.12, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.9 – 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Акционерного общества «Сетевая компания «Алтайкрайэнерго» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации КТП 10/0.4 кВ №, обеспечивающей электроснабжение объектов в 

<

адрес>, сроком на 7 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности – эксплуатации КТП 10/0.4 кВ №, обеспечивающей электроснабжение объектов в 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Поспелихинский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.В.Антонова