Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 августа 2019 г. Судья Похвистневского районного суда Самарской области Федосеева С.Л. 

при секретаре Шамшура Ю.Д.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-858/19 по исковому заявлению Похвистневского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к ГБУЗ Самарской области «Похвистневская центральная больница города и района» об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности

у с т а н о в и л:

Похвистневский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд к ГБУЗ Самарской области «Похвистневская центральная больница города и района» указав, что прокурором на основании информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы го Похвистнево и мр Похвистневский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ № была проведена проверка зданий ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР». В ходе проведенной проверки в зданиях учреждения здравоохранения были выявлены многочисленные нарушения Правил пожарной безопасности в РФ. По выявленным фактам прокурором был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ, вынесено представление № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении выявленных нарушений. В установленный срок ответчик указанное предписание не исполнил, выявленные нарушения не устранил. Учитывая изложенное, прокурор просил обязать ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить выявленные нарушения норм пожарной безопасности. 

Представитель ответчика ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала, пояснила что нарушения противопожарной безопасности имеют место быть, но им необходимо время для устранения этих нарушений, поскольку не располагают необходимыми финансовыми средствами для устранения всех нарушений. 

Представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы го Похвистнево и мр Похвистневский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области ФИО2 в судебном заседании заявленные исковых требования поддержал, пояснил, что была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в объектах здравоохранения ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБ ГР», в ходе, которой были выявлены многочисленные нарушения действующих норм обеспечения пожарной безопасности в зданиях ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР». 

Представитель Министерства здравоохранения Самарской области в судебное заседание не явился,, просил рассмотреть дело в его отсутствие, просил в иске отказать. 

Выслушав стороны, изучив материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Закона N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предприятия обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденными Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 содержат требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.23, 35, 36, 42, 55, 62. «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы. 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 4.17 Свода правил 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденных Приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 в зданиях и сооружениях всех классов функциональной пожарной опасности пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон, люков, фонарей и т.п.) в противопожарных преградах, следует выбирать исходя из типа противопожарной преграды.

В соответствии со ст. 52, 53 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9) применение первичных средств пожаротушения;

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения;

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения систем коллективной защиты. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть:

1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов;

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;

3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения).

В соответствии со ст. 54, 58, 82, 84, 89, 91 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения.

Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты.

Судом было установлено, что Похвистневским межрайонным прокурором на основании информации отдела надзорной деятельности и профилактической работы го Похвистнево и мр Похвистневский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ № была проведена проверка зданий ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР». В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения Правил пожарной безопасности в РФ: 

В здании больницы по адресу: 

<

адрес>: 

- не закрыты электросветильники в подвале колпаками-рассеивателями;

- не устранено устройство (эксплуатация) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах без технической документации, содержащей их пожарно-технические характеристики;

- не обеспечено эвакуационное освещение;

- не установлена система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении подвала,

- не представлены документы на отделочные материалы путей эвакуации;

- не обеспечено плотное закрывание дверей в притворах, а также уплотнение в притворах;

- не изолирован выход из подвала противопожарными преградами (противопожарными дверями) от лестничных клеток; 

- не обеспечено надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- не оборудовано системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей;

- не оснащены электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения;

- не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.

В здании акушерско-обсервативного отделения - перинатального центра по адресу: 

<

адрес>:

- не обеспечено эвакуационное освещение;

- не обеспечено надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- не оборудовано системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- не оснащены электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения;

- не приведена в исправное состояние автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре; 

- не устранено обустройство в тамбуре выхода гардероба;

- не обеспеченно плотное закрывание дверей;

- не обозначено направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.

В здании дневного стационара и терапевтического отделения по адресу: 

<

адрес>:

- не устранено устройство (эксплуатация) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах без технической документации, содержащей их пожарно-технические характеристики;

- не обеспечено надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- не оборудовано системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- не оснащены электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения;

- не обеспечено эвакуационное освещение;

- не обеспечено плотное закрывание дверей.

В здании инфекционного отделения по адресу: 

<

адрес>: 

- не устранено устройство (эксплуатация) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах без технической документации, содержащей их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток);

- не обеспечено эвакуационное освещение;

- не обеспечено надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- не оборудовано (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- не оснащены электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения;

- не обеспечено плотное закрывание дверей.

В здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>: 

- не устранено устройство (эксплуатация) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах без технической документации, содержащей их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток);

- не обеспечено эвакуационное освещение;

- не установлены доводчики на дверях лестничных клеток, отделяющие от коридоров, холлов, обеспечить уплотнение в притворах;

- не обеспечено надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- не оборудовано (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- не оснащены электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения;

- не представлены документы на отделочные материалы путей эвакуации;

- не обеспечено плотное закрывание дверей. 

В здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>: 

- не установлены системы пожарной сигнализации;

- не установлены системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- не устранено устройство (эксплуатация) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах без технической документации, содержащей их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток);

- не обеспечено эвакуационное освещение;

- не установлены доводчики, на дверях лестничных клеток отделяющие от коридоров, холлов, а также обеспечить уплотнение в притворах;

- не устранены на дверях эвакуационных выходов запоры, для открывания которых необходим ключ;

- не закрыты электросветильники колпаками-рассеивателями;

- не обеспечено надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

- не обеспечены в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 автономные резервные источники электроснабжения; 

- не оборудовано системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- не оснащены электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения;

- не представлены документы на отделочные материалы путей эвакуации.

В здании поликлиники по адресу: 

<

адрес>:

- не обеспечена огнестойкость и класс пожарной безопасности строительной конструкции (лестничной клетки) за счет конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты (лестничная клетка выполнена на стальных косоурах);

- не устранено хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами; 

- не приведена в исправное состояние автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения людей о пожаре; 

- не обеспечено плотное закрывание дверей. 

В здании медицинского консультативно-диагностического центра по адресу: 

<

адрес>:

- не представлены документы на отделочные материалы путей эвакуации.

В зданиях по адресам: 

<

адрес>

- не установлена система пожарной сигнализации;

- не установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

По выявленным фактам прокурором был составлен акт от ДД.ММ.ГГГГ, вынесено представление № от ДД.ММ.ГГГГ об устранении выявленных нарушений. В установленный срок ответчик указанное предписание не исполнил, выявленные нарушения не устранил.

Учитывая изложенное, то обстоятельство, что выявленные нарушения норм пожарной безопасности нарушают права неопределенного круга лиц на обеспечение безопасности и охрану здоровья на территории Российской Федерации, суд признает заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Суд не принимает во внимание довод представителя ответчика, утверждающего, что денежные средства обустройство системы пожарной безопасности в учреждениях здравоохранения ГБУЗ СО «Похвистневская ЦБГР» не выделялись, поскольку отсутствие или недостаточность финансирования не может служить основанием для освобождения учреждения от надлежащего выполнения возложенных на них нормативными правовыми актами обязанностей. Финансовое обеспечение выполнения функций учреждения осуществляется его учредителем за счет средств соответствующего бюджета. С учетом необходимости решения вопроса о финансировании выполнения необходимых мероприятий для обеспечения пожарной безопасности учреждений здравоохранения, суд считает необходимым установить срок для выполнения этих мероприятий до ДД.ММ.ГГГГ 

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Обязать ГБУЗ Самарской области «Похвистневская центральная больница города и района» в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно: 

В здании больницы по адресу: 

<

адрес>: 

- закрыть электросветильники в подвале колпаками-рассеивателями; 

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики; 

- обеспечить эвакуационное освещение;

- установить систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты (помещение подвала); 

- представить документы на отделочные материалы путей эвакуации; 

- обеспечить плотное закрывание дверей в притворах, а также уплотнение в притворах; 

- изолировать выход из подвала противопожарными преградами (противопожарными дверями) от лестничных клеток; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей;

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, автономными установками пожаротушения; 

- обозначить направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.

В здании акушерско-обсервативного отделения - перинатального центра по адресу: 

<

адрес>: 

- обеспечить эвакуационное освещение; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- привести в исправное состояние автоматическую установку пожарной сигнализации, систему оповещения людей о пожаре; 

- устранить обустройство в тамбуре выхода гардероба; 

- обеспечить плотное закрывание дверей; 

- обозначить направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения.

В здании дневного стационара и терапевтического отделения по адресу: 

<

адрес>:

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; обеспечить эвакуационное освещение; 

- обеспечить плотное закрывание дверей.

В здании инфекционного отделения по адресу: 

<

адрес>:

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток); 

- обеспечить эвакуационное освещение; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- обеспечить плотное закрывание дверей.

В здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>: 

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток); 

- обеспечить эвакуационное освещение;установить доводчики на дверях лестничных клеток, отделяющие от коридоров, холлов, обеспечить уплотнение в притворах; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- представить документы на отделочные материалы путей эвакуации; обеспечить плотное закрывание дверей.

В здании отделения коек сестринского ухода по адресу: 

<

адрес>: 

- установить системы пожарной сигнализации; 

- установить системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- устранить устройство (эксплуатацию) заполнений проемов (противопожарных люков) в противопожарных преградах, на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики (в выходах на кровлю из лестничных клеток); 

- обеспечить эвакуационное освещение; 

- установить доводчики, на дверях лестничных клеток отделяющие от коридоров, холлов, а также обеспечить уплотнение в притворах; 

- устранить на дверях эвакуационных выходов запоры, для открывания которых необходим ключ; 

- электросветильники закрыть колпаками-рассеивателями; 

- обеспечить надлежащим (требуемым) образом дублирование сигнала о возникновении пожара АУПС на пульт подразделения пожарной охраны, в том числе путем подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 

- обеспечить в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 автономные резервные источники электроснабжения; 

- оборудовать (оснастить) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения здания больницы с постоянным пребыванием людей; 

- оснастить электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенных в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, автономными установками пожаротушения; 

- представить документы на отделочные материалы путей эвакуации. 

В здании поликлиники по адресу: 

<

адрес>: 

- обеспечить огнестойкость и класс пожарной опасности строительной конструкции (лестничную клетку) за счет конструктивных решений, применения соответствующих строительных материалов, а также использования средств огнезащиты (лестничная клетка выполнена на стальных косоурах); 

- устранить хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами; 

- обеспечить плотное закрывание дверей. 

В здании медицинского консультативно-диагностического центра по адресу: 

<

адрес>: 

-представить документы на отделочные материалы путей эвакуации.

В зданиях по адресам: 

<

адрес>: 

- установить систему пожарной сигнализации;

- установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции по гражданским делам Самарского областного суда через Похвистневский районный суд в течение месяца.

Мотивированное решение изготовлено 02.09.19 г. 

Судья С.Л.Федосеева