К делу № 2-425/2018

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Станица Староминская Краснодарского края 11 мая 2018 года

Староминский районный суд Краснодарского края в составе: 

председательствующего судьи Бондаренко К.Ю., 

при секретаре Романовой М.А.,

с участием представителя истца помощника прокурора Староминского района Краснодарского края Силкиной Е.С.,

ответчика ФИО1,

рассмотрев гражданское дело по иску прокурора Староминского района действующего в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об обязании индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить торгово-административное здание, расположенного по адресу: 

<

адрес> условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно: оборудовать в техподполье торгового объекта систему оповещения 3-го типа в соответствии с требованиями ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), таблицы 2 СП 3.13130.2009 - места сопряжения перекрытий первого и второго этажа с оконными фасадными ограждающими конструкциями здания заделать материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград согласно части 6 ст.88 Закона № 123-ФЗ; помещение котельной и подсобное помещение на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; оборудовать помещения в техническом подполье здания системой вытяжной противодымной вентиляции согласно требований ст.55 Закона № 123-ФЗ, пп. «и» п.8.2 СНиП 41-01-2003, пп. «ж» п.7.2 СП 7.13130.2013; подсобное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала второго этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина, а также наружных пожарных лестниц согласно требований п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила); определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности для подсобных помещений и котельной в соответствии с СП 12.13130, ст.26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; демонтировать на путях эвакуации со второго этажа горючие декоративные материалы - баннеры, на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, согласно требований ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил; провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания в соответствии со ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012. Обустроить кровлю здания ограждениями со всех сторон согласно п.7.16СП 4.13130.2013: демонтировать на фасаде здания горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести, согласно требований ч. 6 ст. 134 Закона № 123- ФЗ, п. 40(1) Правил; оборудовать в проеме перекрытия чердачного помещения противопожарный люк 2-го типа согласно требований ч.ч. 1, 2 ст.88 Закона № 123-ФЗ,

У С Т А Н О В И Л :

Истец обратился в суд к ответчику об обязании индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить торгово-административное здание, расположенного по адресу: 

<

адрес> условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно: оборудовать в техподполье торгового объекта систему оповещения 3-го типа в соответствии с требованиями ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), таблицы 2 СП 3.13130.2009 - места сопряжения перекрытий первого и второго этажа с оконными фасадными ограждающими конструкциями здания заделать материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград согласно части 6 ст.88 Закона № 123-ФЗ; помещение котельной и подсобное помещение на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; оборудовать помещения в техническом подполье здания системой вытяжной противодымной вентиляции согласно требований ст.55 Закона № 123-ФЗ, пп. «и» п.8.2 СНиП 41-01-2003, пп. «ж» п.7.2 СП 7.13130.2013; подсобное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала второго этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина, а также наружных пожарных лестниц согласно требований п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила); определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности для подсобных помещений и котельной в соответствии с СП 12.13130, ст.26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; демонтировать на путях эвакуации со второго этажа горючие декоративные материалы - баннеры, на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, согласно требований ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил; провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания в соответствии со ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012. Обустроить кровлю здания ограждениями со всех сторон согласно п.7.16СП 4.13130.2013: демонтировать на фасаде здания горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести, согласно требований ч. 6 ст. 134 Закона № 123- ФЗ, п. 40(1) Правил; оборудовать в проеме перекрытия чердачного помещения противопожарный люк 2-го типа согласно требований ч.ч. 1, 2 ст.88 Закона № 123-ФЗ, указывая, что в ходе проверки проведенной прокуратурой района с привлечением в качестве специалиста начальника ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ФИО2 установлено, что индивидуальным предпринимателем ФИО1 при эксплуатации торгово-административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> допущены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. Просит суд обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить торгово-административное здание, расположенного по адресу: 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно: оборудовать в техподполье торгового объекта систему оповещения 3-го типа в соответствии с требованиями ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), таблицы 2 СП 3.13130.2009 - места сопряжения перекрытий первого и второго этажа с оконными фасадными ограждающими конструкциями здания заделать материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград согласно части 6 ст.88 Закона № 123-ФЗ; помещение котельной и подсобное помещение на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; оборудовать помещения в техническом подполье здания системой вытяжной противодымной вентиляции согласно требований ст.55 Закона № 123-ФЗ, пп. «и» п.8.2 СНиП 41-01-2003, пп. «ж» п.7.2 СП 7.13130.2013; подсобное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала второго этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина, а также наружных пожарных лестниц согласно требований п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила); определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности для подсобных помещений и котельной в соответствии с СП 12.13130, ст.26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; демонтировать на путях эвакуации со второго этажа горючие декоративные материалы - баннеры, на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, согласно требований ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил; провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания в соответствии со ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012. Обустроить кровлю здания ограждениями со всех сторон согласно п.7.16СП 4.13130.2013: демонтировать на фасаде здания горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести, согласно требований ч. 6 ст. 134 Закона № 123- ФЗ, п. 40(1) Правил; оборудовать в проеме перекрытия чердачного помещения противопожарный люк 2-го типа согласно требований ч.ч. 1, 2 ст.88 Закона № 123-ФЗ.

Представитель истца поддержала заявленные исковые требования.

Ответчик исковые требования признал в полном объеме, о чем предоставил в суд соответствующее письменное заявление.

Исследовав материалы дела, суд находит исковое заявление законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению полностью.

В судебном заседании с достаточной достоверность установлено следующее.

В ходе проверки проведенной прокуратурой района с привлечением в качестве специалиста начальника ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю ФИО2 установлено, что индивидуальным предпринимателем ФИО1 при эксплуатации торгово-административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> допущены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности.

В преамбуле ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» указано, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст.37 Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарнойохраны; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В соответствии со ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего Федерального закона.

В нарушение ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), таблицы 2 СП 3.13130.2009 при размещении в техподполье торгового объекта не смонтирована система оповещения 3-го типа.

В нарушение части 6 ст.88 Закона № 123-ФЗ места сопряжения перекрытий первого и второго этажа с оконными фасадными ограждающими конструкциями здания не заделаны материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград, т.е. КЕ1 45.

В нарушение части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ помещение котельной и подсобное помещение на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) не отделено от помещения торгового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. В проеме отсутствует противопожарная дверь.

В нарушение ст.55 Закона № 123-ФЗ, пп. «и» п.8.2 СНиП*41-01-2003, пп. «ж» п.7.2 СП 7.13130.2013 помещение магазина «Мебель» в техническом подполье не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции.

В нарушение части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ подсобное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) не отделено от помещения торгового зала второго этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. В проеме отсутствует противопожарная дверь.

В нарушение п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила), не обеспечено проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина, а также наружных пожарных лестниц.

В нарушение ст.26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности для подсобных помещений и котельной в соответствии с СП 12.13130.

В нарушение часть 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил, на путях эвакуации со второго этажа применены горючие декоративные материалы - баннеры. Отсутствуют сертификаты пожарной безопасности на них.

В нарушение ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012 не проведена (отсутствует документация о проведении) огнезащитная обработка несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания.

В нарушение п.7.16 СП 4.13130.2013 не предусмотрено ограждение части кровли для торгово-административного здания при высоте до верха наружной стены (парапета) более 10 метров.

В нарушение ч. 6 ст. 134 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил, на фасаде здания применены горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести.

В нарушение ч.ч. 1, 2 ст.88 Закона № 123-ФЗ в проеме перекрытия чердачного помещения отсутствует противопожарный люк 2-го типа.

Согласно свидетельства о государственной регистрации права нежилое торгово-административное здание в 

<

адрес> принадлежит на праве собственности ФИО1

Согласно п.п. 7, 8 ст. 2 Градостроительного кодекса РФ одними из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности являются осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием мер по противодействию террористическим актам. *

В случае пожара, стихийного бедствия, террористического акта и иных непредвиденных ситуаций допущенные нарушения закона могут повлечь за собой многочисленные жертвы, уничтожение имущества. Эксплуатация здания торгово-административного здания с описанными нарушениями законодательства в сфере пожарной безопасности представляет опасность для жизни и здоровья людей его посещающих.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по^ выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Торгово-административное здание эксплуатируется собственником, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, в коммерческой деятельности, а также путем сдачи помещений в аренду под магазины с ежедневным массовым пребыванием в них граждан, в связи с чем, определить точный круг лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются действиями индивидуального предпринимателя ФИО1, не представляется возможным, поскольку данный круг лиц постоянно меняется.

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с иском в защиту Российской Федерации неопределенного круга лиц.

Исходя из вышеизложенного, суд считает необходимым обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить торгово-административное здание, расположенного по адресу: 

<

адрес> условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно: оборудовать в техподполье торгового объекта систему оповещения 3-го типа в соответствии с требованиями ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), таблицы 2 СП 3.13130.2009 - места сопряжения перекрытий первого и второго этажа с оконными фасадными ограждающими конструкциями здания заделать материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград согласно части 6 ст.88 Закона № 123-ФЗ; помещение котельной и подсобное помещение на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; оборудовать помещения в техническом подполье здания системой вытяжной противодымной вентиляции согласно требований ст.55 Закона № 123-ФЗ, пп. «и» п.8.2 СНиП 41-01-2003, пп. «ж» п.7.2 СП 7.13130.2013; подсобное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала второго этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина, а также наружных пожарных лестниц согласно требований п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила); определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности для подсобных помещений и котельной в соответствии с СП 12.13130, ст.26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; демонтировать на путях эвакуации со второго этажа горючие декоративные материалы - баннеры, на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, согласно требований ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил; провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания в соответствии со ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012. Обустроить кровлю здания ограждениями со всех сторон согласно п.7.16СП 4.13130.2013: демонтировать на фасаде здания горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести, согласно требований ч. 6 ст. 134 Закона № 123- ФЗ, п. 40(1) Правил; оборудовать в проеме перекрытия чердачного помещения противопожарный люк 2-го типа согласно требований ч.ч. 1, 2 ст.88 Закона № 123-ФЗ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Староминского района действующего в интересах неопределенного круга лиц к ФИО1 об обязании индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить торгово-административное здание, расположенного по адресу: 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно: оборудовать в техподполье торгового объекта систему оповещения 3-го типа в соответствии с требованиями ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), таблицы 2 СП 3.13130.2009 - места сопряжения перекрытий первого и второго этажа с оконными фасадными ограждающими конструкциями здания заделать материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград согласно части 6 ст.88 Закона № 123-ФЗ; помещение котельной и подсобное помещение на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; оборудовать помещения в техническом подполье здания системой вытяжной противодымной вентиляции согласно требований ст.55 Закона № 123-ФЗ, пп. «и» п.8.2 СНиП 41-01-2003, пп. «ж» п.7.2 СП 7.13130.2013; подсобное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала второго этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина, а также наружных пожарных лестниц согласно требований п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила); определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности для подсобных помещений и котельной в соответствии с СП 12.13130, ст.26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; демонтировать на путях эвакуации со второго этажа горючие декоративные материалы - баннеры, на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, согласно требований ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил; провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания в соответствии со ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012. Обустроить кровлю здания ограждениями со всех сторон согласно п.7.16СП 4.13130.2013: демонтировать на фасаде здания горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести, согласно требований ч. 6 ст. 134 Закона № 123- ФЗ, п. 40(1) Правил; оборудовать в проеме перекрытия чердачного помещения противопожарный люк 2-го типа согласно требований ч.ч. 1, 2 ст.88 Закона № 123-ФЗ, удовлетворить полностью.

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 устранить допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности и обеспечить торгово-административное здание, расположенного по адресу: 

<

адрес>, условиям соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а именно: оборудовать в техподполье торгового объекта систему оповещения 3-го типа в соответствии с требованиями ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123-ФЗ), таблицы 2 СП 3.13130.2009 - места сопряжения перекрытий первого и второго этажа с оконными фасадными ограждающими конструкциями здания заделать материалами с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград согласно части 6 ст.88 Закона № 123-ФЗ; помещение котельной и подсобное помещение на первом этаже (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; оборудовать помещения в техническом подполье здания системой вытяжной противодымной вентиляции согласно требований ст.55 Закона № 123-ФЗ, пп. «и» п.8.2 СНиП 41-01-2003, пп. «ж» п.7.2 СП 7.13130.2013; подсобное помещение (класс функциональной пожарной опасности Ф 5) отделить от помещения торгового зала второго этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1) противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости согласно части 1 ст. 88 Закона № 123-ФЗ; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы 3-го типа со второго этажа здания магазина, а также наружных пожарных лестниц согласно требований п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 года (далее - Правила); определить категории по взрывопожарной и пожарной опасности для подсобных помещений и котельной в соответствии с СП 12.13130, ст.26, 27 Закона № 123-ФЗ, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013; демонтировать на путях эвакуации со второго этажа горючие декоративные материалы - баннеры, на которые отсутствуют сертификаты пожарной безопасности, согласно требований ч. 6 ст. 134, таблицы 28 Закона № 123-ФЗ, п. 40(1) Правил; провести огнезащитную обработку несущих металлических конструкций для обеспечения предела огнестойкости конструкций здания в соответствии с требованиями и в целях обеспечения II степени огнестойкости здания в соответствии со ст. 52, 58, табл.21 Закона № 123-ФЗ, п.5.4.3 СП 2.13130.2012. Обустроить кровлю здания ограждениями со всех сторон согласно п.7.16СП 4.13130.2013: демонтировать на фасаде здания горючие декоративные материалы - баннеры, не имеющие сертификатов соответствия в соответствии с законодательством о пожарной безопасности с выводом о соответствии материала группе горючести, согласно требований ч. 6 ст. 134 Закона № 123- ФЗ, п. 40(1) Правил; оборудовать в проеме перекрытия чердачного помещения противопожарный люк 2-го типа согласно требований ч.ч. 1, 2 ст.88 Закона № 123-ФЗ.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Староминский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий