Дело №2-375/2020 

Решение

именем Российской Федерации

г. Няндома 15 мая 2020 г.

Няндомский районный суд Архангельской области в составе

председательствующего Волынской Н.В.,

с участием старшего помощника прокурора Няндомского района Архангельской области Воронцова А.В.,

при секретаре Поповой М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Няндомского районного суда Архангельской области гражданское дело по исковому заявлению заместителя прокурора Няндомского района Архангельской области в интересах неопределенного круга лиц к частному учреждению социального обслуживания граждан «Забота» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, приостановлении деятельности,

установил:

заместитель прокурора Няндомского района Архангельской области обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц к частному учреждению социального обслуживания граждан «Забота» (далее – ЧУСОГ «Забота») об устранении нарушений требований пожарной безопасности, приостановлении деятельности, указав в обоснование, что прокуратурой совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы Няндомского, Каргопольского и Коношского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области 13.12.2019 проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ЧУСОГ «Забота», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, которые создают угрозу возникновения пожара, препятствия к своевременной и безопасной эвакуации сотрудников и лиц, проживающих в пансионате. Просит обязать ЧУСОГ «Забота» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в срок до 01 сентября 2020 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

- обеспечить объект системой пожарной сигнализации, осуществляющей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные - выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты; системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; 

- установить пожарную сигнализацию в соответствии с требованиями Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175, в том числе при параллельной открытой прокладке обеспечить расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м, наличие не менее 2 пожарных извещателей в каждом помещении пансионата;

- обеспечить на путях эвакуации из помещений пансионата перепад высот не менее 45 см, лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6;

- исключить размещение жилых помещений пансионата в цокольном этаже здания многоквартирного жилого дома;

- назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты;

- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организации проведения проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки;

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

- обеспечить прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума; наличия на посту дежурного администратора инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты, инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного;

- организовать подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации граждан в случае возникновения пожара, ежедневной передачи в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты;

- обеспечить на объекте наличие исполнительной документации на системы противопожарной защиты объекта, паспортов завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте;

- обеспечить производство учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы;

- предоставить декларацию пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.

Приостановить деятельность частного учреждения социального обслуживания граждан «Забота» (№), расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Старший помощник прокурора Няндомского района Архангельской области Воронцов А.В. в судебном заседании доводы и требования искового заявления поддержала в полном объеме. 

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Представил заявление о признании иска в полном объеме, в котором также просил рассмотреть дело в свое отсутствие. Последствия признания иска, предусмотренные ст. 173, ч.4 ст. 198 ГПК РФ ему разъяснены и понятны. 

Представители третьих лиц в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, просили рассмотреть дело в свое отсутствие. 

На основании ст.167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц.

Выслушав пояснения старшего помощника прокурора Няндомского района Архангельской области Воронцов А.В., исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Из положений ч.3 ст.173 ГПК РФ следует, что при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч.4 ст.198 ГПК РФ в мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Представитель ответчика ЧУСОГ «Забота» исковые требования признал в полном объеме и признание иска принято судом, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем, иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с положениями ст.333.19 Налогового кодекса РФ за рассмотрение требований неимущественного характера, заявленных в интересах неопределенного круга лиц, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей 00 копеек в доход бюджета муниципального образования «Няндомский муниципальный район Архангельской области».

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковое заявление заместителя прокурора Няндомского района Архангельской области в интересах неопределенного круга лиц к частному учреждению социального обслуживания граждан «Забота» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, приостановлении деятельности удовлетворить.

Обязать частное учреждение социального обслуживания граждан «Забота» (№), расположенное по адресу: 

<

адрес>, в срок до 01 сентября 2020 года устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности: 

- обеспечить объект системой пожарной сигнализации, осуществляющей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные - выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; автономными резервными источниками электроснабжения систем противопожарной защиты; системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения; 

- установить пожарную сигнализацию в соответствии с требованиями Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 175, в том числе при параллельной открытой прокладке обеспечить расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей не менее 0,5 м, наличие не менее 2 пожарных извещателей в каждом помещении пансионата;

- обеспечить на путях эвакуации из помещений пансионата перепад высот не менее 45 см, лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6;

- исключить размещение жилых помещений пансионата в цокольном этаже здания многоквартирного жилого дома;

- назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты;

- обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организации проведения проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки;

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

- обеспечить прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума; наличия на посту дежурного администратора инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты, инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного;

- организовать подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к действиям по эвакуации граждан в случае возникновения пожара, ежедневной передачи в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты;

- обеспечить на объекте наличие исполнительной документации на системы противопожарной защиты объекта, паспортов завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте;

- обеспечить производство учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы;

- предоставить декларацию пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора.

Приостановить деятельность частного учреждения социального обслуживания граждан «Забота» (№), расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Взыскать с частного учреждения социального обслуживания граждан «Забота» в доход бюджета муниципального образования «Няндомский муниципальный район Архангельской области» государственную пошлину в размере 300 рублей 00 копеек. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда через Няндомский районный суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Председательствующий подпись Н.В. Волынская

Мотивированное решение составлено 18 мая 2020 года.