11RS0009-01-2025-001381-04

Дело № 2-735/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Княжпогостский районный суд Республики Коми в составе председательствующего судьи Мишиной О.Н.,

при секретаре судебного заседания Гариповой И.А.,

с участием прокурора Русановой К.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 26 декабря 2025 года в г. Емве гражданское дело по иску прокурора Княжпогостского района Республики Коми, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Акционерному обществу «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» об обязании устранить нарушения законодательства в области промышленной безопасности

установил:

Прокурор Княжпогостского района Республики Коми, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с исковым заявлением к Акционерному обществу «Княжпогостская тепло - энергетическая компания» об обязании устранить нарушения законодательства в области промышленной безопасности. В обоснование иска указано, что в ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 выявлен ряд нарушений обязательных требований. Представление об устранении нарушений не исполнено, нарушения не устранены. Невыполнение требований может явиться причиной неполучения паспорта готовности к отопительному периоду, что влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц.

В дальнейшем прокурор в соответствии со ст. 39 ГПК РФ неоднократно заявленные уточнял требования, окончательно просил обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» организовать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» разработать проектную документацию на сети газопотребления и газораспределения; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» разработать распорядительные документы, устанавливающие виды (формы) документов, ведущихся при эксплуатации оборудования, разработать порядок их ведения; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическаякомпания» назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления в целом и за каждый объект в отдельности; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» назначить работников, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением аттестованные по области безопасности Б.8.6.2; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» установить порядок выполнения работ по наряду-допуску при ремонте трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, установке и снятию заглушек, отделяющих ремонтирующий участок трубопровода; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» разработать распорядительный документ, устанавливающий порядок организации учета оборудования под давлением и учета его освидетельствований; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» провести с персоналом ОПО систем теплоснабжения котельных п. Чиньяворык, КМЗ, ДВП, ПМК-6 ежегодные комплексные учения согласно планам локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах систем теплоснабжения; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» разработать распорядительный документ, определяющий порядок проверки знаний и допуска работника к самостоятельной работе; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» утвердить перечень действующих инструкций и иных документов, входящих в объем проверки знаний персонала, для конкретного структурного подразделения, рабочего места, профессии (специальности) и выполняемых работником работ; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» утвердить распорядительные документы по допуску персонала котельных к самостоятельному выполнению работ и обслуживанию оборудования под давлением при наличии документа, подтверждающего квалификацию, положительных результатов проведения стажировки и первичной или внеплановой проверки знаний; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» утвердить распорядительный документ, определяющий порядок обеспечения наличия на конкретных рабочих местах комплекта документов, необходимых для безопасной эксплуатации трубопровода и другого технологически связанного с ним оборудования; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» обеспечить хранение проектной и исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации), разработать порядок и условия ее хранения приказом руководителя эксплуатирующей организации; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» назначить работников, имеющих право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ распорядительных документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников осуществляющих эксплуатацию сетей газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее 1 года; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» утвердить производственные инструкции по периодически повторяющимся газоопасным работам, выполняемым постоянным составом работников, без оформления нарядов-допусков и журнала учета периодически повторяющихся газоопасных работ с указанием времени начала и окончания работ; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» определить (рассчитать численность персонала обслуживающего оборудование под давлением по действующим методикам, с учетом проектных (при наличии) данных, необходимое количество обслуживающего оборудование персонала (специалистов и рабочих). На основании расчетов численности назначить необходимое количество лиц обслуживающего оборудование персонала (специалистов и рабочих), состоящего в штате эксплуатирующей организации, удовлетворяющего квалификационным требованиям, не имеющего медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в установленном распорядительными документами организации порядке к самостоятельной работе; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» разработать для персонала, осуществляющего обслуживание и ремонт оборудования под давлением котельных пос. Чиньяворык, КМЗ, ПМК-6, производственные инструкции на каждый тип основного и вспомогательного оборудования; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» разработать и утвердить график, определяющий объем и периодичность плановых работ, по техническому обслуживанию и ремонту оборудования работающего под давлением; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» смонтировать специальное ограждение территории котельной пос. Чиньяворык со стороны боковых и заднего фасадов здания котельной; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» поставить на учет в Печорском управлении Ростехнадзора, внести изменения в сведения, характеризующие опасный производственный объект трубопровод от котла № 3 типа КВГМ-4,65-150 — максимальные рабочие параметры на выходе из котла; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» выполнить замену автоматики безопасности на котлах ст. 6 и № 8, обеспечивающие блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме при ее отключении или неисправности; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» поставить на учет в Печорском управлении Ростехнадзора трубопровод горячей воды от котла ст. № 2 типа КВГМ - 4,65-150, внести изменения в сведения характеризующие опасный производственный объект; обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» внести изменения в сведения характеризующие опасный производственный объект котел ст. № 2 типа КВГМ-4,65-150. Просит установить срок для выполнения работ - 01 ноября 2026 года.

Определением суда к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечено Акционерное Общество «Коми коммунальные технологии».

Прокурор в судебном заседании поддержал заявленные требования с учетом их уточнения.

Ответчик своего представителя в суд не направил, представлен отзыв о согласии с уточненными требованиями.

Третьи лица, не заявляющее самостоятельных требований Печорское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и АО «ККТ» в судебном заседании участия не принимают, извещены надлежаще.

Суд в соответствии со ст. 167 ГПК РФ определил рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Суд, заслушав прокурора, исследовав материалы дела, оценив их, приходит к следующему.

Согласно ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Одним из условий обеспечения достойной жизни населения является надлежащее энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение жилых домов

В соответствии с п. 2 ч. 1, ч. 5, ч. 6 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон «О теплоснабжении») теплоснабжающие организации подлежат проверке готовности к отопительному периоду, которая осуществляется в целях определения соответствия источников тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации, кроме того, обязаны:

обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей,

осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

обеспечивать качество теплоносителей; ^

организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии;

обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения;

обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Согласно ч. 7 ст. 20 Федерального закона «О теплоснабжении» оценка обеспечения муниципальными образованиями готовности к отопительному периоду осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора и государственного регулирования промышленной безопасности.

Оценка обеспечения теплоснабжающей организацией, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, готовности к отопительному периоду осуществляется органом местного самоуправления совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора и государственного регулирования промышленной безопасности, или федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») (ч.8 ст. 20 Федерального закона «Отеплоснабжении»).

Согласно ст. 12 (1) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 в муниципальных округах отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, обязана обеспечивать соблюдение значений параметров качества теплоснабжения потребителей и параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в зоне своей деятельности.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте,

заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на обслуживание, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников,

создавать на опасных производственных объектах I и II классов опасности, на которых ведутся горные работы, вспомогательные горноспасательные команды в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии с законодательством Российской Федерации,

обучать работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте,

создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

Планирование мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах I, II и III классов опасности, предусмотренных пунктами 1, 4, 5 и 6 приложения 1 к настоящему Федеральному закону, осуществляется посредством разработки и утверждения планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на таких опасных производственных объектах. Порядок разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и требования к содержанию этих планов устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 2 ст. 10 Федерального закона № 116-ФЗ).

Работники, в том числе руководители организаций, осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с проектированием, строительством, эксплуатацией, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией опасного производственного объекта, а также изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (далее - работники), в целях поддержания уровня квалификации и подтверждения знания требований промышленной безопасности обязаны не реже одного раза в пять лет получать дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходить аттестацию в области промышленной безопасности. Категории таких работников определяются Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона № 116-Ф).

Перечень сведений, содержащихся в декларации промышленной безопасности, и порядок ее оформления определяются федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности. Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 утверждены Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением (далее - ППБ).

В соответствии с подп. «в, г, з, р, ж» п. 228 ППБ организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие эксплуатацию оборудования под давлением (эксплуатирующая организация), должны обеспечить содержание оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и безопасные условия его эксплуатации.

В этих целях необходимо:

-назначить необходимое количество лиц обслуживающего оборудование персонала (специалистов и рабочих), состоящего в штате эксплуатирующей организации, удовлетворяющего квалификационным требованиям, не имеющего медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в установленном распорядительными документами организации порядке к самостоятельной работе. Количество персонала, необходимого для безопасной эксплуатации оборудования, должно соответствовать указанному в проекте на данный ОПО (при наличии таких данных в проекте установить распорядительными документами, инструкциями порядок, обеспечивающий поддержание оборудования в исправном состоянии, осуществление персоналом (специалистами и рабочими), на который возложены обязанности по обслуживанию оборудования под давлением, наблюдения за порученным им оборудованием под давлением путем его осмотра, проверки действия арматуры, контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных устройств, средств сигнализации и защиты, с документарной фиксацией (записью) результатов осмотра и проверки в предназначенном для этого журнале или ином документе, а также установить виды (формы) документов, ведущихся в организации при эксплуатации оборудования, порядок их ведения (заполнения) в бумажном или электронном виде (при условии обеспечения сохранности (резервирования) хранимой в электронном виде информации и возможности идентифицировать работника, вносившего информацию в электронную форму документа);

обеспечить своевременное проведение аттестации в области промышленной безопасности инженерно-технических работников, связанных с эксплуатацией оборудования под давлением, в соответствии с положениями статьи 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ, а также проверки знаний обслуживающего персонала (рабочих) в объеме производственных инструкций и допуск их к работе в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации, разработанными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ФНП;

распорядительным документом по организации установить порядок хранения и ведения технической (технологической и эксплуатационной) документации на оборудование под давлением, организации учета оборудования под давлением и учета его освидетельствований (в бумажном или электронном виде) и обеспечить его исполнение в соответствии с требованиями настоящих ФНП;

разработать и утвердить на основе руководств (инструкций) по эксплуатации конкретного вида оборудования с учетом особенностей технологического процесса, установленных проектной и технологической документацией, производственные инструкции для персонала, осуществляющего обслуживание и ремонт оборудования под давлением, определяющие его обязанности, порядок безопасного производства работ и ответственность с учетом указанного в подпункте «г» настоящего пункта ФНП. Производственные инструкции должны выдаваться персоналу перед допуском к работе с подтверждением их получения подписью работника в журнале или на контрольном экземпляре производственной инструкции, или отметкой в системе электронного документооборота при условии, что данная система обеспечивает хранение информации и возможность идентификации работника и произведенных им действий.

В соответствии с подп. «а» п. 229 ФНП № 536 работники, непосредственно связанные с эксплуатацией оборудования под давлением, должны:

а) инженерно-технические работники - пройти аттестацию по промышленной безопасности, в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ (в зависимости от типа конкретного оборудования, к эксплуатации которого они допускаются), знать положения распорядительных документов, инструкции и иных нормативных документов, принятых в организации для обеспечения промышленной безопасности, относящихся к выполняемым обязанностям и выполнять установленные в них требования в процессе выполнения работ.

Аттестация ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, а также иных работников, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением, проводится в установленном в эксплуатирующей организации порядке в объеме требований промышленной безопасности, необходимых для исполнения трудовых обязанностей в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона N 116-ФЗ (п. 235 ФНП № 536).

В соответствии с п. 383 ФНП № 536 ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок трубопровода, должны выполнятся по наряду-допуску в установленном в эксплуатирующей организации порядке.

В соответствии с п. 234 ФНП № 536 ответственность за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, в конкретном структурном подразделении организации должна быть возложена на инженерно-технического работника, которому непосредственно подчинен персонал, обеспечивающий обслуживание и ремонт этого оборудования.

С учетом структуры эксплуатирующей организации и ее подразделений могут быть назначены: - ответственные за безопасную эксплуатацию оборудования, из числа лиц которым непосредственно подчинен оперативный (сменный) персонал (рабочие), осуществляющий подготовку оборудования к работе, пуск и его остановку, в том числе аварийную, а также контроль и регистрацию параметров и состояния оборудования, регулирование режимов его работы, устранение отклонений, возникших в процессе работы и не требующих остановки оборудования; - ответственный за исправное состояние оборудования под давлением, осуществляющий функциональное взаимодействие (в Установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации порядке) с ответственными за безопасную эксплуатацию с целью мониторинга текшего состояния и устранения дефектов, возникающих при работе оборудования, отвечающий за своевременное проведение технических обслуживании плановых и внеплановых (по фактическому состоянию с целью Уманен дефектов) ремонтов силами подчиненных ему штатных специалистов ремонтного персонала либо силами привлекаемой по договору специализированной организации.

Номер и дата приказа о назначении, фамилия, инициалы, должность ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования должны быть записаны в паспорт оборудования.

На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных лиц выполнение их обязанностей возлагается распорядительным документом на работников, замещающих их по должности, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в установленном порядке аттестацию по промышленной безопасности.

Согласно п. 238 ФНП № 536 порядок проверки знаний и допуска работника к самостоятельной работе определяется распорядительными документами эксплуатирующей организации и должен предусматривать выполнение следующих процедур:

а) проверку наличия документа, подтверждающего квалификацию работника или направление работника для прохождения профессионального обучения в соответствии с требованиями пункта 237 ФНП;

б) проведение вводного инструктажа;

в) проведение первичного инструктажа на рабочем месте;

г) проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте, предусматривающего: - изучение инструкций, схем, компоновки оборудования, фактического расположения приборов и органов управления, контроля за работой оборудования, методов и периодичности их проверки; - безопасных методов работы, порядка приема-сдачи смены, осмотра, подготовки к работе, пуска и остановки (плановой и аварийной) оборудования, с последующим выполнением работ под наблюдением наставника;

д) проверка знаний инструкций и безопасных методов выполнения работ;

е) допуск к самостоятельной работе с выдачей удостоверения.

Допуск работника для участия в проведении мероприятий, указанных в подпунктах «г», «д», «е» настоящего пункта ФНП, оформляется в порядке, установленном распорядительными документами эксплуатирующей организации. При этом продолжительность проведения мероприятий, указанных в подпункте «г» настоящего пункта ФНП, устанавливается в зависимости от сложности технологического процесса, уровня квалификации и наличия опыта работы у допускаемого работника.

В соответствии с п. 278 ФНП № 536 перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования, разработка, утверждение и наличие которых должны быть обеспечены на объекте устанавливается распорядительными документами эксплуатирующей организации.

Производственные инструкции разрабатываются на каждый тип основного и вспомогательного оборудования и (или) системы, в составе которой оно эксплуатируется.

Количество необходимых инструкций определяется на основании спецификации оборудования и иных разделов проектной документации, содержащих информацию о составе эксплуатируемого объекта, в их числе:

инструкция (инструкции) по эксплуатации котлов для обслуживающего персонала, разработанная (на каждый тип котла из числа установленных на ОПО) на основании руководства (инструкции) организации-изготовителя учетом определенных проектом ОПО решений по компоновке (размещению) котлов, трубопроводов и вспомогательного оборудования, условий и режимов эксплуатации;

режимные карты, составленных на каждый котел по результатам работ по пуско-наладке после монтажа и режимно-наладочных (эксплуатационных) испытаний в процессе эксплуатации;

инструкции по техническому обслуживанию, ремонту и проверке автоматической системы управления и приборов безопасности;

инструкции по ведению водно-химического режима котлов и по эксплуатации установки (установок) для подготовки (докотловои обработки) воды с режимными картами по результатам наладки;

инструкции по эксплуатации (обслуживанию, проверке исправности, настройке) предохранительных устройств, иные инструкции, предусмотренные утвержденным в организации перечнем.

Согласно п 329 ФНП № 536 эксплуатирующая организация должна обеспечить своевременный ремонт котлов по утвержденному графику планово-предупредительного ремонта, а также неплановый ремонт при необходимости по фактическому состоянию котла. На каждый котел должен быть заведен ремонтный журнал, в который ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла вносит сведения о выполненных ремонтных работах, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку и промывку. Замена труб, заклепок и подвальцовка соединении труб с барабанами и коллекторами должны отмечаться на схеме расположения труб (заклепок) прикладываемой к ремонтному журналу. В ремонтном журнале также отражаются результаты осмотра котла до чистки с указанием толщины отложения накипи и шлама и все дефекты, выявленные в период ремонта.

В соответствии с п. 241 ФНП № 536 проверка знании персонала проводится в форме собеседования и тестирования по контрольным вопросам, а также при необходимости может предусматривать выполнение практических заданий Объем рассматриваемых при этом вопросов должен обеспечивать возможность проверки знаний требований, установленных производственными инструкциями и иными распорядительными документами, определяющих перечень работ, входящих в обязанности проверяемого, и безопасные метод их выполнения, а также порядок действий в аварийных ситуациях.

Перечень действующих инструкций и иных документов, входящих в объем проверки знаний персонала, для конкретного структурного подразделения, рабочего места, профессии (специальности) и выполняем работником работ, утверждается и актуализируется в случае их изменения в порядке установленном распорядительными документами организации.

В соответствии с п. 244 ФНП № 536 допуск персонала к самостоятельному выполнению работ и обслуживанию оборудования под давлением при наличии документа подтверждающего квалификацию, положительных результатов проведения стажировки и первичной или внеплановой проверки знаний, а также отстранение персонала от работы в случае отрицательных результатов периодической проверки знаний работника, должны быть оформлены распорядительными документами организации или ее структурного подразделения.

В соответствии с подп. 1 п. 247 ФНП 536 для содержания оборудования под давлением в исправном (работоспособном) состоянии и предотвращения риска аварийных ситуаций эксплуатирующая организация должна обеспечить проведение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов, неплановых ремонтов (при необходимости по техническому состоянию оборудования) работниками собственных подразделений и (или) с привлечением специализированных организаций, при этом объем и периодичность плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования под давлением и его элементов определяется графиком, утверждаемым техническим руководителем эксплуатирующей организации с учетом требований, указанных в руководствах (инструкциях) по эксплуатации, а также информации о текущем состоянии оборудования, полученной по результатам технических освидетельствований (диагностирования) и эксплуатационного контроля при работе оборудования под давлением.

Согласно п. 363 ФНП №536 на рабочих местах персонала, обслуживающего трубопровод (трубопроводы), эксплуатирующая организация должна обеспечить наличие в доступной для постоянного использования форме комплекта необходимых для безопасной эксплуатации (обслуживания, ремонта и испытаний) производственных инструкций по эксплуатации трубопровода (трубопроводов), а также исполнительных схем трубопроводов (согласно пункту 198 ФНП) или разработанных на их основе эксплуатационных (технологических) схем трубопроводов, обеспечивающих в дополнение к указаниям производственных инструкций возможность безопасного проведения работ при эксплуатации трубопровода (пуска, отключения, ремонта, испытаний). Порядок обеспечения наличия на конкретных рабочих местах комплекта документов, необходимых для безопасной эксплуатации трубопровода и другого технологически взаимосвязанного с ним оборудования определяется распорядительными документами эксплуатирующей организации.

При отсутствии (утрате в процессе эксплуатации) исполнительной документации трубопроводов эксплуатационные (технологические) схемы могут быть разработаны на основании данных о трубопроводе, указанных в паспорте и проектной (конструкторской, рабочей) документации по результатам натурного осмотра и измерений при проведении технического освидетельствования (диагностирования) или экспертизы промышленной безопасности.

В соответствии с п. 364 ФНП № 536 в производственной инструкции по эксплуатации трубопровода (системы трубопроводов и оборудования), в частности, должны быть регламентированы:

а) трубопровод (система трубопровода) и входящее в его состав оборудование (при наличии), на которые распространяется инструкция, назначение с описанием состава схемы трубопровода;

б) обязанности персонала во время дежурства (смены) по наблюдению и контролю за работой трубопровода и входящего в его состав оборудования,

в) порядок, сроки и способы проверки контрольно-измерительных приборов, арматуры, предохранительных устройств, приборов автоматики защиты и сигнализации;

г) порядок подготовки трубопровода к пуску в работу (заполнение, прогрев), пуска в работу (подключения) и остановки (отключения) трубопровода;

д) меры безопасности при выводе оборудования в ремонт, слив рабочей среды;

е) случаи, требующие немедленной остановки трубопровода и работающего совместно с ним оборудования, предусмотренные настоящими ФНП, а также другие, обусловленные спецификой схемы. Порядок аварийной остановки и снижения давления до атмосферного устанавливают в зависимости от конкретной схемы и особенностей технологического процесса,

ж) порядок действия персонала в случае аварии или инцидента;

з) порядок ведения сменного (оперативного) журнала и/или иных установленных в эксплуатирующей организации форм документации, в которых фиксируются оформление приема и сдачи смены (дежурства), результаты контроля режимов работы, осмотров оборудования и проверок манометров, предохранительных и иных устройств, проводимых персоналом, проверка записей персонала лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода).

Описание схемы системы трубопровода, порядка подготовки к работе, пуска и остановки (в том числе аварийной) трубопровода и иных работ, при выполнении которых осуществляются воздействие на арматуру, приборы и другие устройства (переключение (открытие, закрытие), проверка исправности, регулирование параметров среды), установка заглушек и иные технологические операции, в производственной инструкции должно содержать последовательность выполнения определенных действий с указанием порядковых номеров (согласно схемы) вышеперечисленных устройств, в отношении которых они производятся.

В соответствии с п. 220 ФНП № 536 перед пуском (включением) в работу на каждой единице оборудования (кроме баллонов вместимостью до 100 литров включительно) должна быть вывешена табличка или нанесена надпись с указанием:

а) номера оборудования по системе нумерации, принятой в эксплуатирующей организацией;

б) учетного номера, присвоенного территориальным органом Ростехнадзора или иным федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности в отношении поднадзорных ему объектов и организаций, который наносится после получения соответствующей информации от органа надзора, за исключением случаев, указанных в пункте 223 ФНП;

в) разрешенных параметров (давление, температура рабочей среды);

г) даты следующего наружного и внутреннего осмотров (НВО) и гидравлического испытания (ГИ) котлов и сосудов, наружного осмотра (НО) трубопроводов;

д) дата истечения срока службы, установленного организацией- изготовителем или указанного в заключении экспертизы промышленной безопасности).

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 утверждены Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (далее - ФНП № 531).

Согласно п. 5 ФНП № 531 в организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, из числа руководителей или инженерно-технических работников, прошедших аттестацию в области промышленной безопасности, назначаются лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов сетей газораспределения и газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности.

В соответствии с п. 6 ФНП № 531 организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления, кроме требований, предусмотренных Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», должны:

выполнять комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии;

обеспечивать проведение технического диагностирования газопроводов, зданий и сооружений, технических и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления по достижении предельных сроков эксплуатации, установленных проектной документацией;

хранить проектную и исполнительную документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия ее хранения определяются приказом руководителя эксплуатирующей организации;

в случае отсутствия газовой службы в составе организации, эксплуатирующей сети газораспределения и газопотребления, предприятие вправе для оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления задействовать подрядную организацию.

В соответствии с п. 133 ФНП № 531 организации, осуществляющей эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, должен быть разработан и утвержден руководителем такой организации или его уполномоченным заместителем, либо руководителем самостоятельного структурного подразделения (дочернего общества) указанной организации перечень газоопасных работ и инструкция, определяющая порядок подготовки и безопасность их проведения применительно к конкретным производственным условиям. Также утверждается перечень газоопасных работ, выполняемых без оформления наряда-допуска по производственным инструкциям, обеспечивающим их безопасное проведение.

Перечень газоопасных работ должен не реже одного раза в год пересматриваться и переутверждаться.

Согласно п. 134 ФНП № 531 работники, имеющие право выдачи нарядов - допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются распорядительным документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года.

В соответствии с п. 135 ФНП № 531 Периодически повторяющиеся газоопасные работы, выполняемые постоянным составом работников, производятся по утвержденным производственным инструкциям без оформления наряда-допуска.

К периодически повторяющимся газоопасным работам, выполняемым без наряда-допуска, относятся: технический осмотр газопроводов и ПРГ; техническое обслуживание ПРГ (шкафного исполнения), осуществляемое без снижения давления газа у потребителей; проверка состояния охранных зон газопроводов; ремонт, осмотр и проветривание колодцев (без спуска в них); проверка и откачка конденсата из конденсатосборников; техническое обслуживание газопроводов без отключения газа; контроль интенсивности запаха газа; контроль давления газа в сети газораспределения и газопотребления; техническое обслуживание запорной арматуры и компенсаторов, расположенных вне колодцев (без нарушения герметичности корпуса и фланцевых соединений).

Указанные работы должны выполняться бригадой работников в составе не менее двух человек под руководством инженерно-технического работника и регистрироваться в журнале учета периодически повторяющихся газоопасных работ с указанием времени начала и окончания работ.

Допускается ведение указанного журнала в электронном виде. При ведении журнала в электронном виде возможность изменения и/или искажения ранее внесенных записей должна быть исключена.

В соответствии с п. 172 ФНП № 531 разборка (замена) установленного на наружных и внутренних газопроводах оборудования должна производиться на отключенном участке газопровода с установкой заглушек.

Заглушки должны соответствовать максимальному давлению газа в газопроводе, иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев, и клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода.

Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 утверждены Правила оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила оценки готовности). В соответствии с п. 9.1, 9.2 Правил оценки готовности в целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:

- выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении,

- обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 и пунктов 394, 396 - 399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536;

- обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 настоящих Правил, подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 настоящих Правил:

В соответствии с требованиями постановление Госстроя Российской Федераций от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного самоуправления (по предложению организации, обслуживающей указанный жилищный фонд) с учетом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 сентября, в центральных - к 15 сентября, в южных - до 1 октября, включая проведение пробных топок центрального отопления и печей. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные и главные государственные жилищные инспекции.

Приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее - ПТЭТЭ).

Согласно п. 2.7.1, 2.7.2 ПТЭТЭ при эксплуатации тепловых энергоустановок необходимо обеспечить их техническое обслуживание, ремонт, модернизацию и реконструкцию. Объем технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых энергоустановок с учетом их фактического технического состояния.

Согласно п. 6.2.1, 6.2.25, 6.2.63 ПТЭТЭ при эксплуатации систем тепловых сетей должна быть обеспечена надежность теплоснабжения потребителей, подача теплоносителя (воды и пара) с расходом и параметрами в соответствии с температурным графиком и перепадом давления на вводе.

Согласно п. 4.1.1 ПТЭТЭ эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами.

Обязательные требования к организации теплоснабжения потребителей предусмотрены также Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, далее - Правила № 354).

В соответствии с подп. «в», «г» п. 3 Правил № 354 условиями предоставления коммунальных услуг потребителю в многоквартирном доме или в жилом доме (домовладении) являются круглосуточное предоставление коммунальных услуг потребителю, то есть бесперебойно либо с перерывами, не превышающими продолжительность, соответствующую требованиям к качеству коммунальных услуг, приведенным в приложении №1, предоставление коммунальных услуг в необходимых потребителю объемах в пределах технической возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.

Согласно п. 14 приложения № 1 к Правилам № 354 при предоставлении коммунальных услуг должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода с допустимой продолжительностью перерыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца, не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С, не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 С, не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 С до +10С.

Аналогичные положения предусмотрены п. 6.1 ГОСТ Р 51617-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищнокоммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования» (приказ Росстандарта от 11.06.2014 № 544-ст).

Из материалов дела следует и судом установлено, что Прокуратурой района в соответствии с положениями приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 03.03.2017 № 140 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере», указания прокурора республики Коми от 04.05.2022 № 45/7 проведена проверка готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (далее - АО «КТЭК»).

В ходе проверки установлено, что до настоящего времени предписание Печорского управления Ростехнадзора от 03.03.2025 № 25-04-04/2024 не исполнено (срок исполнения - 01.07.2025), за исключением п. 1 и 7:

- не организован и не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности (нарушение ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ);

- отсутствует проектная документация на сети газопотребления и газораспределения (нарушение абз. 4 п. 6 ФНП № 531);

- отсутствуют распорядительные документы, устанавливающие виды (формы) документов, ведущихся при эксплуатации оборудования, порядок их ведения (нарушение п. «г» п. 228 ФНП № 536);

- не назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления в целом и за каждый объект в отдельности (нарушение п. 5 ФНП № 531),

- отсутствуют работники, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением аттестованные по области безопасности Б.8А2 (нарушение ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона № 116-ФЗ, п. «з» п. 228, 229, 235 ФНП № 536);

- не установлен порядок выполнения работ по наряду-допуску при ремонте трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, установке и снятию заглушек, отделяющих ремонтирующий участок трубопровода (нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 383 ФНП№ 536);

- отсутствует распорядительный документ, устанавливающий порядок организации учета оборудования под давлением и учета его освидетельствований (нарушение п. «р» п. 228 ФНП № 536),

- с персоналом ОПО систем теплоснабжения котельных п. Чиньяворык, КМЗ, ДВП, ПМК-6 не проводятся ежегодные комплексные учения согласно планам локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах систем теплоснабжения (нарушение абз. 1 ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ;)

- на котельных п. Чиньяворык, КМЗ, ДВП, ПМК-6 по котлоагрегатам работающим с давлением пара более 0,07 Мпа и температурой воды более 115 градусов, допущено неудовлетворительное ведение паспортов (нарушение п. 234, 329 ФНП № 536);

- отсутствует распорядительный документ, определяющий порядок проверки знаний и допуска работника к самостоятельной работе (нарушение п. 238 ФНП № 536);

отсутствует перечень действующих инструкций и иных документов, входящих в объем проверки знаний персонала, для конкретного структурного подразделения, рабочего места, профессии (специальности) и выполняемых работником работ (нарушение п. 241 ФНП № 536);

отсутствуют распорядительные документы по допуску персонала котельных к самостоятельному выполнению работ и обслуживанию оборудования под давлением при наличии документа, подтверждающего квалификацию, положительных результатов проведения стажировки и первичной или внеплановой проверки знаний (нарушение п. 244 ФНП № 536),

отсутствует распорядительный документ, определяющий порядок обеспечения наличия на конкретных рабочих местах комплекта документов, необходимых для безопасной эксплуатации трубопровода и другого технологически связанного с ним оборудования (нарушение ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 116-ФЗ, п. 363 ФНП № 536);

не обеспечено хранение проектной и исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации). Порядок и условия ее хранения не определены приказом руководителя эксплуатирующей организации (нарушение абз. 4 п. 6 ФНП №531);

- работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ не назначены распорядительных документом их числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее 1 года (нарушение п. 134 ФНП № 531);

- отсутствуют производственные инструкции по периодически повторяющимся газоопасным работам, выполняемым постоянным составом работников, без оформления нарядов-допусков и журнал учета периодически повторяющихся газоопасных работ с указанием времени начала и окончания работ (нарушение п. 135 ФНП № 531).

По вышеуказанным фактам прокуратурой района в адрес технического директора АО «КТЭК» 30.07.2025 внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Представитель ответчика ранее в судебном заседании пояснил, что выявленные нарушения, являющиеся предметом рассмотрения заявленных требований, фактически не устранены.

Невыполнение вышеуказанных требований может явиться причиной неполучения паспорта готовности МО «Княжпогостский» к отопительному периоду 2025-2026 годов, также влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц, проживающих на территории МО «Кяжпогостский» на получение качественных услуг по теплоснабжению в отопительный период 2025-2026 годов, что может повлечь к ухудшение качества жизни и ставит под угрозу здоровье лиц, проживающих на территории МО «Княжпогостский».

На основании вышеизложенного, учитывая, что представителем ответчика представлено суду заявление о признании заявленных требований, суд приходит к выводу, что заявленные требования подлежат удовлетворению.

Согласно ч.1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Прокурор в силу п. 9 ч. 1 статьи 333.36 Налогового кодекса РФ освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче иска по настоящему делу, следовательно, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

Иск прокурора Княжпогостского района удовлетворить.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года организовать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года разработать проектную документацию на сети газопотребления и газораспределения.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года разработать распорядительные документы, устанавливающие виды (формы) документов, ведущихся при эксплуатации оборудования, разработать порядок их ведения.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическаякомпания» в срок до 01 ноября 2026 года назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем газопотребления в целом и за каждый объект в отдельности.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года назначить работников, деятельность которых связана с эксплуатацией оборудования под давлением аттестованные по области безопасности Б.8.6.2.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года установить порядок выполнения работ по наряду-допуску при ремонте трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, установке и снятию заглушек, отделяющих ремонтирующий участок трубопровода.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года разработать распорядительный документ, устанавливающий порядок организации учета оборудования под давлением и учета его освидетельствований.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года провести с персоналом ОПО систем теплоснабжения котельных п. Чиньяворык, КМЗ, ДВП, ПМК-6 ежегодные комплексные учения согласно планам локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах систем теплоснабжения.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года разработать распорядительный документ, определяющий порядок проверки знаний и допуска работника к самостоятельной работе.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года утвердить перечень действующих инструкций и иных документов, входящих в объем проверки знаний персонала, для конкретного структурного подразделения, рабочего места, профессии (специальности) и выполняемых работником работ.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года утвердить распорядительные документы по допуску персонала котельных к самостоятельному выполнению работ и обслуживанию оборудования под давлением при наличии документа, подтверждающего квалификацию, положительных результатов проведения стажировки и первичной или внеплановой проверки знаний.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года утвердить распорядительный документ, определяющий порядок обеспечения наличия на конкретных рабочих местах комплекта документов, необходимых для безопасной эксплуатации трубопровода и другого технологически связанного с ним оборудования.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года обеспечить хранение проектной и исполнительной документации в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации), разработать порядок и условия ее хранения приказом руководителя эксплуатирующей организации.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года назначить работников, имеющих право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ распорядительных документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников осуществляющих эксплуатацию сетей газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее 1 года.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года утвердить производственные инструкции по периодически повторяющимся газоопасным работам, выполняемым постоянным составом работников, без оформления нарядов-допусков и журнала учета периодически повторяющихся газоопасных работ с указанием времени начала и окончания работ.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года определить (рассчитать численность персонала обслуживающего оборудование под давлением по действующим методикам, с учетом проектных (при наличии) данных, необходимое количество обслуживающего оборудование персонала (специалистов и рабочих). На основании расчетов численности назначить необходимое количество лиц обслуживающего оборудование персонала (специалистов и рабочих), состоящего в штате эксплуатирующей организации, удовлетворяющего квалификационным требованиям, не имеющего медицинских противопоказаний к указанной работе и допущенного в установленном распорядительными документами организации порядке к самостоятельной работе.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года разработать для персонала, осуществляющего обслуживание и ремонт оборудования под давлением котельных пос. Чиньяворык, КМЗ, ПМК-6, производственные инструкции на каждый тип основного и вспомогательного оборудования.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года разработать и утвердить график, определяющий объем и периодичность плановых работ, по техническому обслуживанию и ремонту оборудования работающего под давлением.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года смонтировать специальное ограждение территории котельной пос. Чиньяворык со стороны боковых и заднего фасадов здания котельной.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года поставить на учет в Печорском управлении Ростехнадзора, внести изменения в сведения, характеризующие опасный производственный объект трубопровод от котла № 3 типа КВГМ-4,65-150 — максимальные рабочие параметры на выходе из котла.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года выполнить замену автоматики безопасности на котлах ст. 6 и № 8, обеспечивающие блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме при ее отключении или неисправности.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года поставить на учет в Печорском управлении Ростехнадзора трубопровод горячей воды от котла ст. № 2 типа КВГМ - 4,65-150, внести изменения в сведения, характеризующие опасный производственный объект.

Обязать АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» в срок до 01 ноября 2026 года внести изменения в сведения характеризующие опасный производственный объект котел ст. № 2 типа КВГМ-4,65-150.

Взыскать с АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» (ИНН 

<

***>) в бюджет МО «Княжпогостский» государственную пошлину в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Коми путем подачи апелляционных жалобы, представления через Княжпогостский районный суд Республики Коми в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Председательствующий судья О.Н. Мишина

Мотивированное решение составлено 12 января 2026 года