Дело 2-26/2021

УИД 22RS0071-01-2020-000484-24

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Яровое 21 июля 2021 года

Яровской районный суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Майера Д.И. с участием:

помощника Славгородского межрайонного прокурора Лукьянова Д.Л., 

представителя ответчика ФИО1,

представителя третьего лица ФИО2,

при секретаре Лиманских А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Славгородского межрайонного прокурора в интересах неопределённого круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс» о возложении обязанности по подготовке ТЭЦ города Яровое Алтайского края к отопительному сезону,

УСТАНОВИЛ:

Славгородский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, с учётом окончательных требований, к Муниципальному унитарному предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс» (далее МУП «ЯТЭК», Предприятие) о возложении обязанности по подготовке ТЭЦ города Яровое Алтайского края к отопительному сезону, указывая, что в результате проверки соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при подготовке ТЭЦ в г. Яровое к отопительному сезону установлено, что МУП «ЯТЭК», имеющее статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края, на праве хозяйственного ведения осуществляет эксплуатацию теплоэлектроцентрали города Яровое Алтайского края (далее – ТЭЦ г. Яровое), комплекс которой передан ответчику вместе с оборудованием. Согласно акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г. № 62/2267, составленному Сибирским управлением Ростехнадзора, сделан вывод о неготовности к работе в отопительном периоде, в связи с чем, 14 сентября 2020 г. Предприятию выдано предписание устранения нарушений до 14 декабря 2020 г. В ходе проверки, проведённой Славгородской межрайонной прокуратурой, выявлены ряд нарушений, которые до настоящего времени Предприятием не устранены. Прокурор просил обязать МУП «ЯТЭК» устранить нарушения требований законодательства, а именно: провести экспертизы промышленной безопасности котла БКЗ-50-39ф ст. № 7 и котла БКЗ-75-39ф ст. № 9 до 01.08.2021; провести капитальный ремонт главного корпуса ТЭЦ, здания и сооружения топливоподачи, дымовой трубы и газоходов до 01.09.2021; привести в не опасное состояние рапной канал насосной станции ТЭЦ МУП «ЯТЭК» путём отсыпки откоса восточной дамбы с восстановлением ширины гребня, произведения отсыпки откоса дамбы до 01.09.2021; обеспечить наличие запасных частей, материалов и обменный фонд узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов ремонта и проведения непланового (аварийного) ремонта до 01.08.2021; установить запорную арматуру на трубопроводе (отбор 1,2 ата ТГ-6) по схеме № 1П-22А в соответствии с исполнительной схемой указанного трубопровода до 01.09.2021; выполнить проект реконструируемой (модернизированной) в период с 2019 г. по 2020 г. тепловой сети подающего магистрального трубопровода от СУ-27 до компенсатора ул. Алтайская (289,7 метров) до 01.09.2021; привести в надлежащее состояние бетонные опоры трубопроводов тепловых сетей от СУ-27 до компенсатора «Добро пожаловать» №№ 78, 52, 53, 60, 61, 62, 71 до 01.08.2021; выполнить ремонт, устранить обнаружённые при обследовании дефекты в строительных конструкциях ПНС3 и ПНС4 до 01.08.2021; заменить в срок до 01.09.2021 выявленные при шурфовом контроле в 2019-2020 г.г., участки трубопроводов тепловых сетей с утонением стенки трубопровода на 20% и более: Ду100мм от ТК548 до ТК551 в районе земельного участка по ул. Набережная, износ трубопроводов составляет 80%, Ду150мм от ТК106 до ТК140, протяжённостью 85 м, износ трубопроводов составляет до 89%, Ду100мм от ТК249 до ТК255, протяжённостью 122 м, износ трубопроводов составляет до 75%, Ду150мм от ТК246б до ТК265, износ трубопроводов составляет до 78%, Ду150мм от ТК207 до ТК204, протяжённостью 155 м, износ трубопроводов составляет до 88%, Ду150мм от ТК270 до ТК272а, протяжённостью 297 м, износ трубопроводов составляет до 78%, Ду250мм от ТК200 до ТК202, протяжённость 109 м, износ трубопроводов составляет до 83%, Ду200мм от ТК313 до ТК315, протяжённостью 82 м, износ трубопроводов составляет до 83%, Ду150мм от ТК306 до ТК311, протяжённостью 219 м, износ трубопроводов составляет до 49%, Ду150мм от ТК345 до ТК346 по ул. 40 лет Октября, износ подающего трубопровода составляет 24%, обратного трубопровода составляет 28%, Ду70мм от ТК218 до ТК219 по ул. Кирова, износ подающего трубопровода составляет 30%, обратного трубопровода составляет 35%, Ду100мм от ТК242 до ТК245 по ул. Строительная, износ подающего трубопровода составляет 22%, обратного трубопровода составляет 25%, Ду100мм от ТК252 до ТК253 по ул. Кирова, износ подающего трубопровода составляет 22%, обратного трубопровода составляет 25%, Ду100мм от ТК286 до ТК287 (квартальная), износ подающего трубопровода составляет 25%, обратного трубопровода составляет 22,5%.

В судебном заседании помощник Славгородского межрайонного прокурора Лукьянов Д.Л. предоставил суду письменные заявления Славгородского межрайонного прокурора об отказе от исковых требований в части возложения обязанности на МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс», связанной с: приведением в не опасное состояние рапного канала насосной станции ТЭЦ МУП «ЯТЭК» путём отсыпки откоса восточной дамбы с восстановлением ширины гребня, произведения отсыпки откоса дамбы; обеспечением наличия запасных частей, материалов и обменный фонд узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объёмов ремонта и проведения непланового (аварийного) ремонта; приведением в надлежащее состояние бетонных опор трубопроводов тепловых сетей от СУ-27 до компенсатора «Добро пожаловать» №№ 78, 52, 53, 60, 61, 62, 71; выполнением ремонта, устранением обнаружённых при обследовании дефектов в строительных конструкциях ПНС3 и ПНС4. Лукьянов Д.Л. просил приобщить данное заявление к материалам дела и прекратить гражданское дело производством в данной части в связи с добровольным удовлетворением ответчиком МУП «ЯТЭК» исковых требований, в остальной части исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

В вязи с поданными прокурором названными заявлениями о прекращении дела в части судом вынесено определение о прекращении производства по делу в части исковых требований.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании подтвердил добровольное исполнение МУП «ЯТЭК» части исковых требований, связанных с выполнением обязанностей, изложенных в исковом заявлении, по которым прекращено дело. В остальной части исковых требований, предъявленных к МУП «ЯТЭК», возражал по основаниям, изложенным в письменных возражениях на иск, в том числе ссылаясь, что МУП «ЯТЭК» не обязано выполнять указанные прокурором в иске действия, а также сроки, в которые истец просит исполнить определённые обязанности, для ответчика являются недостаточными для выполнения необходмых действий в периоды, указанные в иске.

Представитель третьего лица ФИО2 выразил согласие с заявленными требованиям прокурора, а также подтвердил факт добровольного исполнения ответчиком части исковых требований.

В силу ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ суд определил возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

Согласно ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Статья 67 Гражданского процессуального кодекса РФ предусматривает, что суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с положениями ст. 7 Конституции Российской Федерации, Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Одним из условий обеспечения достойной жизни населения является энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение жилых домов.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 3. Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее ФЗ № 190) одним из общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения являются принцип обеспечения надёжности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Согласно п. 11 ст. 2 названого Федерального закона, теплоснабжающей организацией является организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведённых или приобретённых тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

На основании п.п. 2.6.1., 2.6.3. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее Правила), целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение сроков и качества выполнения работ по обслуживанию (содержанию и ремонту) жилищного фонда, обеспечивающих нормативные требования проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период.

Сроки начала и окончания подготовки к зиме каждого жилого дома, котельной, теплового пункта и теплового (элеваторного) узла утверждаются органом местного самоуправления (по предложению организации, обслуживающей указанный жилищный фонд) с учётом завершения всех работ в северных и восточных районах - до 1 сентября. Контроль за ходом работ по подготовке к зиме, в том числе, осуществляют органы местного самоуправления.

В соответствии с п. 2.6.10 Правил установлено, что готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации в зимних условиях подтверждается, помимо прочего, наличием: паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях; актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий; актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования; обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона: твёрдого - не ниже 70 % потребности отопительного сезона.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, МУП «ЯТЭК» в соответствии с постановлениями администрации муниципального образования города Яровое Алтайского края №№ 894, 895 от 28 октября 2020 г. осуществляет эксплуатацию теплоэлектроцентрали города Яровое Алтайского края (далее – ТЭЦ г. Яровое) на праве хозяйственного ведения.

Согласно Приложениям к названным постановлениям, комплекс ТЭЦ г. Яровое, расположенный по адресу: Алтайский край, г. Яровое, Предзаводская площадь, д. 2/19, а также оборудование переданы в пользование МУП «ЯТЭК», которому присвоен статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края, (горячее водоснабжение, отопление).

В соответствии с постановлением администрации г. Яровое Алтайского края от 16 сентября 2020 г. № 776, с учётом изменений, внесённых постановлением от 24 сентября 2020 № 800, отопительный период 2020-2021 г.г. на территории г. Яровое начат 25 сентября 2020 г., ТЭЦ г. Яровое запущена и соответствующий отопительный период Предприятием начат 25 сентября 2020 г.

В результате проверки, проведённой Сибирским управлением Ростехнадзора, выявлен ряд нарушений при эксплуатации Предприятием объектов ТЭЦ г. Яровое. В связи с чем Административным органом 14 сентября 2020 г. МУП «ЯТЭК» выдано предписание № П16-342-1925 с установлением сроков устранения нарушений до 14 декабря 2020 г.

Согласно акту проверки готовности к отопительному периоду 2020/2021 г.г., составленному Сибирским управлением Ростехнадзора, сделан вывод о неготовности МУП «ЯТЭК» к работе в отопительном периоде.

27 ноября 2020 г. МУП «ЯТЭК» заявлено ходатайство о предоставлении отсрочки исполнения названного предписания, в удовлетворении и продлении сроков которого Сибирским управлением Ростехнадзора отказано.

В ходе проверки, проведённой Славгородской межрайонной прокуратурой 10 марта 2021 г., с участием специалиста Государственной инспекции Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирского управления Ростехнадзора, выявлены ряд нарушений, которые до настоящего времени предприятием не устранены, а именно.

Не проведена экспертиза промышленной безопасности котлов БКЗ-50-39ф ст. № 7 и БКЗ-75-39ф ст. № 9 ТЭЦ города Яровое после проведения восстановительных ремонтов, проведённых после имевших место инцидентов 17 декабря 2019 г., 11 февраля 2020 г., 10 января 2021 г. на котле БКЗ-50-39ф ст. № 7 и 15 октября 2018 г., 14 декабря 2018 г., 31 января 2019 г., 6 марта 2019 г., 13 апреля 2019 г., 13 мая 2019 г. на котле БКЗ-75-39ф ст. № 9, в результате которых повреждено оборудование под давлением. В связи названными инцидентами котлы останавливали.

Несоблюдение указанных требований не позволяет дать надлежащую оценку качества проведённых ремонтных работ котлов № 7 и № 9, что представляет потенциальную опасность при их эксплуатации как для работников МУП «ЯТЭК», так и жителей г. Яровое, ввиду отсутствия резервного оборудования для поддержания нормативного температурного режима в жилых домах и социальных объектах.

Провести оценку качества проведённых ремонтных работ, а также состояния оборудования возможно путём проведения экспертиз промышленной безопасности, которые, как установлено судом, в настоящее время назначены (МУП «ЯТЭК» заключены договоры о проведении соответствующих экспертиз), но не проведены до настоящего времени.

На необходимость проведения экспертиз промышленной безопасности котла БКЗ-50-39ф ст. № 7 и котла БКЗ-75-39ф ст. № 9 указывают требования, закреплённые статьями 9 и 13 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Федеральный закона № 116-ФЗ), пунктом 4 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от 20 октября 2020 г. № 420, пунктом 461 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудовании, работающего, под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее ФНП ОРПД), устанавливающие обязательность проведения экспертизы промышленной безопасности по завершению восстановительных работ котлов после инцидентов, в результате которых было повреждено оборудование под давлением и имелась необходимость остановки котла.

Не проводятся капитальный ремонт главного корпуса ТЭЦ г. Яровое, здания и сооружения топливоподачи, дымовой трубы и газоходов ТЭЦ г. Яровое.

Для обеспечения требований по проведению ремонтов МУП «ЯТЭК» приняты для применения «Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утверждённые приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 г. № 1013 (далее Правила № 1013), согласно утверждённому перечню нормативных документов, применяемых в МУП «ЯТЭК».

Периодичность капитального ремонта производственных зданий и сооружений установлена приложением № 32 к настоящим Правилам.

МУП «ЯТЭК» предоставлены экспертизы, указывающие на отсутствие необходимости проведения ремонтных работ. 

Вместе с тем, нормативное регулирование осуществления названного капитального ремонта производственных зданий и сооружений прямо указывает на необходимость периодичного их проведения. Указанные требования закреплены положениями пунктов 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Миэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115, пункта 165, приложением № 32 Правил № 1013. 

На трубопроводе (отбор 1,2 ата ТГ-6) МУП «ЯТЭК» применена фланцевая арматура (задвижка по схеме № 1П-22А) путём приварки к трубопроводу, не имеющего ответных фланцев (приварка выполнена угловым сварным соединением).

В исполнительной схеме названного трубопровода указана арматура без фланцев, установленная с применением стыковых сварных соединений.

Установка запорной арматуры на трубопроводе (отбор 1,2 ата ТГ-6) по схеме № 1П-22А в соответствии с исполнительной схемой названного трубопровода обусловлена выполнением требований, предусмотренных статьёй 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», пунктом 10, подпунктом «к» пункта 228 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудовании, работающего, под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536.

Не осуществлён допуск в эксплуатацию реконструируемой (модернизированной) в период с 2019 г. по 2020 г. тепловой сети подающего магистрального трубопровода от СУ-27 до компенсатора ул. Алтайская (289,7 метров), произведена замена существующего подающего магистрального трубопровода Ду 800мм на трубопровод меньшего диаметра Ду 600мм, работы проведены без проекта.

Необходимость выполнения проекта реконструируемой (модернизированной) указанной тепловой сети подающего магистрального трубопровода закреплена нормами, регулирующими приёмку и допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок, предусмотренными пунктами 2.4.1, 2.4.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115.

Таким образом, устранение названных нарушений возможно путём подготовки проекта и предоставления соответствующих документов в Ростехнадзор.

Не заменены, выявленные при шурфовом контроле, проведённом в 2019- 2020 г.г., участки трубопроводов тепловых сетей с утонением стенки трубопровода на 20% и более, а именно.

В 2019 г.: Ду150мм от ТК345 до ТК346 по ул. 40 лет Октября, износ подающего трубопровода составляет 24%, обратного – 28%; Ду70мм от ТК218 до ТК219 по ул. Кирова, износ подающего трубопровода 30%, обратного – 35%; Ду100мм от ТК242 до ТК245 по ул. Строительная, износ подающего трубопровода 22%, обратного – 25%; Ду100мм от ТК252 до ТК253 по ул. Кирова, износ подающего трубопровода 22%, обратного – 25%; Ду100мм от ТК286 до ТК287 (квартальная), износ подающего трубопровода 25%, обратного – 22,5%.

В 2020 г.: Ду100мм от ТК548 до ТК551 в районе земельного участка по ул. Набережная, износ трубопроводов составляет 80%; Ду150мм от ТК106 до ТК140, протяжённостью 85 м, износ трубопровода до 89%; Ду100мм от ТК249 до ТК255, протяжённостью 122 м, износ трубопроводов до 75%; Ду150мм от ТК246б до ТК265 износ трубопровода до 78%; Ду150мм от ТК207 до ТК204, протяжённостью 155м, износ трубопровода до 88%; Ду150мм от ТК270 до ТК272а, протяжённостью 297м, износ трубопроводов до 78%; Ду250мм от ТК200 до ТК202, протяжённостью 109м, износ трубопроводов до 83%; Ду200мм от ТК313 до ТК315, протяжённостью 82м, износ трубопровода составляет до 83%; Ду150мм от ТК306 до ТК311, протяжённостью 219м, износ трубопроводов составляет до 49%.

Замена участка трубопровода тепловых сетей с утонением стенки трубопровода на 20% и более, выявленного при шурфовом контроле, предусмотрена требованиями, установленными пунктом 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115.

При этом, суд учитывает, что сторонами в ходе рассмотрения дела не представлено суду достаточных допустимых и достоверных доказательств, свидетельствующих об устранении МУП «ЯТЭК» нарушений, выявленных в ходе проверки, в объёме изложенных исковых требований, а также доказательств отсутствия у ответчика обязанности выполнить названные требования закона и нормативно-правовых актов, связанные с подготовкой ТЭЦ города Яровое Алтайского края к отопительному сезону.

Невыполнение указанных требований Федерального закона «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 № 103 (далее Правила № 103) и других вышеуказанных Правил, свидетельствует о ненадлежащей подготовке объектов МУП «ЯТЭК» к работе в зимний период, что может привести к нарушениям в работе в отопительный период и нарушению прав граждан на надлежащее теплоснабжение.

Указанная ситуация является недопустимой и ставит под угрозу прохождение отопительного сезона и может повлечь нарушение прав граждан на получение коммунальных услуг надлежащего качества.

Кроме того, отсутствие отопления при значительном снижении температуры атмосферного воздуха, может привести к негативным последствиям, а именно к причинению вреда здоровью граждан.

В соответствии с ч.ч. 2, 5 ст. 20 Федерального закона «О теплоснабжении» органы местного самоуправления проверяют готовность теплоснабжающих организаций к отопительному периоду в целях определения соответствия источников тепловой энергии требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Минэнерго России от 12 марта 2013 г. № 103, наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, готовности указанных организаций к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, соблюдению критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами, а источников тепловой энергии также в целях подтверждения наличия нормативных запасов топлива. 

Полномочиям органов местного самоуправления по проверке готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду корреспондирует обязанность теплоснабжающих организаций выполнить определённые мероприятия, в том числе обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей и безаварийную работу объектов теплоснабжения.

В силу п. 33 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включаемые в необходимую валовую выручку, состоят из следующих групп расходов: 1) топливо; 2) прочие покупаемые энергетические ресурсы, холодная вода, теплоноситель; 3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 4) сырье и материалы; 5) ремонт основных средств; 6) оплата труда и отчисления на социальные нужды; 7) амортизация основных средств и нематериальных активов; 8) прочие расходы в соответствии с пунктом 44 настоящего документа.

Решениями Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 18 декабря 2018 №№ 580, 581 установлены тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячее водоснабжение) и на тепловую энергию, поставляемые МУП «ЯТЭК» потребителям муниципального образования город Яровое Алтайского края, на 2019-2023 годы, которые действуют и в настоящее время.

Обязанность МУП «ЯТЭК» устранить указанные нарушения определяется фактом нахождения этого имущества во владении предприятия на законном основании, а также использованием его в коммерческих целях, при этом при расчёте тарифов на оказание услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения в их размер включены расходы на содержание и эксплуатацию соответствующего имущества, в отношении которого и выявлены названные нарушения.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что исковые требования прокурора подлежат удовлетворению.

Статья 206 Гражданского процессуального кодекса РФ устанавливает, что при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определённые действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счёт ответчика с взысканием с него необходимых расходов. В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Руководствуясь ст. ст. 194-198, 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Славгородского межрайонного прокурора в интересах неопределённого круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс» о возложении обязанности по подготовке ТЭЦ города Яровое Алтайского края к отопительному сезону удовлетворить.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Яровской теплоэлектрокомплекс»: 

провести экспертизу промышленной безопасности котла БКЗ-50-39ф ст. № 7 ТЭЦ города Яровое Алтайского края в срок до 15 сентября 2021 г.,

провести экспертизу промышленной безопасности котла БКЗ-75-39ф ст. № 9 ТЭЦ города Яровое Алтайского края в срок до 15 сентября 2021 г.,

провести капитальный ремонт главного корпуса ТЭЦ, здания и сооружения топливоподачи, дымовой трубы и газоходов ТЭЦ города Яровое Алтайского края в срок до 15 сентября 2025 г., с проведением работы по включению затрат на проведение капительного ремонта в инвестиционную программу,

установить запорную арматуру на трубопроводе (отбор 1,2 ата ТГ-6) по схеме № 1П-22А в соответствии с исполнительной схемой указанного трубопровода до 1 января 2022 г.,

выполнить проект реконструируемой (модернизированной) в период с 2019 г. по 2020 г. тепловой сети подающего магистрального трубопровода от СУ-27 до компенсатора ул. Алтайская (289,7 метров) в срок до 1 сентября 2022 г.,

произвести замену выявленных при шурфовом контроле в 2019-2020 г.г., участков трубопроводов тепловых сетей г. Яровое Алтайского края с утонением стенки трубопровода на 20% и более, с проведением работы по включению затрат на проведение ремонта в инвестиционную программу,

- Ду100мм от ТК548 до ТК551 в районе земельного участка по ул. Набережная, с износом трубопровода 80%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду150мм от ТК106 до ТК140, протяжённостью 85 м, с износом трубопровода до 89%, в срок до 1 сентября 2023 г.,

- Ду100мм от ТК249 до ТК255, протяжённостью 122 м, с износом трубопровода до 75%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду150мм от ТК246б до ТК265, с износом трубопровода до 78%, в срок до 1 сентября 2023 г.,

- Ду150мм от ТК207 до ТК204, протяжённостью 155 м, с износом трубопровода до 88%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду150мм от ТК270 до ТК272а, протяжённостью 297 м, с износом трубопровода до 78%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду250мм от ТК200 до ТК202, протяжённость 109 м, с износом трубопровода до 83%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду200мм от ТК313 до ТК315, протяжённостью 82 м, с износом трубопровода до 83%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду150мм от ТК306 до ТК311, протяжённостью 219 м, с износом трубопровода до 49%, в срок до 1 сентября 2023 г.,

- Ду150мм от ТК345 до ТК346 по ул. 40 лет Октября, с износом подающего трубопровода 24%, обратного – 28%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду70мм от ТК218 до ТК219 по ул. Кирова, с износом подающего трубопровода 30%, обратного – 35%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду100мм от ТК242 до ТК245 по ул. Строительная, с износом подающего трубопровода 22%, обратного – 25%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду100мм от ТК252 до ТК253 по ул. Кирова, с износом подающего трубопровода 22%, обратного – 25%, в срок до 1 сентября 2022 г.,

- Ду100мм от ТК286 до ТК287 (квартальная), с износом подающего трубопровода 25%, обратного – 22,5%, в срок до 1 сентября 2022 г.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путём подачи жалобы через Яровской районный суд.

Судья Д.И. Майер

Решение с мотивированной частью вынесено 28 июля 2021 г. 

Копия верна: судья Д.И. Майер 

Решение не вступило в законную силу: _______________________________