Мотивированное 

решение

 составлено 04.05.2017.

Дело № 2-985/17 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 мая 2017 года 

Верхнепышминский городской суд Свердловской области в составе: 

председательствующего судьи Шелеповой Е.А.,

при секретаре Зотовой С.А.,

с участием истца, представителя ответчика,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора города Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» о возложении обязанности к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, 

установил:

Прокурор города Верхней Пышмы, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» о возложении обязанности к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

В обоснование заявленных требований в исковом заявлении указано, что прокуратурой города Верхней Пышмы совместно с отделом надзорной деятельности МЧС ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9», расположенной по адресу: ул. Первомайская, 38, с. Балтым, г. Верхняя Пышма. В ходе проведенной проверки установлено наличие нарушений требований пожарной безопасности: двери складских помещений (библиотека, книгохранилище библиотеки, архив, склад, кладовая, музейная кладовая, инструментальная) не выполнены с требуемым пределом огнестойкости; двери пешеходного перехода между зданиями (корпусами) общеобразовательной и начальной школ не выполнены с требуемым пределом огнестойкости; на дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах; наружная пожарная лестница находится в неисправном состоянии; в коридоре библиотеки, помещении радиорубки, складах на 2 этаже, музейной кладовой и кабинете искусства используются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; на здании школы отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до места расположения водоисточников, а также направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения; в помещения школы огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра; помещение архива учреждения не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации; в помещениях библиотеки, учительской, младшей коррекционной школы учреждения расстояние извещателей от ближайших предметов и устройств до электросветильников выполнено менее 0,5 метра; в помещении кладовой учреждения отсек потолка, ограниченный строительной конструкцией, выступающей от потолка на расстояние более 0,4 метра, не оборудован автоматической системой пожарной сигнализации.

На основании изложенного, истец просит обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, по адресу ул. Первомайская, д. 38, с. Балтым, г. Верхняя Пышма устранить выявленные нарушения:

В соответствии с п. 5.14, табл. 2, п. 7.4 СНиП 21.01-97, а также ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 3.21 СНиП 2.08.02-85 оборудовать двери складских помещений (библиотека, книгохранилище библиотеки, архив, склад, кладовая, музейная кладовая, инструментальная) МАОУ «СОШ № 9» с требуемым пределом огнестойкости.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.15*СНиП 2.08.02-89*, п. 7.15 СНиП 21-01-97 оборудовать двери пешеходного перехода между зданиями (корпусами) общеобразовательной и начальной школ с требуемым пределом огнестойкости.

В соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), а также положений гл. 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечить наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях помещений производственного и складского назначения.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 СНиП 2.08.02-89*,п. 6.18* СНиП 21-01-97 оборудовать двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), обеспечить исправность конструкции наружной пожарной лестницы МАОУ «СОШ № 9» позволяющую эксплуатировать ее в условиях безопасности жизни и здоровья.

В соответствии с п. 42в Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) в коридоре библиотеки, помещении радиорубки, складах на 2 этаже, музейной кладовой и кабинете искусства оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить наличие на здании школы указателей с четко нанесенными цифрами расстояния до места расположения водоисточников, а также направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.

В соответствии с п. 480 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить размещение в помещениях школы огнетушителей на высоте не более 1,5 метра.

В соответствии с требованиями ч.1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 3,4 табл. 3, п.п. 5.2, 37, 38 НПБ 110-03, СП 5.13130-2009 прил. А п.п. А.3, А.4, табл. А.3, п.п. 5.2, 37, 38 оборудовать помещение архива учреждения автоматической системой пожарной сигнализации.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 88-2001 п. 12.67, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в помещениях библиотеки, учительской, младшей коррекционной школы учреждения оборудовать размещение извещателей от ближайших предметов и устройств до электросветильников расстоянием более 0,5 метра.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.20 НПБ 88-2001, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 помещение кладовой учреждения оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации.

Истец – помощник прокурора Пигалицына М.С. в судебном заседании на исковых требованиях настаивала.

Представитель ответчика ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме.

Представителю ответчика ФИО1 разъяснены и понятны последствия признания иска и принятия его судом, предусмотренные ст. ст. 39, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которым иск подлежит удовлетворению.

Заслушав истца, представителя ответчика, исследовав материалы дела, сопоставив в совокупности все представленные по делу доказательства, суд пришел к следующему.

В силу ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ст. 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Таким образом, суд считает, что следует принять признание представителем ответчика ФИО1 иска и иск истца удовлетворить в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 12, 194-199, 173 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования Прокурора города Верхней Пышмы, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 9» о возложении обязанности к выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, удовлетворить.

Обязать Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, по адресу ул. Первомайская, д. 38, с. Балтым, г. Верхняя Пышма устранить выявленные нарушения:

В соответствии с п. 5.14, табл. 2, п. 7.4 СНиП 21.01-97, а также ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*, п. 3.21 СНиП 2.08.02-85 оборудовать двери складских помещений (библиотека, книгохранилище библиотеки, архив, склад, кладовая, музейная кладовая, инструментальная) МАОУ «СОШ № 9» с требуемым пределом огнестойкости.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.15*СНиП 2.08.02-89*, п. 7.15 СНиП 21-01-97 оборудовать двери пешеходного перехода между зданиями (корпусами) общеобразовательной и начальной школ с требуемым пределом огнестойкости.

В соответствии с п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), а также положений гл. 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечить наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны на дверях помещений производственного и складского назначения.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.15 СНиП 2.08.02-89*,п. 6.18* СНиП 21-01-97 оборудовать двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров и помещений приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В соответствии с п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), обеспечить исправность конструкции наружной пожарной лестницы МАОУ «СОШ № 9» позволяющую эксплуатировать ее в условиях безопасности жизни и здоровья.

В соответствии с п. 42в Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) в коридоре библиотеки, помещении радиорубки, складах на 2 этаже, музейной кладовой и кабинете искусства оборудовать светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

В соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить наличие на здании школы указателей с четко нанесенными цифрами расстояния до места расположения водоисточников, а также направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.

В соответствии с п. 480 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) обеспечить размещение в помещениях школы огнетушителей на высоте не более 1,5 метра.

В соответствии с требованиями ч.1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 3,4 табл. 3, п.п. 5.2, 37, 38 НПБ 110-03, СП 5.13130-2009 прил. А п.п. А.3, А.4, табл. А.3, п.п. 5.2, 37, 38 оборудовать помещение архива учреждения автоматической системой пожарной сигнализации.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 88-2001 п. 12.67, п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 в помещениях библиотеки, учительской, младшей коррекционной школы учреждения оборудовать размещение извещателей от ближайших предметов и устройств до электросветильников расстоянием более 0,5 метра.

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184 «О техническом регулировании», ч.4 ст. 4 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.20 НПБ 88-2001, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 помещение кладовой учреждения оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации.

Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд с подачей апелляционной жалобы через Верхнепышминский городской суд Свердловской области в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме. 

Судья Е.А. Шелепова.