Административное дело №5-196/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

03 апреля 2017 года г. Тамбов

Судья Октябрьского районного суда г. Тамбова Белова Н.Р.,

с участием представителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена ст.9.11 КоАП РФ в отношении Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области, распложенного по адресу: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

08.02.2017г. при проведении плановой выездной проверки должностным лицом Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявлены факты невыполнения ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Тамбовской области Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 №6, а именно: 

В нарушение п.1.2.2. Правил устройства электроустановок изд. 6 п. 7.4.24. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее Правила) выключатель осветительной сети в учебно- производственных мастерских помещения "сушки древесины" установлен внутри помещения;

В нарушение п. 1.2.2. Правил устройства электроустановок изд. 6 п.7.4.33 Правил светильники с лампами накаливания, установленные в учебно-производственных мастерских помещения "сушки древесины", должны иметь сплошное силикатное стекло, защищающее лампу; отсутствуют данные об электропроводке в учебно-производственных мастерских помещения "сушки древесины". Электропроводка внутри светильников, с лампами накаливания, до места присоединения;

В нарушение п. 1.2.2, 2.7.8, 2.7.13, 2.7.15-2.7.17 3.6.1-3.6.9. приложение 3, табл. 28, приложение 3.1, табл.37 Правил не проведены необходимые периодические испытания электрооборудования в учебно-производственных мастерских помещения "сушки древесины";

В нарушение Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 2.7.9. не регистрируются визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства помещения "сушки древесины" в паспорте.

В судебное заседание представитель ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Тамбовской области не явился по неизвестной причине, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

Выслушав представителя Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1, исследовав материалы административного дела, считаю, что в бездействии ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Тамбовской области содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ – нарушение правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки – что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Что подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств: протоколом об административном правонарушении, актом проверки, предписанием, письменными объяснениями заместителя начальника ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по Тамбовской области ФИО2 о том, что нарушении были допущены в связи с отсутствием информации по оборудованию светильных помещений. Недостатки будут устранены в кратчайшие сроки. 

В соответствии с ч.3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Суд считает возможным назначить юридическому лицу наказание, предусмотренное санкцией статьи ч.1 ст.18.15 КоАП РФ в виде приостановления деятельности помещения «сушки древесины» на срок 30 дней. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9-29.10 КоАП РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тамбовской области (

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ и назначить наказание в виде приостановления деятельности помещения «сушки древесины» сроком 30 дней. 

Постановление может быть обжаловано в Тамбовский областной суд в течение 10 дней.

Судья подпись Н.Р.Белова

Копия верна

Судья Н.Р.Белова

Секретарь судебного заседания Н.А.Плашкина

Подлинник постановления хранится в административном деле №5-196/2017 Октябрьского районного суда г.Тамбова.

Судья Н.Р.Белова

Секретарь судебного заседания Н.А.Плашкина