Дело № 2-1529/2020

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Дербент 29 октября 2020 года

Дербентский городской суд Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Галимов М.И., при ведении протокола судебного заседания ФИО1, с участием помощника прокурора г. Дербента Назирова Н.Б.,ответчика ФИО2 и его представителя по доверенности ФИО3, представляющего также по доверенности ответчика ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК», в отсутствие ответчика ФИО4, представителя третьего лица ОНД и ПР № 7 по городам Дербент, Дагестанские Огни, Табасаранскому и Дербентскому районам УНД и ПР ГО МЧС России по РД, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску и. о. прокурора г. Дербента О. М-А. ФИО5 к ФИО4, ИП ФИО2 и ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК» о признании деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят> незаконной, приостановлении деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят> до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, обязании привести осуществляемую деятельность по эксплуатации АГЗС в соответствие с действующим законодательством о пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

И. о. прокурора г. Дербента О. М-А. ФИО5 обратился в суд с исковым заявлением к ФИО4, ИП ФИО2 и ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК» о признании деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят> незаконной, приостановлении деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят> до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, обязании привести осуществляемую деятельность по эксплуатации АГЗС в соответствие с действующим законодательством о пожарной безопасности. 

Иск мотивирован тем, что в соответствии с заданием Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29.01.2013 «О проведении проверок в сферах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов в Северо-Кавказском федеральном округе» и информацией начальника ОМВД РФ по г. Дербенту от 15.08.2020 прокуратурой города проведена проверка законности эксплуатации АГЗС, расположенной по 

<

адрес изъят>.

В ходе проверки АГЗС выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

Указанные нарушения подтверждаются информацией ОНД и ПР №7 по городам Дербент, Дагестанские Огни, Табасаранскому и Дербентскому районам УВД и ПР ГО МЧС России по РД от 18.09.2020.

Согласно выписке из ЕГРН собственником земельного участка и автозаправочной станции с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенных по 

<

адрес изъят> является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес изъят>.

Согласно договору аренды имущественного комплекса от 27.03.2018 ФИО4 передала в аренду здание и сооружения АЗС, общей площадью 252,3 кв. м, индивидуальному предпринимателю ФИО2 для заправки автотранспорта жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо).

Согласно договору аренды имущественного комплекса от 10.01.2020 ФИО4 передала в аренду здание и сооружения АЗС, общей площадью 252, кв.м, обществу с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания ЭКОТЭК» для заправки автотранспорта жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо).

В ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено, что в отделении судебных приставов по городам Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому району УФССП России по РД находится исполнительное производство на основании исполнительного листа от 20.07.2018 об обязании ИП ФИО2 привести осуществляемую деятельность по эксплуатации АГЗС, расположенную по 

<

адрес изъят> в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «О пожарной безопасности».

Вместе с тем, по настоящее время ИП ФИО2 деятельность по эксплуатации АГЗС, расположенную по 

<

адрес изъят> в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «О пожарной безопасности» не приведена, за что в отношении него неоднократно составлялись протокола об административном правонарушении. 

Деятельность по эксплуатации автогазозапровочной станции с нарушением требований пожарной безопасности по настоящее время продолжается.

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах.

Обеспечение и соблюдение установленных законодательством норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей являются одним из мероприятий по профилактике терроризма.

Представитель истца помощник прокурора г.Дербент Назиров Н.Б. поддержал исковые требования в полном объеме, просил удовлетворить по изложенным в иске основаниям. 

Ответчик ФИО2 и его представитель по доверенности ФИО3, представляющий также интересы ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК», исковые требования признали частично и пояснили, что отдельные выявленные в ходе проверки нарушения при эксплуатации автозаправочной станции «Экотек», расположенной по адресу: в 

<

адрес изъят>, ими в настоящее время устранены, а оставшиеся нарушения, которые возможно устранить, они намерены устранить в ближайшее время.

Ответчик ФИО4, представитель третьего лица ОНД и ПР № 7 по городам Дербент, Дагестанские Огни, Табасаранскому и Дербентскому районам УНД и ПР ГО МЧС России по РД, надлежаще извещенные в суд не явились, о причинах неявки суду не сообщили. Не просили об отложении судебного разбирательства. Возражений и отзыва суду не представили.

Выслушав доводы сторон, проверив и исследовав материалы дела, в силу ч. 2 ст. 12 ГПК РФ, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, разъяснив лицам, участвующим в деле их права и обязанности, предупредив о последствиях совершения или не совершения процессуальных действий, создав условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел, суд считает исковые требования, подлежащими удовлетворению.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В силу ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В соответствии с требованиями прокуратуры г. Дербент № 02-02-2020 от 01.09.2020 проведено обследование многотопливной автозаправочной станции, расположенной в 

<

адрес изъят>, на которой осуществляет свою деятельность ИП ФИО2, на предмет соблюдения законодательства в области пожарной безопасности.

В ходе проверки АГЗС выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности:

- расстояние от раздаточной колонки СУГ до автомобильной дороги общей сети (края проезжей части) I, II и III категории составляет менее 25 метров (фактическое расстояние 6 метров) (п. 4*, приложения 6*, п. 7 таблицы П.6.1*приложения 6* НПБ 111-98*);

расстояние от топливораздаточной колонки жидкого моторного топлива до проема в здании для персонала МАЗС составляет менее 9 метров (фактическое расстояние 5,5 метров) (п. 13*, таблица 2 НПБ 111-98*);

МАЗС размещено в непосредственной близости от стены общественного здания (Центр амбулаторного диализа), менее 60 метров (п. 4* приложения 6*, п. 3 таблицы П.6.1* приложения 6* НПБ 111-98*);

резервуары жидкого моторного топлива установлены в непосредственной близости от здания для персонала АЗС, менее 3 метров (таблица 2 НПБ 111-98*);

имеющиеся дренажные лотки на въезде и выезде с территории МАЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, не отводят загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (п. 9 НПБ 111- 98*);

помещения, расположенные на территории МАЗС, не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации (п. 96* НПБ 111-98*);

МАЗС независимо от места их размещения, должны быть оснащены наружным противопожарным водопроводом. При этом общая вместимость противопожарных водоемов или резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 куб. метров (п. 38* приложения 6* НПБ 111-98*);

помещение МАЗС, в котором размещается оборудование со сжатым природным газом и для перекачивания сжиженного углеводородного газа, относящееся к технологической системе МАЗС, должна быть оборудована автоматическими установками пожаротушения (п. 96* НПБ 111-98*);

МАЗС не оборудована соответствующей требованиям площадкой для АЦ с жидким моторным топливом и СУГ (п. 35* и п. 14 * приложения 6* НПБ 111- 98*);

технологические системы не оснащены устройствами для подсоединения их оборудования к контуру заземления МАЗС, выполненными в соответствии с требованиями ПУЭ и с учетом наличия взрывоопасных зон (п. 71 НПБ 111-98*);

не представлены документы, подтверждающие в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы, клапаны, вентили и др.) (п. 336 ППР РФ);

не представлена исполнительная документация на наружную систему отсоса паров СУГ (п. 14 НПБ 111-98*);

не представлены документы, подтверждающие проведение периодического контроля герметичности резервуаров жидкого моторного топлива и резервуаров для хранения топлива СУГ (п. 46 НПБ 111-98*);

не представлена технико-эксплуатационная и конструкторская документация на применяемую технологическую систему (п. 439 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»);

не представлена декларация пожарной безопасности (ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности»);

на объекте не предусмотрена автоматическая система противоаварийной защиты при срабатывании которых, должно быть предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс сжатого газа, включение системы орошения, обесточивание оборудования и т.п.), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии (п. 19.4 приложения 6* НПБ 111-98*);

не представлена исполнительная документация на молниезащиту (п. 40 НПБ 111-98*);

отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 Постановления Правительства №390 «О противопожарном режиме»);

лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»);

топливные трубопроводы резервуаров жидкого моторного топлива не оснащены аварийной запорной арматурой, установленной в верхней точке этих трубопроводов (над резервуаром), с обеспечением свободного доступа к ней (п. 84 НПБ 111-98*);

оборудование технологических систем должно не обеспечивает осуществление операций по приему, хранению и выдаче топлива, опорожнению и обесшламливанию (удалению подтоварной воды), а также по испытанию на герметичность закрытым способом (п. 65 НПБ 111-98*);

резервуары для хранения СУГ не оснащены системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% их геометрического объема) (п. 20.5* приложения 6* НПБ 111-98*);

резервуары для хранения топлива жидкого моторного топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-го заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-м заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 с (п. 54 НПБ 111-98*);

на многотопливных АЗС предусмотрена общая площадка для АЦ с жидким моторным топливом и для автоцистерн с СУГ (п. 15 приложения 6* НПБ 111-98*);

допускается устройство навеса с непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) над оборудованием со сжатым природным газом (п. 12* приложения 6* НПБ 111-98*);

трубопроводы налива для наполнения резервуаров топливом из АЦ, не оборудованы устройствами, препятствующими распространение пламени по линии наполнения резервуара (п. 60 НПБ 111-98*);

конструкции кровли помещения МАЗС, в котором размещается оборудование со сжатым природным газом и для перекачивания сжиженного углеводородного газа, выполнена из горючих материалов (деревянная обрешетка и стропила) (п. 16 НПБ 111-98*).

Указанные нарушения подтверждаются информацией ОНД и ПР №7 по городам Дербент, Дагестанские Огни, Табасаранскому и Дербентскому районам УВД и ПР ГО МЧС России по РД от 18.09.2020.

Согласно выписке из ЕГРН собственником земельного участка и автозаправочной станции с кадастровым номером 

<

номер изъят>, расположенных по 

<

адрес изъят> является ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированная по адресу: 

<

адрес изъят>.

Согласно договору аренды имущественного комплекса от 27.03.2018 ФИО4 передала в аренду здание и сооружения АЗС, общей площадью 252,3 кв. м., индивидуальному предпринимателю ФИО2 для заправки автотранспорта жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо).

Согласно договору аренды имущественного комплекса от 10.01.2020 ФИО4 передала в аренду здание и сооружения АЗС, общей площадью 252, кв.м, обществу с ограниченной ответственностью «Нефтяная компания ЭКОТЭК» для заправки автотранспорта жидким моторным топливом (бензин, дизельное топливо).

Согласно пунктам 3.2.6 указанных договоров аренды имущественного комплекса при обнаружении признаков аварийного состояния сантехнического, электротехнического и прочего оборудования Арендатор обязан немедленно сообщать об этом Арендодателю.

Пунктом 3.2.8 Договоров предусмотрено, что Арендатор не вправе проводить реконструкцию недвижимости, переоборудование сантехники и другие капитальные ремонтные работы без согласия Арендодателя.

В ходе проведенной прокуратурой города проверки установлено, что в отделении судебных приставов по городам Дербенту, Дагестанские Огни и Дербентскому району УФССП России по РД находится исполнительное производство на основании исполнительного листа от 20.07.2018 об обязании ИП ФИО2 привести осуществляемую деятельность по эксплуатации АГЗС, расположенную по 

<

адрес изъят> в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «О пожарной безопасности».

Вместе с тем, по настоящее время ИП ФИО2 деятельность по эксплуатации АГЗС, расположенную по 

<

адрес изъят> в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «О пожарной безопасности» не приведена, за что в отношении него неоднократно составлялись протокола об административном правонарушении. Деятельность по эксплуатации автогазозапровочной станции с нарушением требований пожарной безопасности по настоящее время продолжается.

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, осуществлять непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах.

Обеспечение и соблюдение установленных законодательством норм пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей являются одним из мероприятий по профилактике терроризма.

Приоритет мер предупреждения и профилактики терроризма согласно статье 130 Федерального закона Российской Федерации от 25 июля 1998 г. №130- ФЗ «О борьбе с терроризмом» является одним из основных принципов борьбы с терроризмом.

Деятельность АГЗС без обеспечения надлежащих мер безопасности и соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности создает реальные условия и возможность для совершения актов терроризма, что может повлечь тяжкие последствия в виде человеческих жертв и причинение существенного материального ущерба.

Согласно ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты нарушенных прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации за прокурором закреплено право обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации и муниципальных образований.

При изложенных обстоятельствах заявление и.о. прокурора г. Дербент подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

С учетом изложенного, в соответствии с требованиями ст. 103 ГПК РФ и ст. 333.19 НК РФ, с ответчиков в пользу государства подлежит взысканию и государственная пошлина в размере 300 руб.

Определением Дербентского городского суда Республики Дагестан от 24.09.2020 г. по заявлению прокурора г. Дербента судом были приняты меры по обеспечению иска в виде запрещения ФИО4, ИП ФИО2, ООО «Нефтяная компания Экотек», а также иным лицам деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят>, до рассмотрения настоящего иска, а потому, в связи с его рассмотрением и вынесением по делу решения, по вступлению решения суда в законную силу, подлежат отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования и. о. прокурора г. Дербента О. М-А. ФИО5 к ФИО4, ИП ФИО2 и ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК» о признании деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят> незаконной, приостановлении деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят> до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, обязании привести осуществляемую деятельность по эксплуатации АГЗС в соответствие с действующим законодательством о пожарной безопасности удовлетворить. 

Признать деятельность ФИО4, ИП ФИО2, ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК», а также иных лиц по эксплуатации АГЗС, расположенной по адресу: 

<

адрес изъят> Республики Дагестан, незаконной.

Приостановить деятельность ФИО4, ИП ФИО2, ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК», а также иных лиц по эксплуатации АГЗС, расположенной по адресу: 

<

адрес изъят> Республики Дагестан до полного устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Обязать ФИО4, ИП ФИО2, ООО «Нефтяная компания ЭКОТЕК», а также иных лиц по эксплуатации АГЗС, расположенную по адресу: 

<

адрес изъят> Республики Дагестан, привести осуществляемую деятельность по эксплуатации АГЗС в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, а именно:

привести в соответствие с действующим законодательством расстояние от раздаточной колонки СУГ до автомобильной дороги общей сети (края проезжей части) I, II и III категории (составляет менее 25 метров, фактическое расстояние 6 метров) (п. 4*, приложения 6*, п. 7 таблицы П.6.1* приложения 6* НПБ 111-98*);

привести в соответствие с действующим законодательством расстояние от топливораздаточной колонки жидкого моторного топлива до проема в здании для персонала МАЗС (менее 9 метров, фактическое расстояние 5,5 метров) (п. 13*, таблица 2 НПБ 111-98*);

привести в соответствие с действующим законодательством МАЗС (размещено в непосредственной близости от стены общественного здания - Центр амбулаторного диализа), менее 60 метров (п. 4* приложения 6*, п. 3 таблицы П.6.1* приложения 6* НПБ 111-98*);

резервуары жидкого моторного топлива установлены в непосредственной близости от здания для персонала АЗС, менее 3 метров (таблица 2 НПБ 111-98*);

имеющиеся дренажные лотки на въезде и выезде с территории МАЗС, осуществляющей заправку жидким моторным топливом, не отводят загрязненные нефтепродуктами атмосферные осадки в очистные сооружения (п. 9 НПБ 111- 98*);

помещения, расположенные на территории МАЗС, не оборудованы установками автоматической пожарной сигнализации (п. 96* НПБ 111-98*);

оснастить МАЗС независимо от места их размещения наружным противопожарным водопроводом. При этом общая вместимость противопожарных водоемов или резервуаров должна быть определена расчетом, но составлять не менее 200 куб. метров (п. 38* приложения 6* НПБ 111-98*);

оборудовать помещение МАЗС, в котором размещается оборудование со сжатым природным газом и для перекачивания сжиженного углеводородного газа, относящееся к технологической системе МАЗС автоматическими установками пожаротушения (п. 96* НПБ 111-98*);

оборудовать МАЗС соответствующей требованиям площадкой для АЦ с жидким моторным топливом и СУГ (п. 35* и п. 14 * приложения 6* НПБ 111- 98*);

оснастить технологические системы устройствами для подсоединения их оборудования к контуру заземления МАЗС, выполненными в соответствии с требованиями ПУЭ и с учетом наличия взрывоопасных зон (п. 71 НПБ 111-98*);

представить документы, подтверждающие в установленные технической документацией сроки очистку и предремонтную подготовку технологического оборудования, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы, клапаны, вентили и др.) (п. 336 ППР РФ);

представить исполнительную документацию на наружную систему отсоса паров СУГ (п. 14 НПБ 111-98*);

представить документы, подтверждающие проведение периодического контроля герметичности резервуаров жидкого моторного топлива и резервуаров для хранения топлива СУГ (п. 46 НПБ 111-98*);

- представить технико-эксплуатационная и конструкторская документация на применяемую технологическую систему (п. 439 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»);

представить декларацию пожарной безопасности (ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

предусмотреть автоматическую систему противоаварийной защиты при срабатывании которых, должно быть предусмотрено автоматическое приведение в действие систем противоаварийной защиты всех технологических участков (перекрытие трубопроводов, отключение механизмов перекачивания, сброс сжатого газа, включение системы орошения, обесточивание оборудования и т.п.), обеспечивающих предотвращение дальнейшего развития аварии (п. 19.4 приложения 6* НПБ 111-98*);

представить исполнительную документацию на молниезащиту (п. 40 НПБ 111-98*);

отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 2 Постановления Правительства №390 «О противопожарном режиме»);

лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»);

оснастить топливные трубопроводы резервуаров жидкого моторного топлива аварийной запорной арматурой, установленной в верхней точке этих трубопроводов (над резервуаром), с обеспечением свободного доступа к ней (п. 84 НПБ 111-98*);

оборудование технологических систем не обеспечивает осуществление операций по приему, хранению и выдаче топлива, опорожнению и обесшламливанию (удалению подтоварной воды), а также по испытанию на герметичность закрытым способом (п. 65 НПБ 111-98*);

оснастить резервуары для хранения СУГ системой автоматического предотвращения превышения предельно допустимого уровня их заполнения (85% их геометрического объема) (п. 20.5* приложения 6* НПБ 111-98*);

оборудовать резервуары для хранения топлива жидкого моторного топлива системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-го заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-м заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара не более чем за 5 с (п. 54 НПБ 111-98*);

на многотопливных АЗС предусмотрена общая площадка для АЦ с жидким моторным топливом и для автоцистерн с СУГ (п. 15 приложения 6* НПБ 111-98*);

допускается устройство навеса с непроветриваемыми объемами (пазухами, карманами) над оборудованием со сжатым природным газом (п. 12* приложения 6* НПБ 111-98*);

оборудовать трубопроводы налива для наполнения резервуаров топливом из АЦ устройствами, препятствующими распространение пламени по линии наполнения резервуара (п. 60 НПБ 111-98*);

конструкции кровли помещения МАЗС, в котором размещается оборудование со сжатым природным газом и для перекачивания сжиженного углеводородного газа, выполнена из горючих материалов (деревянная обрешетка и стропила) (п. 16 НПБ 111-98*). 

Взыскать с ФИО4, ФИО2, ООО «Нефтяная компания Экотэк» в местный бюджет МО «город Дербент» государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

Меры по обеспечению иска, принятые определением Дербентского городского суда Республики Дагестан от 24 сентября 2020 года в виде запрещения ФИО4, ИП ФИО2, ООО «Нефтяная компания Экотек», а также иным лицам деятельности по эксплуатации АГЗС, расположенной в 

<

адрес изъят>, по вступлению решения суда в законную силу, отменить.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Республики Дагестан через Дербентский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

Резолютивная часть решения оглашена 29 октября 2020 года, мотивированное решение составлено 02 ноября 2020 года.

Председательствующий Галимов М.И.