№ 5-18/2020

УИД 75RS0025-01-2020-000413-89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

05 марта 2019 года г. Чита 

Судья Читинского районного суда Забайкальского края Цыбенова Д.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 КоАП РФ, в отношении акционерного общества «103 Бронетанковый ремонтный завод» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, расположенного по адресу: Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, ул. Заводская, 1,

УСТАНОВИЛ:

В ходе внеплановой выездной проверки, проведенной должностными лицами Забайкальского управления Ростехнадзора в отношении акционерного общества «103 Бронетанковый ремонтный завод» (далее по тексту - АО «103 БТРЗ») выявлены нарушения обязательных норм и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, устройства электроустановок, технической эксплуатации тепловых энергоустановок в области: контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности требований безопасности в электроэнергетике.

По указанному факту, 28.02.2020 года старшим государственным инспектором Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями ФИО1 был составлен протокол об административном правонарушении №29/07-15-2020.

Собранные материалы по факту совершения АО «103 БТРЗ» административного правонарушения в соответствии со ст. 28.8 КоАП РФ представлены на рассмотрение в судебном порядке. 

В судебном заседании представители АО «103 БТРЗ» ФИО2, ФИО3, вину в совершенном правонарушении признали, с вменёнными нарушениями требований законодательства согласны, просили не назначать наказание в виде приостановления деятельности в связи с тем, что приостановка работы предприятия приведет к невозможности выполнения работ, срыву сроков выполнения государственных контрактов, значительным затратам. В настоящее время юридическим лицом принят ряд мер по устранению выявленных нарушений. 

Должностное лицо Забайкальского управления Ростехнадзора, составившее протокол об административном правонарушении, ФИО1 считает вину юридического лица установленной, просил назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности в связи с наличием угрозы жизни и здоровья людей - работников завода. 

Выслушав представителей, свидетеля ФИО4, исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ признает административным правонарушением такое противоправное и виновное действие, за которое данным Кодексом или законами субъектов РФ установлена ответственность.

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Как следует из материалов дела, на основании распоряжения Забайкальского управления Ростехнадзора от 03.02.2020 г. №РП-351-74-о, в рамках выполнения приказа от 15.01.2020 №15 руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) ФИО5, во исполнение поручения Правительства Российской Федерации о 30.12.2019 №ДК-П9-11542 в отношении АО «103 БТРЗ» проведена внеплановая выездная проверка, в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора на тепло и электроустановках, находящихся в эксплуатации АО «103 БТРЗ», по результатам которой выявлены нарушения правил обязательных норм и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, устройства электроустановок, технической эксплуатации тепловых энергоустановок в области: контроля и надзора за соблюдением в пределах своей компетенции требований безопасности требований безопасности в электроэнергетике, а именно: 

-В нарушение п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утврежденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2006 №6 (далее - ПТЭЭП) в организации отсутствует энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации электротехническим персоналом.

Эксплуатацию электроустановок выполняет неподготовленный персонал, не прошедший проверку знаний по электробезопасности, не имеющий группу допуска, последняя проверка знаний в 2012, 2013, 2017 году. 

-В нарушение п. 1.2.2. ПТЭ ЭП обязанности Потребителя не выполняются в полном объеме, согласно Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее Правил):

Не обеспечивается своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово - предупредительного ремонта, модернизации и реконструкции оборудования электроустановок и электрооборудования;

В организации отсутствует подготовленный электротехнический и электротехнологический персонал, прошедший обучение и проверку знаний;

Первичные инструктажи на рабочем месте не проводятся, в журнале имеются записи о проведении планового инструктажа;

Не выполняются требования Правил по надёжности работы и безопасной эксплуатации электроустановок;

Не проводится учёт, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, не принимаются меры по устранению причин их возникновения;

Представленные производственный инструкции и инструкции по охране труда для электротехнического персонала утверждены в 2011, 2012, 2013 годах, не пересматривались более 3 лет, записи об ознакомлении работников с инструкциями отсутствуют;

Не проводятся необходимые испытания электрооборудования, Эксплуатация устройств молниезащиты не соответствует требованиям Правил. 

-В нарушение п. 1.2.3, 1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) Приказ №3 от 09.01.2020 года о назначении ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям Правил, не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство. Ответственный за электрохозяйство не аттестован, не имеет соответствующей группы допуска по электробезопасности.

-В нарушение п. 1.2.6 ПТЭЭП не организована разработка и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок; не организовано обучение, инструктирование, проверка знаний и допуск к самостоятельной работе электротехнического персонала; не организовано безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием командированного персонала; не обеспечен своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок; не контролируется наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и инструмента, журнал учёта и содержания средств индивидуальной защиты отсутствует; не организовано оперативное обслуживание электроустановок и ликвидация аварийных ситуаций; не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года), пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года), контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года), повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); не контролируется правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи; Отсутствует должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, в которой должны быть определены его права и ответственность

-В нарушение п. 1.2.7 ПТЭЭП в организации не производится проверка знаний и присвоение соответствующей группы по электробезопасности, V - в электроустановках напряжением выше 1000 В для назначения ответственного за электрохозяйство и его заместителя.

-В нарушение п. 1.2.8 ПТЭЭП по представлению ответственного за электрохозяйство руководителем АО «103 Бронетанковый ремонтный завод» (далее Потребитель) не назначены ответственные за электрохозяйство структурных подразделений. Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за электрохозяйство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство Потребителя не отражены в их должностных инструкциях.

-В нарушение п. 1.4.3. ПТЭ ЭП обслуживание электротехнологических установок, а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, осуществляет неподготовленный электротехнологический персонал, который не имеет достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки. Организационно-распорядительный документ о закреплении электротехнологического оборудования за персоналом отсутствует. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждённый руководителем Потребителя, отсутствует.

-В нарушение п. 1.4.4. ПТЭЭП отсутствует перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяемый руководителем Потребителя. Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваиваемая группа I оформлена в журнале не соответствующим требованиям Правил; присвоение I группы по электробезопасности проводит работник не из числа электротехнического персонала данного Потребителя, не имеющий группу по электробезопасности; периодичность присвоения I группы по электробезопасности не соблюдается.

-В нарушение п. 14.5.1. ПТЭЭП выполнение работы с различными категориями работников проводятся не в полном объёме:

-В нарушение п. 1.4.5.2 ПТЭЭП у административно-технического персонала не проводится проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил и других нормативных документов, не проводится профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. У административно-технического персонала, имеющим права оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала не проводятся все виды подготовки, предусмотренные для оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персонала.

-В нарушение п. 1.4.5.3. ПТЭЭП у оперативного и оперативно-ремонтного персонала не проводится первичный на рабочем месте и целевой инструктажи по охране труда, не проводится подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка); не проводится проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил и других нормативных документов; не проводится дублирование и специальная подготовка; в организации не проводятся контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки; не проводится профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации; у ремонтного персонала не проводится первичный на рабочем месте и целевой инструктажи по охране труда; не проводится подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте (стажировка); не проводится проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил и других нормативных документов; не проводится профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации. Записи в личных карточках, журнале первичного инструктажа о стажировке и дублировании отсутствуют. 

-В нарушение пп. 1.4.7., 1.4.8. ПТЭЭП работники не проходят профессиональную подготовку до допуска к самостоятельной работе и производственное обучение, определённое сроком стажировки, для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оперативными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной должности (профессии) объеме: правил устройства электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения и испытания средств защиты, настоящих Правил; должностных и производственных инструкций; инструкций по охране труда; других правил, нормативных и эксплуатационных документов, действующих у данного Потребителя.

-В нарушение пп. 1 4.19., 1.4.20., 1.4.37, 1.4.37 ПТЭЭП контроль проверки знаний работников (первичной и периодической) отсутствует, записи о результатах проверки отсутствуют. 

-В нарушение п. 1.4.9. ПТЭЭП программа подготовки электротехнического персонала, отсутствует

-В нарушение п. 1.4.12.,1.4.14, 1.4.15. ПТЭЭП отсутствуют организационно-распорядительные документы о допуске к стажировке, дублированию, проведении противоаварийных и противопожарных тренировок.

-В нарушение п. 1.4.43. ПТЭ ЭП систематическая работа с электротехническим персоналом, направленная на повышение его квалификации, уровня знаний правил и инструкций по охране труда, изучение передового опыта и безопасных приемов обслуживания электроустановок, предупреждение аварийности и травматизма, не проводится. Объем организуемой технической учебы, необходимость проведения противоаварийных тренировок не определён техническим руководитель Потребителя. Журнал проведения противоаварийных тренировок отсутствует.

-В нарушение п. п.1.5.8., п. 1.5.9. ПТЭЭП система оперативного управления электрохозяйством, организационная структура и форма оперативного управления, а также вид оперативного обслуживания электроустановок, число работников из оперативного персонала в смене не определена руководителем Потребителя и документально не оформлена.

-В нарушение п. п. 1.5.18. ПТЭЭП однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования для каждой электроустановки, утверждаемые 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя, отсутствуют 

-В нарушение п. п.1.5.19. ПТЭЭП. п.1.5.20. ПТЭЭП местные инструкции: по предотвращению и ликвидации аварий, по оперативному управлению, ведению оперативных переговоров и записей, производству оперативных переключений и ликвидации аварийных режимов, отсутствуют.

-В нарушение п.1.5.23. ПТЭП перечень сложных переключений, утвержденного техническим руководителем, отсутствует

-В нарушение п.1.5.27. ПТЭЭП список работников, имеющих право выполнения оперативных переключений, утвержденный руководителем и список работников, имеющих право ведения оперативных переговоров, утвержденный ответственным за электрохозяйство, отсутствует.

-В нарушение п.1,5.28-1,5.31. ПТЭ ЭП типовая программа и бланки переключений, отсутствует.

-В нарушение п.1.5.36. ПТЭ ЭП оперативный журнал отсутствует.

-В нарушение п.1.6.1. ПТЭЭП, п.1.6.2. ПТЭ ЭП потребителем не обеспечен контроль за проведением технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов оборудования электроустановок. Модернизация и реконструкция оборудования электроустановок не проводится.

-В нарушение п. 1.6.7. ПТЭ ЭП проведение технического освидетельствования (по истечении установленного нормативно-технической документацией срока службы оборудования электроустановок), не проводится

-В нарушение п.1.6.11. ПТЭ ЭП, п.1.6.12. ПТЭ ЭП, п.1.6.13. ПТЭ ЭП необходимые испытания электрооборудования в соответствии с нормами испытаний, отсутствуют. Последние испытания электрооборудования 10.2013г.

-В нарушение п. 1.8.9. ПТЭ ЭП журнал учёта электрооборудования, где необходимо указывать наименование, идентификационные параметры, дату установки, даты облуживания электрооборудования, отсутствует.

-В нарушение п. 1.7.4. ПТЭ ЭП инструкции по охране труда утверждены в 2013 году, не пересматривались более 3 лет.

-В нарушение п.1.7.5. ПТЭ ЭП выполнение требований по безопасности труда, относящихся к обслуживаемому оборудованию и организации труда на рабочем месте работников Потребителя, не соблюдается.

-В нарушение п.1.7.7. ПТЭ ЭП контроль соответствия условий труда на рабочих местах требованиям безопасности и производственной санитарии, не проводится.

-В нарушение п.1.7.8. ПТЭ ЭП организация обучения, проверка знаний, инструктаж персонала в соответствии с требованиями настоящих правил, правил безопасности труда и местных инструкций, не проводится.

-В нарушение п. 1.7.9. ПТЭ ЭП регистрации инструктажей работников в журнале первичного инструктажа на рабочем месте не соответствует требованиям Правил.

-В нарушение п.1.7.13. ПТЭ ЭП. п.1.7.14 ПТЭЭП проверка знаний правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, не проводится.

-В нарушение п. 1.7.15. ПТЭ ЭП аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов на рабочих местах отсутствуют. Сумка первой помощи в здании Электростанции не соответствует требованиям Правил.

-В нарушение п.1.8.1. ПТЭ ЭП у Потребителя отсутствует следующая техническая документация:

акты приёмки работ, испытаний и наладки электрооборудования;

рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений не утверждены, дата утверждения 2013 год;

технические паспорта электрооборудования не имеют актов приёмки электрооборудования после ремонтов, протоколы испытаний;

производственные инструкции по эксплуатации электрооборудования, должностные инструкции по каждому рабочему месту, инструкции по охране труда на рабочих местах, инструкции по охране труда, утверждены в 2013 году, не пересматривались более 5 лет, записи об ознакомлении работников с инструкциями отсутствуют;

инструкции по предотвращению и ликвидации аварий, инструкции по выполнению переключений без распоряжений, отсутствуют.

-В нарушение п.1.8.2. ПТЭ ЭП перечень технической документации, отсутствует.

-В нарушение п.1.8.3. ПТЭЭП, п.1.8.4. ПТЭ ЭП, п. 1.8.5. ПТЭ ЭП, п.1.8.6. ПТЭ ЭП все изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, не отражены на схемах и чертежах за подписью ответственного за электрохозяйство с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в схемах не доведена до сведения всех работников, для которых обязательно знание этих схем, с записью в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям; Обозначения и номера на схемах не соответствует фактическим обозначениям и номерам, выполненным в натуре; электрические (технологические) схемы (чертежи) не соответствуют фактическим эксплуатационным, последняя дата проверки схем - 2013 год (соответствие должно проверяться не реже1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке); комплект схем электроснабжения отсутствует у ответственного за электрохозяйство на его рабочем месте. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними электрически других подразделений отсутствуют на рабочем месте оперативного персонала подразделения.

-В нарушение п.1.8.7. ПТЭ ЭП рабочие места не снабжены необходимыми инструкциями: производственными (эксплуатационными), должностными, по охране труда и о мерах пожарной безопасности.

-В нарушение п.1.8.9. ПТЭ ЭП на рабочих местах оперативного персонала в полном объёме отсутствует необходимая документация: наглядная схема электроснабжения (однолинейная схема первичных электрических соединений); оперативный журнал; журнал учета работ по нарядам и распоряжениям; журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики; журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; ведомости показаний контрольно-измерительных приборов и электросчетчиков; журнал учета электрооборудования; кабельный журнал; перечень оборудования, линий электропередачи и устройств РЗА, находящихся в оперативном управлении на закрепленном участке; производственная инструкция по переключениям в электроустановках; бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках; представленный перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации не соответствуют требованиям Правил; журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок; местная инструкция по предотвращению и ликвидации аварий; записи в журнале инструктажа на рабочем месте не соответствуют требованиям Правил.

На рабочих местах в полном объёме отсутствуют необходимые списки работников: имеющих право выполнения оперативных переключений, представленные списки ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования, не соответствуют требованиям Правил; имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; представленные списки, которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего не соответствуют требованиям Правил; подлежащих проверке знаний на право производства специальных работ в электроустановках; списки ответственных работников энергоснабжающей организации, имеющих право вести оперативные переговоры.

-В нарушение п.2.1.39. ПТЭ ЭП представленные протоколы и акты испытаний трансформаторов от 2013 года. Испытания в соответствии с нормами испытания электрооборудования и заводскими инструкциями не проводились более 3 лет.

-В нарушение п.2.2.16. ПТЭ ЭП персонал, обслуживающий РУ, должен располагать документацией по допустимым режимам работы в нормальных и аварийных условиях.

-В нарушение п.2.2.39. ПТЭ ЭП контроль проведения осмотра РУ без отключения не выполняется: на объектах с постоянным дежурством персонала - не реже 1 раза в 1 сутки; в темное время суток для выявления разрядов, коронирования - не реже 1 раза в месяц.

-В нарушение п.2.3.7. ПТЭ ЭП техническое обслуживание и ремонт, направленные на обеспечение надежной работы высоковольтных линий (далее ВЛ) и токопроводов, при их эксплуатации, не проводится.

-В нарушение п.2.3.8. ПТЭ ЭП периодические и внеочередные осмотры ВЛ, не проводятся.

-В нарушение п.2.3.11. ПТЭ ЭП у Потребителя не проверяется:

- противопожарное состояние трассы ВЛ; 

-состояние фундаментов, приставок;

-состояние опор;

-состояние проводов и тросов;

-состояние гибких шин токопроводов;

-состояние изоляторов;

-состояние арматуры;

-состояние разрядников, коммутационной аппаратуры на ВЛ и концевых кабельных муфт на спусках.

-В нарушение п.2.3.12. ПТЭ ЭП. (Приложение 3) профилактические проверки и измерения на ВЛ и токопроводах в объемах и в сроки, предусмотренные нормами испытания электрооборудования, не проводятся.

-В нарушение п.2.3.30. ПТЭ ЭП местные инструкции по эксплуатации ВЛ и токопроводов, отсутствуют. Подготовка и допуск персонала к обслуживанию ВЛ, не проводится.

-В нарушение п.2.4.2, ПТЭ ЭП у Потребителя отсутствует следующая техническая документация на кабельные линии (далее КЛ): 

-кабельный журнал;

-инвентарная опись всех элементов КЛ (для КЛ напряжением выше 1000 В);

-акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями;

-акты на монтаж кабельных муфт;

-акты приемки траншей, блоков, труб, каналов, туннелей и коллекторов под монтаж;

-акты на монтаж устройств по защите КЛ от электрохимической коррозии, а также документы о результатах коррозионных испытаний в соответствии с проектом;

-протоколы испытания изоляции КЛ повышенным напряжением после прокладки (для КЛ напряжением выше 1000 В);

-документы о результатах измерения сопротивления изоляции;

-акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием;

-протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах.

-В нарушение п.2.4.5. ПТЭ ЭП отсутствует паспорт, включающий документацию, указанную в п. 2.4.2. ПТЭЭП, диспетчерский номер или наименование КЛ.

-В нарушение п.2.4.15. ПТЭЭП. п.2.4.16. ПТЭЭП. п.2.4.17. ПТЭЭП осмотры КЛ по установленным срокам, не проводятся.

-В нарушение п.2.4.28. (Приложение 3 ПТЭ ЭП) протоколы испытаний повышенным напряжением постоянного тока КЛ в соответствии с нормами испытания электрооборудования, отсутствуют.

-В нарушение п.2.5.19. (Приложение 3) ПТЭ ЭП профилактические испытания и измерения на электродвигателях в соответствии с нормами испытаний электрооборудования, не проводятся.

-В нарушение п.2.12.12. ПТЭ ЭП работы по очистке светильников и проверка технического состояния осветительных установок (наличие и целость стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.), не проводится. График очистки светильников, отсутствует.

-В нарушение п.2.12.17. ПТЭ ЭП (Приложение 3) график, утверждённый ответственным за электрохозяйство, проверки состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, отсутствует. Результаты замеров, выполняемые не реже 1 раза в 3 года и оформленные актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования, отсутствуют. Представленные протоколы испытаний КЛ, ВЛ, заземляющего устройства от 2013 года.

-В нарушение п.3.1.16. ПТЭЭП переносное, передвижное электросварочное оборудование не закреплено за электросварщиком. Журнал регистрации инвентарного учёта, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприёмников, вспомогательного оборудования к ним, отсутствует.

-В нарушение п.3.1.22. ПТЭ ЭП. Приложение 3, проведение испытаний и измерений на электросварочных установках в соответствии с нормами испытания электрооборудования, инструкциями заводов-изготовителей, не проводятся.

-В нарушение п.3.1.23. ПТЭ ЭП ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового графика технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных работ не определено должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке руководителем.

-В нарушение п.2.10.22. ПТЭ ЭП обслуживание аккумуляторных установок возложено на специалиста, не обученного правилам эксплуатации аккумуляторных батарей.

-В нарушение п.2.10.22. ПТЭ ЭП журнал аккумуляторной батареи для записи результатов осмотров и объемов, отсутствует.

-В нарушение п.2.10.25. ПТЭЭП осмотр аккумуляторных батарей не проводится. У Потребителя отсутствует график осмотров, утвержденный ответственным за электрохозяйство, с учетом следующей периодичности осмотров: 

-дежурным персоналом - 1 раз в сутки;

-специально выделенным работником - 2 раза в месяц;

-ответственным за электрохозяйство - 1 раз в месяц.

-В нарушение п.2.10.27. ПТЭ ЭП персонал, обслуживающий аккумуляторную установку, не обеспечен:

-технической документацией;

-приборами для контроля напряжения отдельных элементов батареи, плотности и температуры электролита;

-специальной одеждой;

-специальным инвентарем и запасными частями.

-В нарушение п.3.3.13. ПТЭ ЭП. Приложение 3, профилактические испытания и измерения параметров электрооборудования заземляющих устройств, аппаратов, проводов, кабелей и т.п. в соответствии с нормами испытания электрооборудования, не проводятся. Представленные протоколы испытаний от 2013 года.

-В нарушение п.3.5.6. ПТЭ ЭП переносные, передвижные электроприемники, элементы вспомогательного оборудования к ним не имеют инвентарные номера.

-В нарушение п.3.5.7. ПТЭ ЭП к работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, допущены работники, не прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие соответствующую группу по электробезопасности. 

-В нарушение п.3.5.10. ПТЭЭП. У Потребителя отсутствует организационнораспорядительный документ, о назначении ответственного работника (должен иметь 3 группу допуска), осуществляющего поддержание исправного состояния, проведения периодических проверок переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

-В нарушение п.3.5.10. - п. 3.5.12. ПТЭ ЭП периодические проверки и ремонт переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, не проводятся. Журнал регистрации, инвентарного учета, периодической проверки переносных и передвижных электроприёмников, отсутствует.

-В нарушение п.3.5.13. ПТЭ ЭП. п.3.5.14. ПТЭ ЭП (Приложение 3) результаты проведения технического обслуживания, испытаний и измерений, планово- предупредительных ремонтов переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним (в соответствии с указаниями заводов-изготовителей), отсутствуют.

-В нарушение п. 1.4.19. ПТЭЭП в организации не обеспечено проведение проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок электротехнического и электротехнологического персонала

-В нарушение п. 1.4.30. ПТЭ ЭП приказ руководителя о назначении комиссии для проведения проверки знаний не соответствует требованиям Правил.

-В нарушение п. 1.4.39. ПТЭ ЭП протоколы проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок административно-технического персонала, членов комиссии от 2013, 2014 и 2017 года.

Протоколы проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала, отсутствуют. Журнал проверки знаний требований правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, отсутствует.

-В нарушение п. 1.7.9. ПТЭ ЭП в личных карточках электротехнического и электротехнологического персонала отсутствуют росписи инструктируемых за проведенные инструктажи и допуски к самостоятельной работе.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП отсутствуют надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной стороне панелей щитов ВРУ в помещении ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п.1.8.9. ПТЭ ЭП однолинейные схемы электрических соединений на рабочем месте электротехнического персонала отсутствуют, помещении ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п. 1.5.18. ПТЭ ЭП однолинейные схемы отсутствуют во всех щитах в помещении ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на предохранителях присоединений щитов и сборок находящихся в помещении ЗРУ-04 кВ., не нанесены токи плавких вставок.

-В нарушение п. 2.2.39. ПТЭ ЭП осмотры электроустановок в помещении ЗРУ-04 кВ., не производятся, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в помещении ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в помещении ЗРУ-04 кВ., не проводятся осмотры видимой части заземляющих проводников, проводящие части ВРУ, ЩС не имеет заземляющего проводника в местах их присоединения.

-В нарушение п. 2.7.В. ПТЭ ЭП в организации не проводятся осмотры заземляющих устройств здания с выборочным вскрытием, результаты не предоставлены, помещение ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в организации отсутствуют заполненные паспорта заземляющего устройства помещения ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п. 1.1.29 Правил устройства электроустановок (далее ПУЭ) шина N в щитах и сборках помещения ЗРУ-04 кВ., не окрашена в голубой цвет.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП паспорта на кабельные линии включающих техническую документацию не предоставлены, помещение РУ-04 кВ.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ в помещении ЗРУ-04 кВ.,на шинах А,В,С не обновлена окраска.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии, не окрашены в черный цвет.

-В нарушение п. 2.2.38. ПТЭ ЭП профилактические проверки, измерения и испытания оборудования ЗРУ -04 кВ., не проводятся.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях помещения ЗРУ-04 кВ., отсутствует диспетчерское наименование, предупреждающие плакаты и знаки установленного образца.

-В нарушение п. 2.7.2. ПТЭ ЭП сечение заземляющих проводников не соответствуют нормативному сечению в помещении ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП соединение заземляющих проводников к щитам и сборкам в помещении ЗРУ-04 кВ., осуществлено последовательным соединением.

-В нарушение п.6.1.21. ПУЭ в помещении ЗРУ-04 кВ., отсутствует аварийное освещение.

-В нарушение п. 1.7.6. ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводах всех присоединений электроустановок здания ЗРУ-04 кВ.

-В нарушение п. 2.2,20. ПТЭ ЭП на дверях РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 с наружной и внутренней стороны отсутствует диспетчерское наименование.

-В нарушение п. 2.2.38. ПТЭ ЭП профилактические проверки, измерения и испытания оборудования РУ -04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не проводятся.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 отсутствует предупреждающие плакаты и знаки безопасности установленного образца.

-В нарушение п. 1.7.61. ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводах всех присоединений электроустановок здания РУ-04 кВ,, трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на предохранителях присоединений щитов и сборок находящихся в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не нанесены токи плавких вставок.

-В нарушение п. 2.2.14. ПТЭ ЭП. п. 4.1.11. ПУЭ на рукоятках рубильников щитов и сборок находящихся в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не нанесено положение включенного и выключенного положения.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях щитов и сборок РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 с внутренней стороны отсутствуют диспетчерские наименования.

-В нарушение п. 1.5.18. ПТЭ ЭП однолинейные схемы отсутствуют во всех щитах и сборках в помещении РУ-04 кВ,, трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.2.39. ПТЭ ЭП осмотры электроустановок в помещении РУ-04 кВ., помещения трансформаторной подстанции не производятся, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.2.17. ПТЭЭП оборудование РУ-04 кВ., помещения трансформаторной подстанции № 57549 не очищается от пыли и грязи, не производится уборка помещения, в помещении РУ-04 кВ., хранятся посторонние запасные части оборудования.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ в помещении РУ-04 кВ. трансформаторной подстанции № 57549, на шинах А,В,С не обновлена окраска.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП паспорта на кабельные линии включающих техническую документацию не предоставлены, помещение РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не проводятся осмотры видимой части заземляющих проводников, проводящие части щитов и сборок не имеет заземляющего проводника в местах их присоединения. Имеется сторонний заземляющий проводник приходящий со стороны другого здания и присоединен к корпусу щитов и сборок с лицевой стороны.

-В нарушение п. 2.7.8. ПТЭ ЭП в организации не проводятся осмотры заземляющих ус тройств здания с выборочным вскрытием, результаты не предоставлены, помещение РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в организации отсутствуют заполненные паспорта заземляющего устройства помещения РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.4.17. ПТЭ ЭП осмотры кабельных линий не проводятся, кабельные линии проложены с нарушением правил, через оконный проем, РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.2.10. ПТЭ ЭП покрытие полов РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 способствуют образованию цементной пыли.

-В нарушение п.1.7.144. ПУЭ открытые проводящие части электроустановок РУ- 0,4кВ., трансформаторной подстанции № 57549 (распределительные щиты, дверцы щитов) не присоединены к заземляющему проводнику.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП при осмотрах РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не обращается внимание на течи кровли крыши, исправное состояние сети заземления.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП в РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 отсутствуют средства пожаротушения.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП в РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции отсутствуют испытанные защитные средства.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭЭП РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не укомплектовано медицинской аптечкой.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭЭП в РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 имеются неисправные а именно разбитые окна.

-В нарушение п. 4.2.108. ПУЭ отверстия для прокладки токопроводов и кабелей в РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не заделаны.

-В нарушение п.2.3.33. ПУЭ прокладка проводов и кабелей в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции выполнено с нарушением, без применения коробов, каналов, крепления по стенам, проходов в стенах.

-В нарушение п. 1.1.28., 1.1.29. ПУЭ в помещении РУ-0,4 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не обеспечена возможность легкого распознавания токоведущих частей электроустановки, (отсутствуют надписи, маркировка, расцветка).

-В нарушение п. 1.7.121.-1.7.130., п.1.7.144. ПУЭ в распределительных щитках электроустановок помещения РУ-0,4 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 отсутствуют защитные проводники проводящих частей.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭЭП на дверях РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не обновлены диспетчерские наименования, предупреждающие знаки и плакаты установленного образца, отсутствует диспетчерское наименование с обратной стороны дверей.

-В нарушение п. 1.7.138. ПУЭ сторонние проводящие части электроустановки РУ- 6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не присоединены к заземляющему устройству.

-В нарушение п. 2.2.38. ПТЭ ЭП профилактические проверки, измерения и испытания оборудования РУ - 6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не проводятся в установленные сроки.

-В нарушение п. 1.5.18. ПТЭ ЭП однолинейные схемы отсутствуют для всех присоединений в помещении РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.2.39. ПТЭ ЭП осмотры электроустановок в помещении РУ-6 кВ., помещения трансформаторной подстанции № 57549 не производятся, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.2.17. ПТЭ ЭП оборудование РУ-6 кВ., помещения трансформаторной подстанции № 57549 не очищается от пыли и грязи, не производится уборка помещения, в помещении РУ-6 кВ., хранятся посторонние запасные части оборудования.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в помещении РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП паспорта на кабельные линии включающих техническую документацию не предоставлены, помещение РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП. В помещении РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не проводятся осмотры видимой части заземляющих проводников, проводящие части щитов и сборок не имеет заземляющего проводника в местах их присоединения.

-В нарушение п. 2.7.8. ПТЭ ЭП в организации не проводятся осмотры заземляющих устройств здания с выборочным вскрытием, результаты не предоставлены, помещение РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в организации отсутствуют заполненные паспорта заземляющего устройства помещения РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.2.10. ПТЭ ЭП покрытие полов РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 способствуют образованию цементной пыли.

-В нарушение п. 1.7.144. ПУЭ открытые проводящие части электроустановок РУ-6 кВ, трансформаторной подстанции № 57549 не присоединены к заземляющему проводнику.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП при осмотрах РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не обращается внимание на течи кровли крыши, исправное состояние сети заземления.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП в РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции отсутствуют средства пожаротушения.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП в РУ-6кВ., трансформаторной подстанции № 57549 отсутствуют испытанные защитные средства.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не укомплектовано медицинской аптечкой.

-В нарушение п. 4.1.18., 4.1.22., 4.2.108. ПУЭ проходы кабелей в РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т. п. не осуществлены через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги посторонних предметов.

-В нарушение п. 4.2.108. ПУЭ отверстия для прокладки токопроводов и кабелей в РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не заделаны.

-В нарушение п.2.3.33. ПУЭ прокладка проводов и кабелей в помещении в РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 выполнено с нарушением, без применения коробов, каналов, крепления по стенам, проходов в стенах.

-В нарушение п. 1.1.28., 1.1.29. ПУЭ в помещении РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 не обеспечена возможность легкого распознавания токоведущих частей электроустановки, (отсутствуют надписи, маркировка, расцветка).

-В нарушение п. 1.7.121.-1.7.130. п.1.7.144. ПУЭ в распределительных щитах электроустановок помещения РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 отсутствуют защитные проводники проводящих частей.

-В нарушение п. 2.2.10. ПТЭ ЭП в помещении РУ-6 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 стены, пол и потолок не окрашен пыленепроницаемой краской.

-В нарушение п. 2.1.9. ПТЭ ЭП. п. 2.1.9. ПТЭ ЭП на дверях помещения трансформатора трансформаторной подстанции № 57549 отсутствуют с наружной и внутренней стороны диспетчерские наименования. Двери помещения трансформатора трансформаторной подстанции № 57549 не закрыты на замок.

-В нарушение п. 2.1.3. ПТЭ ЭП в помещении трансформатора трансформаторной подстанции № 57549 отсутствует резервный трансформатор.

-В нарушение п. 2.1.9. ПТЭ ЭП на дверях трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 отсутствуют с внутренней стороны диспетчерские наименования.

-В нарушение п. 2.1.7. ПТЭ ЭП гравийная засыпка маслоприемника трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 загрязнена, промывка гравийной засыпки не производится.

-В нарушение п. 2.1.34. ПТЭ ЭП осмотры трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 не производятся, документация не предоставлена. Имеются подтеки масла на баке трансформатора, в помещении находятся посторонние предметы.

-В нарушение п. 2.1.6. ПТЭ ЭП отсутствует стационарная установка пожаротушения в трансформаторном помещении трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549

-В нарушение п. 2.1.39. ПТЭЭП испытание трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 не проводятся в установленные сроки, результаты не предоставлены.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП корпус трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 не заземлен, отсутствует заземляющий проводник в месте присоединения.

-В нарушение п.1.7.3. ПУЭ нейтраль трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 глухо не заземлена, имеет последовательное соединение заземляющего проводника нейтрали трансформатора с корпусом устройства крепления кабельной линии 6кВ.

-В нарушение п. 1.7.138. ПУЭ. п. 2.7.6. ПТЭ ЭП сторонние проводящие части (рельсы) трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не присоединены к заземляющему контуру, заземляющие проводники отсутствуют.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 не предохранены от коррозии не окрашены в черный цвет.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ окраска нулевого проводника трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 отсутствует.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП. п. 1.7.55. ПУЭ проводящая часть крепления изоляторов помещения трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 заземлена с нарушением требований правил, отсутствует заземляющий проводник от контура заземления.

-В нарушение п. 1,1.29. ПУЭ фазные проводники кабельной линии 6кВ., трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57549 не имеют буквенно-цифрового, цветового обозначения.

-В нарушение п. 2.1.9. ПТЭЭП на дверях трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 отсутствуют с внутренней стороны диспетчерские наименования.

-В нарушение п. 2.1.7. ПТЭ ЭП гравийная засыпка маслоприемника трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 загрязнена, промывка гравийной засыпки не производится.

-В нарушение п. 2.1.34. ПТЭ ЭП осмотры трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не производятся, документация не предоставлена. Имеются подтеки масла на баке трансформатора.

-В нарушение п. 2.1.39. ПТЭ ЭП испытание трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не проводятся в установленные сроки, результаты не предоставлены.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП корпус трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не заземлен, отсутствует заземляющий проводник в месте присоединения.

-В нарушение п.1.7.3; ПУЭ нейтраль трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 глухо не заземлена, имеет последовательное соединение заземляющего проводника нейтрали трансформатора с корпусом устройства крепления кабельной линии 6кВ.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не предохранены от коррозии не окрашены в черный цвет.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ окраска нулевого проводника трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не соответствует требованиям правил, нулевая шина окрашена в желтый цвет.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП проводящая часть крепления изоляторов помещения трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не заземлена, отсутствует заземляющий проводник от контура заземления.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ фазные проводники кабельной линии 6кВ., трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не имеют буквенно-цифрового, цветового обозначения.

-В нарушение п. 1.7.138. ПУЭ. п. 2.7.6. ПТЭ ЭП сторонние проводящие части (рельсы) трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549 не присоединены к заземляющему контуру, заземляющие проводники отсутствуют.

-В нарушение п. 2.1.6. ПТЭ ЭП отсутствует стационарная установка пожаротушения в трансформаторном помещении трансформатора №3 трансформаторной подстанции № 57549.

-В нарушение п. 2.12.17. (приложение 3) ПТЭ ЭП проверка стационарного оборудования и электропроводки стационарного освещения, испытание сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств здания трансформаторной подстанции № 57549 не производится по графику утвержденного ответственным за электрохозяйство Потребителя в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

-В нарушение п. 2.1.8. ПТЭ ЭП на баках трехфазных трансформаторов наружной установки №1, №2 открытой трансформаторной подстанции «Котельная» отсутствуют подстанционные номера.

-В нарушение п. 2.1.9. ПТЭ ЭП на сетчатых дверях открытой трансформаторной подстанции «Котельная» отсутствуют с наружной и внутренней стороны диспетчерские наименования, предупреждающие знаки, отсутствуют замки.

-В нарушение п.2.3.33. ПУЭ прокладка проводов и кабелей в открытой трансформаторной подстанции «Котельная» выполнено с нарушением, без применения коробов, каналов, крепления по стенам, проходов в стенах.

-В нарушение п. 4.1.18., 4.1.22., 4.2.108. ПУЭ проходы кабелей в местах присоединения трансформаторной подстанции «Котельная» как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т. п. не осуществлены через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги посторонних предметов.

-В нарушение п. 1.1.28., 1.1.29. ПУЭ в открытой трансформаторной подстанции «Котельная» не обеспечена возможность легкого распознавания токоведущих частей электроустановки, (отсутствуют надписи, маркировка, расцветка).

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП корпус трансформатора №1 трансформаторной подстанции «Котельная» не заземлен, отсутствует заземляющий проводник в месте присоединения.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП корпус трансформатора №2 трансформаторной подстанции «Котельная» не заземлен, отсутствует заземляющий проводник в месте присоединения.

-В нарушение п. 2.1.6. ПТЭ ЭП отсутствует стационарная установка пожаротушения в трансформаторном помещении трансформаторной подстанции «Котельная».

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на распределительных устройствах трансформаторов №1, №2 отсутствуют диспетчерские наименования с наружной и внутренней стороны.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии не окрашены в черный цвет.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 с наружной и внутренней стороны отсутствует диспетчерское наименование.

-В нарушение п. 2.2.38. ПТЭ ЭП профилактические проверки, измерения и испытания оборудования РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не проводятся.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствует предупреждающие плакаты и знаки безопасности установленного образца.

-В нарушение п.1.7.61 ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводах всех присоединений электроустановок здания РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на предохранителях присоединений щитов и сборок находящихся в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не нанесены токи плавких вставок.

-В нарушение п. 2.2.14, ПТЭ ЭП. п. 4,1.11. ПУЭ на рукоятках рубильников щитов и сборок находящихся в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не нанесено положение включенного и выключенного положения.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях щитов и сборок РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548. ТП №7 с внутренней стороны отсутствуют диспетчерские наименования.

-В нарушение п. 1,5.18. ПТЭЭП однолинейные схемы отсутствуют во всех щитах и сборках в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.2.39. ПТЭ ЭП осмотры электроустановок в помещении РУ-04 кВ., помещения трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не производятся, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.2.17. ПТЭ ЭП оборудование РУ-04 кВ., помещения трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не очищается от пыли и грязи, не производится уборка помещения.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ в помещении РУ-04 кВ. трансформаторной подстанции № 57548. ТП №7 на шинах А,В,С не обновлена окраска.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП паспорта на кабельные линии включающих техническую документацию не предоставлены, помещение РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП. п. 2.7.6. ПТЭ ЭП в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не проводятся осмотры видимой части заземляющих проводников, проводящие части щитов и сборок не имеет заземляющего проводника в местах их присоединения. Имеется последовательное соединение заземляющих проводников.

-В нарушение п. 2.7.8. ПТЭ ЭП в организации не проводятся осмотры заземляющих устройств здания с выборочным вскрытием, результаты не предоставлены, помещение РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в организации отсутствуют заполненные паспорта заземляющего устройства помещения РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.4.17. ПТЭ ЭП осмотры кабельных линий не проводятся, кабельные линии проложены с нарушением правил, через оконный проем, РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.2.10. ПТЭЭП покрытие полов РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 способствуют образованию цементной пыли.

-В нарушение п.1.7.144. ПУЭ открытые проводящие части электроустановок РУ- 0,4кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 (распределитель-ные щиты, дверцы щитов) не присоединены к заземляющему проводнику.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП при осмотрах РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не обращается внимание на исправное состояние сети заземления.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП. В РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствуют средства пожаротушения.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП. В РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствуют испытанные защитные средства.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП. РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не укомплектовано медицинской аптечкой.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП. В РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57549 имеются неисправные, а именно разбитые окна.

-В нарушение п. 4.2.108. ПУЭ отверстия для прокладки токопроводов и кабелей в РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не заделаны.

-В нарушение п.2.3.33. ПУЭ прокладка проводов и кабелей в помещении РУ-04 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТГ1 №7 выполнено с нарушением, без применения коробов, каналов, крепления по стенам, проходов в стенах.

-В нарушение п. 1.1.28., 1.1.29. ПУЭ в помещении РУ-0,4 кВ., трансформаторной подстанции №57548, ТП №7 не обеспечена возможность легкого распознавания токоведущих частей электроустановки, (отсутствуют надписи, маркировка, расцветка).

-В нарушение п. 1.7.121.-1.7.130., п.1.7.144. ПУЭ в распределительных щитках электроустановок помещения РУ-0,4 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствуют защитные проводники проводящих частей.

-В нарушение п. 2.2.3. ПТЭ ЭП проем в стене РУ-0,4 кВ., для прохождения шин от помещения трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не заделан.

-В нарушение п. 2.2.3. ПТЭ ЭП проем в стене РУ-0,4 кВ., для прохождения шин от помещения трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не заделан.

-В нарушение п. 2.2.3. ПТЭ ЭП в проемах в наружных стен РУ-0,4 кВ., не установлена сетка для предотвращения попадания животных и птиц в трансформаторной подстанции № 57548. ТП №7.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП распределительные щиты расположенные в помещении РУ-0,4 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7, не присоединены к заземляющему устройству.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыт проложенный заземляющий проводник, находящийся с наружной стороны на входе в помещение РУ-0,4 кВ., трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не предохранен от коррозии, не окрашен в черный цвет.

-В нарушение п. 1.7.118. ПУЭ в местах входа заземляющих проводников в здание трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствует опознавательный знак.

-В нарушение п. 2.1.9. ПТЭ ЭП на дверях трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствуют с наружной и внутренней стороны диспетчерские наименования.

-В нарушение п. 2.1.7. ПТЭ ЭП отсутствует гравийная засыпка и маслоприемник трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.1.34. ПТЭ ЭП-В нарушение смотры трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не производятся, документация не предоставлена. Имеются подтеки масла на баке трансформатора, в помещении находятся посторонние предметы.

-В нарушение п. 2.1.6. ПТЭ ЭП отсутствует стационарная установка пожаротушения в трансформаторном помещении трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.1.39. ПТЭ ЭП испытание трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не проводятся в установленные сроки, результаты не предоставлены.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП корпус трансформатора №1 трансформаторной подстанции №57548, ТП №7 не заземлен, отсутствует заземляющий проводник в месте присоединения.

-В нарушение п.1.7.3. ПУЭ нейтраль трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 глухо не заземлена, имеет последовательное соединение заземляющего проводника нейтрали трансформатора.

-В нарушение п. 1.7.138. ПУЭ. п. 2.7.6. ПТЭ ЭП сторонние проводящие части (рельсы) трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не присоединены к заземляющему контуру, заземляющие проводники отсутствуют, решетки проемом в трансформаторном помещении заземлены последовательно.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не предохранены от коррозии не окрашены в черный цвет.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ окраска нулевого проводника трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствует.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП. п. 1.7.55. ПУЭ проводящая часть крепления изоляторов помещения трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 заземлена с нарушением требований правил, последовательно..

-В нарушение п. 1,1.29. ПУЭ фазные проводники кабельной линии 6кВ., трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548. ТП №7 не имеют буквенно-цифрового, цветового обозначения.

-В нарушение п. 1.1.30. ПУЭ фазные шины, трансформатора №1 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не имеют цветового обозначения в соответствии с требованиями правил.

-В нарушение п. 2.1.9. ПТЭЭП на дверях трансформатора №2 трансформаторной подстанции №57548, ТП №7 отсутствуют с наружной и внутренней стороны диспетчерские наименования.

-В нарушение п. 2.1.7. ПТЭ ЭП отсутствует гравийная засыпка и маслоприемник трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7.

-В нарушение п. 2.1.34. ПТЭ ЭП осмотры трансформатора №2 трансформаторной подстанции №57548, ТП №7 не производятся, документация не предоставлена. Имеются подтеки масла на баке трансформатора.

-В нарушение п. 2.1.39. ПТЭЭП испытание трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не проводятся в установленные сроки, результаты не предоставлены.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП корпус трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не заземлен, отсутствует заземляющий проводник в месте присоединения.

-В нарушение п. 1.7.3. ПУЭ нейтраль трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 глухо не заземлена, имеет последовательное соединение заземляющего проводника.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭГ1 открыто проложенные заземляющие проводники трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не предохранены от коррозии не окрашены в черный цвет.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ окраска нулевого проводника трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 отсутствует.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП проводящая часть крепления изоляторов помещения трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 заземлена последовательно.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ фазные проводники кабельной линии 6кВ., трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не имеют буквенно-цифрового, цветового обозначения.

-В нарушение п. 1.7.138. ПУЭ. п. 2.7.6. ПТЭ ЭП сторонние проводящие части (рельсы) трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не присоединены к заземляющему контуру, заземляющие проводники отсутствуют.

-В нарушение п. 2.1.6. ПТЭ ЭП отсутствует стационарная установка пожаротушения в трансформаторном помещении трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, TII №7.

-В нарушение п. 1.1.29. ПУЭ фазные шины, трансформатора №2 трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не имеют цветового обозначения в соответствии с требованиями правил.

-В нарушение п. 2.12.17. (приложение 3) ПТЭ ЭП проверка стационарного оборудования и электропроводки стационарного освещения, испытание сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств здания трансформаторной подстанции № 57548, ТП №7 не производится по графику утвержденного ответственным за электрохозяйство Потребителя в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭЭП ВРУ, ЩС здания ремонтно-механического цеха не имеют диспетчерского наименования с наружной и внутренней стороны.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на предохранителях присоединений щитов и сборок находящихся в помещении ремонтно-механического не нанесены токи плавких вставок.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП при осмотрах ВРУ, ЩС здания ремонтномеханического цеха не обращается внимание на исправное состояние сети заземления.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП заземляющие проводники не присоединены в местах их присоединения в ВРУ, ЩС здания ремонтномеханического цеха.

-В нарушение п.1.7.61. ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводах всех присоединений электроустановок здания ремонтно-механического цеха.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет в здании ремонтно-механического цеха.

-В нарушение п. 2.7.8. ПТЭ ЭП в организации не проводятся осмотры заземляющих устройств здания ремонтно-механического цеха с выборочным вскрытием, результаты не предоставлены.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в организации отсутствуют заполненные паспорта заземляющего устройства здания ремонтно-механического цеха.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в ВРУ, ЩС, ЩО здания ремонтно-механического цеха.

-В нарушение п 2.4.5. ПТЭ ЭП паспорта на кабельные линии включающих техническую документацию не предоставлены, здания ремонтно-механического цеха.

-В нарушение п. 2.2.17. ПТЭЭП оборудование ВРУ, ЩС здания ремонтномеханического цеха не очищается от пыли и грязи.

-В нарушение п. 1.5.18. ПТЭЭП однолинейные схемы отсутствуют в ВРУ, ГЦС здания ремонтно-механического цеха.

-В нарушение п. 2.2.14. ПТЭ ЭП. п. 4.1.11. ПУЭ на рукоятках рубильников щитов здания ремонтно-механического цеха не нанесено положение включенного и выключенного положения.

-В нарушение п. 1.7.119., 1.7.120. ПУЭ в электроустановке здания ремонтно-механического цеха отсутствует главная заземляющая шина.

-В нарушение п. 2.2.4. ПТЭ ЭП двери РУ, ЩС ремонтно-механического цеха не закрыты на замок.

-В нарушение п. 2.2.38. (приложение 3) ПТЭ ЭП не проведены профилактические проверки, измерения и испытания оборудования РУ здания ремонтно-механического цеха в объемах и сроках предусмотренных нормами испытания электрооборудования, документы не предоставлены.

-В нарушение п. 2.4.28. (приложение 3) ПТЭ ЭП не проведены профилактические испытания кабельных линий здания ремонтно-механического цеха в объемах и сроках предусмотренных нормами испытания электрооборудования, документы не предоставлены.

-В нарушение п. 2.7.13. (приложение 3) ПТЭ ЭП не определяется техническое состояние заземляющего устройства здания ремонтно-механического цеха в соответствии с нормами испытания электрооборудования, не измеряется сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, измерение токов короткого замыкания электроустановки, удельного сопротивления грунта.

-В нарушение п. 2,7.15;. ПТЭ ЭП паспорта на заземляющие устройства ремонтномеханического цеха не заполнены в соответствии с требованиями правил.

-В нарушение п. 2.12.2.,2.12.3.,2.12.4. ПТЭЭП отсутствует аварийное освещение в здании ремонтно-механического цеха.

-В нарушение п. 2.12.5. ПТЭЭП на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения в здании ремонтно-механического цеха, отсутствуют надписи диспетчерского наименования. С внутренней отсутствуют однолинейные схемы.

-В нарушение п. 2.12.5., 2.12.9. ПТЭЭП переносные электрические светильники не соответствуют требованиям правил.

-В нарушение п. 2.12.17. (приложение 3) ПТЭ ЭП проверка стационарного оборудования и электропроводки стационарного освещения, испытание сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств здания ремонтномеханического цеха не производится по графику утвержденного ответственным за электрохозяйство Потребителя в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП электротехнологическое оборудование (станки токарные, фрезерные, сверлильные, наждачные, строгальные) и электросварочное оборудование здания ремонтно-механического цеха не присоединено к заземляющим проводникам в местах их присоединения.

-В нарушение п. 3.1.15. ПТЭ ЭП к проведению электросварочных работ допущен персонал ремонтно-механического цеха не прошедший проверку знаний не имеющий группу по электробезопасности II и соответствующее удостоверение.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на сетчатых дверях РУ-0,4 кВ., котельной находящейся в галерее электро-механического цеха отсутствует диспетчерское наименование, знаки и плакаты установленного образца.

-В нарушение п. 2.2.10. ПТЭ ЭП покрытие полов РУ-0,4 кВ., котельной, способствуют образованию цементной пыли.

-В нарушение п. 2.2.11. ПТЭЭП кабельные канаты РУ-0,4 кВ., котельной, не закрыты несгораемыми плитами.

-В нарушение п. 2.2.17. ПТЭ ЭП уборка РУ-0,4 кВ., котельной, не производится.

-В нарушение п. 2.2.21. ПТЭ ЭП РУ-0,4 кВ., котельной, отсутствуют электрозащитные средства, средства пожаротушения, средства для оказания первой медицинской помощи.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях ЩС-Котла1 помещения РУ-04 кВ., котельной с наружной и внутренней стороны отсутствуют диспетчерские наименования.

-В нарушение п. Е5.18. ПТЭ ЭП однолинейные схемы отсутствуют в ЩС-Котла1 помещения РУ-04 кВ., котельной.

-В нарушение п. 2.2.39., 2.2.40. ПТЭ ЭП осмотры электроустановок в помещении РУ-04 кВ. котельной не производятся, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП ЩС-Котла1 не имеет заземляющего проводника в месте присоединения.

-В нарушение п.1.7.61. ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводе в ЩС-Котла1.

-В нарушение п. 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4. ПТЭЭП отсутствует аварийное освещение в помещении РУ- 04 кВ.,котельной.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в ЩС-Котла1.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП паспорта на кабельные линии включающих техническую документацию не предоставлены, помещение РУ-04 кВ.,котельной.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП подкрановые пути кран-балки электромеханического цеха не заземлены.

-В нарушение п.2.1.21. ПУЭ соединения в распределительных коробках освещения и розеточной группы не соединены соединительными сжимами в здании электромеханического цеха.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭЭП сверлильные станки электро-механического цеха не имеют заземляющих проводников в местах присоединения.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП наждачные станки электро-механического цеха не имеют заземляющих проводников в местах присоединения.

-В нарушение п. 1.7.119., 1.7.120. ПУЭ в электроустановке здания электро-механического цеха отсутствует главная заземляющая шина.

-В нарушение п. 2.7.13. (приложение 3) ПТЭ ЭП не определяется техническое состояние заземляющего устройства здания электромеханического цеха в соответствии с нормами испытания электрооборудования, не измеряется сопротивление заземляющего устройства, напряжение прикосновения, измерение токов короткого замыкания электроустановки, удельного сопротивления грунта.

-В нарушение п. 2.2.38. (приложение 3) ПТЭ ЭП не проведены профилактические проверки, измерения и испытания оборудования РУ, ЩС здания электро-механического цеха в объемах и сроках предусмотренных нормами испытания электрооборудования, документы не предоставлены.

-В нарушение п.1.7.61. ПУЭ. пЛ. 7.3. ПУЭ разделение на РЕ- защитный и N-рабочий проводник в ЩС в электро-механическом цехе произведено с нарушением, без повторного заземления PEN- совмещенного проводника на вводе в здание и условии что TN-система глухо не заземлена.

-В нарушение п. 2.4.28. (приложение 3) ПТЭ ЭП не проведены профилактические испытания кабельных линий здания электро-механического цеха в объемах и сроках предусмотренных нормами испытания электрооборудования, документы не предоставлены.

-В нарушение п. 2.12.17. (приложение 3) ПТЭ ЭП проверка стационарного оборудования и электропроводки стационарного освещения, испытание сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств здания электромеханического цеха не производится по графику утвержденного ответственным за электрохозяйство Потребителя в соответствии с нормами испытания электрооборудования.

-В нарушение п. 2.2.40. ПТЭ ЭП при осмотрах РУ, ЩС здания электромеханического цеха не обращается внимание на исправное состояние сети заземления.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП заземляющие проводники не присоединены в местах их присоединения в РУ, ЩС здания электромеханического цеха.

-В нарушение п.1.7.61. ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводах всех присоединений электроустановок здания электро-механического цеха.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет в здании электро-механического цеха.

-В нарушение п. 2.7.8. ПТЭ ЭП в организации не проводятся осмотры заземляющих устройств здания электро-механического цеха с выборочным вскрытием, результаты не предоставлены.

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП в организации отсутствуют заполненные паспорта заземляющего устройства здания электромеханического цеха

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в РУ, ЩС здания электромеханического цеха.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП паспорта на кабельные линии включающих техническую документацию не предоставлены, здания электро-механического цеха.

-В нарушение п. 2.12.2., 2.12.3., 2.12.4. ПТЭЭП отсутствует аварийное освещение в помещении электро-механического цеха.

-В нарушение п. 1.5.18. ПТЭЭП однолинейные схемы отсутствуют в ЩС, РУ-04 кВ., электро-механического цеха.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях ЩС, РУ-04 кВ электро-механического цеха с наружной и внутренней стороны отсутствуют диспетчерские наименования.

-В нарушение п. 2.2.4. ПТЭ ЭП двери РУ, ЩС электро-механического цеха не закрыты на замок.

-В нарушение п. 2.12.5. ПТЭЭП на лицевой стороне щитов и сборок сети освещения в здании ремонтно-механического цеха, отсутствуют надписи диспетчерского наименования. С внутренней отсутствуют однолинейные схемы.

-В нарушение п. 2.7.15. ПТЭЭП паспорта на заземляющие устройства электромеханического цеха не заполнены в соответствии с требованиями правил.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭЭП открыто проложенный заземляющий проводник подкрановых путей не предохранен от коррозии не окрашен в черный цвет. Демонтажно-корпусный цех№1 

-В нарушение п. 2.7.9. ПТЭ ЭП визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не проводится по графику но не реже 1 раза в 6 месяц ответственным за электрохозяйство не производится имеются обрыв заземляющего проводника подкранового пути мостового крана. Демонтажно-корпусный цех№1.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на дверях РУ-04 кВ., с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.4. ПТЭ ЭП двери РУ-04 кВ., не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20. ПТЭ ЭП на предохранителях присоединений РУ-04 кВ., не нанесены токи плавких вставок.Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.5.18; ПТЭЭП однолинейная схема отсутствуют в РУ-04 кВ. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.4.5. ПТЭ ЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в РУ-04 кВ.

Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП заземляющий проводник не присоединен в месте его присоединения в РУ-04 кВ. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п.1.7.61. ПУЭ. Не выполнено повторное заземление PEN - проводников в РУ-04 кВ. Демонтажно-корпусный цех № I.

-В нарушение п. 2.7.7. ПТЭ ЭП открыто проложенные заземляющие проводники проходящие по периметру здания не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет. Демонтажно-корпусный цех №Е

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП сечение заземляющих проводников проходящие по периметру здания не соответствуют правилам устройства электроустановок. Демонтажно- корпусный цех № 1.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП заземляющие проводники имеют последовательное соединения и обрывы. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.12.5. ПТЭЭП на лицевой стороне щита сети освещения (без номера) отсутствуют надписи диспетчерского наименования. С внутренней отсутствует однолинейная схема. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП щит сети освещения не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.12.5. ПТЭЭП в щите сети освещения ЩО-1 отсутствует однолинейная схема. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП щит сети освещения ЩО-1 не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.7.61. ПУЭ, п1.7.3.ПУЭ разделение на РЕ- защитный и N-рабочий проводник в ЩО-1 произведено с нарушением, без повторного заземления PEN-совмещенного проводника на вводе в здание и условии что TN-система глухо не заземлена. Демонтажно-корпусный цех№1.

-В нарушение п. 3.1.3. ПТЭ ЭП сварочные работы проводятся с нарушением Правил, производство работ осуществляется через основную систему уравнивания потенциалов с применением железных перемычек и отсутствием обратного сварочного провода указанного заводом изготовителем сварочного оборудования. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 3.1.13. ПТЭ ЭП на местах проведения сварочных работ отсутствуют местные отсосы, улавливающие сварочные аэрозоли. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП источники сварочного тока и реостаты сварочные не заземлены в месте присоединения заземляющих проводников. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 3.1.8; ПТЭЭП для подвода сварочного тока используются кабели и провода с оболочкой полимерных материалов. Демонтажно-корпусный цех№1.

-В нарушение п.3.1.14 ПУЭ к автоматическим выключателям сварочного оборудования ограничен доступ обслуживающего персонала. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях РУ-04 кВ., с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП двери РУ-04 кВ. не закрыты на запирающее устройство, препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на предохранителях присоединений РУ-04 кВ., не нанесены токи плавких вставок.Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП однолинейная схема отсутствуют в РУ-04 кВ. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в РУ-04 кВ. Демонтажно-корпусный цех№1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющий проводник не присоединен в месте его присоединения в РУ-04 кВ. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п.1.7.61 ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в РУ-04 кВ. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП в щите сети освещения 4012/24 отсутствует однолинейная схема. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП, п. 1.7.144 ПУЭ щит сети освещения 4012/24 не имеет заземляющих проводников в месте его присоединения. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.7.149, 1.7.146, 1.7.152; ПУЭ розетки установленные на щите освещения 4012/24 не имеют РЕ защитного проводника. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п.1.7.152 ПУЭ переносные электроприемники присоединенные к розеткам установленным на щите освещения 4012/24, не присоединяются к защитному проводнику. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП кран-укосина не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Демонтажно-корпусный цех № 1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП металлические корпуса пускателей вентиляции не присоединены к заземляющему устройству по средствам заземляющих проводников. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП на кнопках включения пускателей вентиляции не нанесены надписи «Включено», «Отключено».

-В нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не проводится по графику но не реже 1 раза в 6 месяц ответственным за электрохозяйство не производится имеются обрывы заземляющих проводников проложенных по периметру здания. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП щиты освещения (без номера) не имеют заземляющего проводника. Демонтажно-корпусный цех № 1.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП щиты освещения (без номера) отсутствуют однолинейные схемы. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.40 ПТЭЭП осмотры РУ не производятся, к коммутационному аппарату РУ-04 кВ., ограничен доступ. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях ЩС-04 кВ., 4049/1/4 с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Демонтажно-корпусный цех№1.

-В нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП двери ЩС-04 кВ., 4049/1/4 не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на предохранителях присоединений ЩС-04 кВ., 4049/1/4 не нанесены токи плавких вставок. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП однолинейная схема не утверждена ответственным за электрохозяйство в ИДС-04 кВ., 4049/1/4.Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в ЩС-04 кВ., 4049/1/4.Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющий проводник не присоединен в месте его присоединения в ЩС-04 кВ., 4049/1/4. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.7.61 ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в ЩС-04 кВ., 4049/1/4. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП. п. 4.1.11 ПУЭ на рубильнике ЩС-04 кВ., 4049/1/4 не обновлено положение «Включено» и «Отключено»

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП щиты освещения (без номера) не имеют заземляющего проводника. Демонтажно- корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП щиты освещения (без номера) отсутствуют однолинейные схемы. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях ЩС-04 кВ., без номера с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП двери ЩС-04 кВ., без номера не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Демонтажно- корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на предохранителях присоединений ЩС-04 кВ., без номера не нанесены токи плавких вставок. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП однолинейная схема не утверждена ответственным за электрохозяйство в ЩС-04 кВ., без номера. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в ЩС-04 кВ., без номера. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющий проводник не присоединен в месте его присоединения в ЩС-04 кВ., без номера. Демонтажно-корпусный цех № I.

-В нарушение п.1.7.61 ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в ЩС-04 кВ., без номера. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП щит вентиляции без номера не закрыт на запирающее устройство. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях ЩС-04 кВ., без номера с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП. Двери ЩС-04 кВ., без номера не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Ключи от ЩС-04 кВ. находятся в запирающем устройстве. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.5.18; ПТЭЭП однолинейная схема утвержденная ответственным за электрохозяйство отсутствует в ЩС-04 кВ., без номера. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п.1.7.61; ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в ЩС-04 кВ., без номера Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20; ПТЭЭП на дверях ЩС-04 кВ., с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.4; ПТЭЭП двери ЩС-04 кВ., 4049/1/8 не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.20; ПТЭЭП на предохранителях присоединений ЩС-04 кВ., 4049/1/8 не нанесены токи плавких вставок. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП однолинейная схема не утверждена ответственным за электрохозяйство в ЩС-04 кВ., 4049/1/8. Демонтажно-корпусный цех№1.

-В нарушение п. 2.4.5; ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в ЩС-04 кВ., 4049/1/8. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6; ПТЭЭП заземляющий проводник не присоединен в месте его присоединения в ЩС-04 кВ., 4049/1/8. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 1.7.61; ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в ЩС-04 кВ., 4049/1/8. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.2.14; ПТЭЭП. п. 4.1.11; ПУЭ на рубильнике ЩС-04 кВ., 4049/1/8 не обновлено положение «Включено» и «Отключено»

-В нарушение п. 3.1.3; ПТЭЭП. п. 1.7.82; ПУЭ сварочные работы проводятся с нарушением Правил, производство работ осуществляется через металлические трубы отопления которые должны входить в основную систему уравнивания потенциалов с применением железных перемычек и отсутствием обратного сварочного провода указанного заводом изготовителем сварочного оборудования. Демонтажно-корпусный цех №1.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП проводящие металлическая часть ворот не присоединена к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 1.7.83 ПУЭ, п. 2.7.6 ПТЭЭП, п. 1.7.83 ПУЭ кран-балка укосина 1 на входе в помещение не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83 ПУЭ кран-балка укосина 2 находящаяся в помещении не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83 ПУЭ открытая проводящая металлическая часть корпусов пускателей и кнопок вентиляции не имеют заземляющих проводников. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 1.7.83 ПУЭ сторонние проводящие металлические части технологического оборудования не имеют заземляющих проводников. Цех ремонта электромашин. 

-В нарушение п. 2.2.20; ПТЭЭП на дверях ЩС-04 кВ., с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.2.4; ПТЭЭП. Двери ЩС-04 кВ., не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Цех ремонта электромашин. 

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на предохранителях присоединений ЩС-04 кВ., не нанесены токи плавких вставок. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП однолинейная схема не утверждена ответственным за электрохозяйство в ЩС-04 кВ. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в ЩС-04. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющий проводник не присоединен в месте его присоединения в ЩС-04 кВ. Цех ремонта электромашин. 

-В нарушение п.1.7.61; ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в ЩС-04 кВ. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП. п. 4.1.11 ПУЭ на рубильнике ЩС-04 кВ., отсутствует положение «Включено» и «Отключено». Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83; ПУЭ наждачный станок не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83 ПУЭ сверлильный станок не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83 ПУЭ стенд 1 для проверки электромашин не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83 ПУЭ стенд 2 для проверки электромашин не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Проводящие металлические части станка не заземлены. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП, п. 1.7.83 ПУЭ кран-балка укосина 2 находящаяся в помещении не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 1.7.83 ПУЭ сторонние проводящие части стационарного оборудования доступные прикосновению не включены в дополнительную систему уравнивания потенциалов. Цех ремонта электромашин.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП двигатели вентиляционных установок и приводы вентиляционных установок находящиеся с наружи здания Демонтажно-корпусного цеха №1 не заземлены.

-В нарушение п. 1.7.83 ПУЭ, п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях электрощитовой отсутствует диспетчерское наименование, предупреждающие знаки установленного образца. Галерея Демонтажно-корпусного цеха №1

-В нарушение п. 2.2,20 ПТЭЭП на дверях распределительных устройств электрощитовой РУ-04 кВ., с наружной и внутренней стороны отсутствуют диспетчерские наименования.

-В нарушение п.1.7.61; ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводах всех присоединений электроустановок РУ-04 кВ., электрощитовой.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП. п. 4.1.11 ПУЭ на рубильниках РУ-04 кВ., электрощитовой отсутствуют положения «Включено» и «Отключено»

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП отсутствуют однолинейные схемы на всех присоединениях в РУ-04 кВ., электрощитовой.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющие проводники отсутствуют в местах их присоединений во всех РУ-04 кВ., электрощитовой.

-В нарушение п. 2.2.10 ПТЭЭП покрытие полов в электрощитовой, способствуют образованию цементной пыли.

-В нарушение п. 2.2.40 ПТЭЭП осмотры электроустановок в помещении электрощитовой не производятся, не обращается внимание на исправное состояния сети заземления, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП кабельные линии в РУ-04 кВ., электрощитовой не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в помещении

-В нарушение п. 2.2.40 ПТЭЭП в электрощитовой отсутствуют средства пожаротушения, испытанные защитные средства, медицинская аптечка.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на предохранителях присоединений РУ-04 кВ., электрощитовой не нанесены токи плавких вставок.

-В нарушение п. 1.1.29 ПУЭ отсутствует цветовое и цифровое обозначения изолированных и неизолированных проводников в РУ-04 кВ., электрощитовой.

-В нарушение п. 1.7.119 ПУЭ в помещении электрощитовой здания отсутствует главная заземляющая шина.

-В нарушение п. 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4 ПТЭЭП в электрощитовой отсутствует аварийное освещение.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП щит освещения находящегося в галерее между цехами не имеет заземляющего проводника в месте его присоединения.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП на лицевой стороне щита освещения находящегося в галерее между цехами отсутствует диспетчерское наименование.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП с внутренней стороны щита освещения находящегося в галерее между цехами отсутствует однолинейная схема.

-В нарушение п. 2.7.9 ПТЭЭП визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не проводится по графику но не реже 1 раза в 6 месяц ответственным за электрохозяйство не производится имеются обрыв заземляющего проводника по периметру здания. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях РУ-04 кВ., с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП двери РУ-04 кВ., не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на предохранителях присоединений РУ-04 кВ., не нанесены токи плавких вставок. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП в РУ-04 кВ. однолинейные схемы не утверждены ответственным за электрохозяйство. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в РУ-04 кВ. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.6; ПТЭЭП заземляющие проводники не присоединены в месте его присоединения в РУ-04 кВ. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п.1.7.61 ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в РУ-04 кВ. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.7 ПТЭЭП открыто проложенные заземляющие проводники проходящие по периметру здания не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП сечение заземляющих проводников проходящие по периметру здания не соответствуют правилам устройства электроустановок. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП. п. 4.1.11 ПУЭ на рубильниках РУ-04 кВ., отсутствует положение «Включено» и «Отключено». Монтажный цех № 9,

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП металлические корпуса пускателей вентиляции не присоединены к заземляющему устройству по средствам заземляющих проводников. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП на кнопках включения пускателей вентиляции не нанесены надписи «Включено», «Отключено». Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП на лицевой стороне щитов сети освещения отсутствуют надписи диспетчерских наименований. С внутренней отсутствует однолинейная схема. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП щиты сети освещения не имеет заземляющих проводников в месте его присоединения. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83 ПУЭ проводящие металлические части не присоединены к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющие проводники здания имеют последовательное соединения и обрывы. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п.1.7.149, 1.7.146, 1.7.152 ПУЭ розетки не имеют РЕ защитного проводника. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП вентиляционная установка не заземлена, отсутствуют заземляющие проводники в месте их присоединения. Монтажный цех № 9.

-В нарушение п. 2.7.9; ПТЭЭП визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не проводится по графику но не реже 1 раза в 6 месяц ответственным за электрохозяйство не производится имеются обрыв заземляющего проводника по периметру здания. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях РУ-04 кВ., с наружной и внутренней стороны не нанесены диспетчерские наименования. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.2.4 ПТЭЭП двери РУ-04 кВ., не закрыты на запирающее устройство препятствующие доступу в них неэлектротехническому персоналу. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на предохранителях присоединений РУ-04 кВ., не нанесены токи плавких вставок. Цех № 3.

-В нарушение п. 1.5.18; ПТЭЭП в РУ-04 кВ., однолинейные схемы не утверждены ответственным за электрохозяйство. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в РУ-04 кВ. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющие проводники не присоединены в месте его присоединения в РУ-04 кВ. Цех № 3.

-В нарушение п.1.7.61 ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников в РУ-04 кВ, Цех № 3. 

-В нарушение п. 2.7.7 ПТЭЭП открыто проложенные заземляющие проводники проходящие по периметру и полу здания не предохранены от коррозии и не окрашены в черный цвет. Цех № 3. 

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП сечение заземляющих проводников подходящие к технологическому оборудованию не соответствуют правилам устройства электроустановок. Цех№3.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП. п. 4.1.11 ПУЭ на рубильниках РУ-04 кВ., отсутствует положение «Включено» и «Отключено». Цех № 3.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП металлические корпуса пускателей вентиляции не присоединены к заземляющему устройству по средствам заземляющих проводников. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП на кнопках включения пускателей вентиляции не нанесены надписи «Включено», «Отключено». Цех № 3.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП на лицевой стороне щитов сети освещения отсутствуют надписи диспетчерских наименований. С внутренней отсутствует однолинейная схема. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП щиты сети освещения не имеет заземляющих проводников в месте его присоединения. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП. п. 1.7.83 ПУЭ проводящие металлические части не присоединены к дополнительной системе уравнивания потенциалов. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющие проводники здания имеют последовательное соединения и обрывы. Цех № 3.

-В нарушение п.1.7.149, 1.7.146, 1.7.152 ПУЭ розетки не имеют РЕ защитного проводника. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП подкрановые пути кран-балок не имеют заземляющих проводников. Цех № 3.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП подкрановые пути кран-балок не имеют заземляющих проводников. Цех №2. Участок по ремонту двигателей. 

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП металлические корпуса пускателей вентиляции не присоединены к заземляющему устройству по средствам заземляющих проводников. Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.2.14 ПТЭЭП на кнопках включения пускателей вентиляции не нанесены надписи «Включено», «Отключено». Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.12.5 ПТЭЭП на лицевой стороне щитов сети освещения отсутствуют надписи диспетчерских наименований. С внутренней отсутствует однолинейная схема. Цех №2. Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП щиты сети освещения не имеет заземляющих проводников в месте его присоединения. Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на силовых щитах ЩС-04 кВ., отсутствуют диспетчерские наименования. Цех №2. Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП ЩС-04 кВ., не имеет заземляющих проводников в месте его присоединения. Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП в ЩС-04 кВ,, отсутствуют однолинейные схемы утвержденные ответственным за электрохозяйство. Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.4.5; ПТЭЭП кабельные линии не имеют бирок с указанием марки кабеля, напряжения, сечения номера или наименования линии в ЩС-04 кВ. Цех №2. Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 1.7.149, 1.7.146, 1.7.152 ПУЭ розетки не имеют РЕ защитного проводника. Цех №2. Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.2.20 ПТЭЭП на дверях распределительных устройств РУ-04 кВ., с наружной и внутренней стороны отсутствуют диспетчерские наименования. Цех №2 Участок по ремонту двигателей. 

-В нарушение п. 1.7.61 ПУЭ не выполнено повторное заземление PEN - проводников на вводах всех присоединений электроустановки РУ-04 кВ. Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.2.14; ПТЭЭП. п. 4.1.11 ПУЭ на рубильниках РУ-04 кВ,, отсутствуют положения «Включено» и «Отключено». Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 1.5.18 ПТЭЭП отсутствуют однолинейные схемы утвержденные ответственным за электрохозяйство в РУ-04 кВ. Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.7.6 ПТЭЭП заземляющие проводники отсутствуют в местах их присоединений в РУ-04 кВ. Цех №2 Участок по ремонту двигателей.

-В нарушение п. 2.3.6 ПТЭЭП отсутствует установленная охранная зона BJ1-6 кВ. Документы по оформлению охранной зоны ВЛ-6 кВ., не предоставлены.

-В нарушение п. 2.4.9 ПУЭ на опорах ВЛ-6 кВ., отсутствует антикоррозийная защита металлических деталей деревянных опор.

-В нарушение п.2.4.7, п. 2.5.23 ПУЭ на опорах ВЛ - 6 кВ., не нанесены номер ВЛ или её условное наименование, информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ, предупреждающие плакаты.

-В нарушение п. 2.3.6 ПТЭЭП на воздушную линию ВЛ-6 кВ., не предоставлена документация по охранным зонам.

-В нарушение п. 2.3.7 ПТЭЭП на воздушной линии ВЛ-6 кВ., не организованно техническое обслуживание и ремонт направленные на обеспечение их надежной работы, документация по техническому обслуживанию и капитальному ремонту не предоставлена.

-В нарушение п. 2.3.8 ПТЭЭП на воздушной линии ВЛ-6 кВ., не организованны периодические и внеочередные осмотры, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.3.10 ПТЭЭП график периодических осмотров утвержденный ответственным за электрохозяйство Потребителя с учетом местных условий их эксплуатации не предоставлен.

-В нарушение п. 2.3.12 ПТЭЭП. (приложение 3) профилактические проверки и измерения ВЛ-6 кВ., не предоставлены.

-В нарушение п. 2.3.13 ПТЭЭП осмотры ВЛ-6 кВ., не проводятся, имеется наклон смещение в бандажах анкерных опор, эксплуатационная документация не предоставлена, журналы и ведомости дефектов не предоставлены.

-В нарушение п. 2.3.11 ПТЭЭП на анкерных опорах ВЛ-6 кВ., отсутствуют плакаты и знаки безопасности.

-В нарушение п. 2.3.11 ПТЭЭП имеются расщепления деревянных опор ВЛ-6 кВ.

-В нарушение п. 2.3.11 ПТЭЭП имеются повреждения приставок опор ВЛ-6 кВ.

-В нарушение п. 2.3.12 ПТЭЭП на разрядники не предоставлена документация по проведению профилактических проверок и измерений.

-В нарушение п. 2.7.7 ПТЭЭП заземляющие спуски разрядников не предохранены от коррозии, не окрашены в черный цвет.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП на кабельную линию отходящую от анкерных опор не предоставлен паспорт.

-В нарушение п. 2.4.5 ПТЭЭП на кабельной линии отсутствуют бирки.

-В нарушение п. 2.4.17 ПТЭЭП осмотр кабельной линии от анкерных опор не производится 1 раз в 6 месяцев административно-техническим персоналом, сведения об обнаруженных при осмотрах неисправностей не заносятся в журнал дефектов неполадок.

-В нарушение п. 2.4.28 ПТЭЭП профилактические испытания на кабельной линии от анкерных опор не производятся, документация не предоставлена.

-В нарушение п. 2.2.4. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, зарегистрированы Минюстом России № 4358 от 02.04.2003 г. (далее ПТЭ ТЭ). Отсутствует утвержденная должностная инструкция назначенного лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации.

-В нарушение п. 2.3.15,2.3.20. ПТЭТЭ не соблюдена периодичность проверки знаний в комиссии Ростехнадзора лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации ( не реже одного раза в год)

-В нарушение п. 2.3.23. ПТЭ ТЭ отсутствует журнал установленной формы для оформления результатов проверки знаний у персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации и обслуживании тепловых энергоустановок.

-В нарушение п. 2.4.2. ПТЭ ТЭ отсутствует допуск в эксплуатацию реконструированной тепловой сети и системы отопления, выданный управлением Ростехнадзора (при переводе с парового отопления на водяное)

-В нарушение п. 2.4.2. ПТЭ ТЭ. отсутствует допуск в эксплуатацию новой тепловой энергоустановки, выданный управлением Ростехнадзора (пароводяного подогревателя).

-В нарушение п. 2.3.44. ПТЭ ТЭ не проводятся контрольные противоаварийные тренировки 1 раз в 3 месяца с работниками из числа оперативного, оперативно-ремонтного, оперативных руководителей, обслуживающих тепловые энергоустановки.

-В нарушение п. 2.3.45. ПТЭ ТЭ не соблюдена периодичность проведения контрольных противопожарных тренировок 1 раз в полугодие с работающими из числа оперативного, оперативно-ремонтного, оперативных руководителей, обслуживающих тепловые энергоустановки.

-В нарушение п. 2.3.48. ПТЭ ТЭ отсутствуют разработанные и утвержденные программы и тематические планы проведения противоаварийных тренировок.

-В нарушение п. 2.3.48. ПТЭ ТЭ отсутствует специальный журнал, в который должны заноситься результаты проведения противоаварийных и противопожарных тренировок.

-В нарушение п. 2.4.3. ПТЭ ТЭ отсутствуют утвержденные и согласованные в установленном проекты монтажа и реконструкции тепловых сетей и систем отопления (при переводе с парового отопления на водяное).

-В нарушение п. 2.4.3. ПТЭТЭ отсутствует утвержденный и согласованный проект изготовления, монтажа ( и реконструкции) пароводяного подогревателя.

-В нарушение п. 2.5.4. ПТЭ ТЭ на существующих тепловых энергоустановках не проводятся 1 раз в 5 лет режимно-наладочные испытания, на основании которых составляются режимные карты, таблицы, графики работы элементов систем теплоснабжения (котел № 1, 2, 3, пароводяной подогреватель, теплосети).

-В нарушение п. 2.6.2, 2.6.3. ПТЭ ТЭ не проводится техническое освидетельствование тепловых сетей с внесением в паспорт тепловой установки

-В нарушение п. 2.6.2, 2.6.3. ПТЭ ТЭ не проводится техническое освидетельствование пароводяного подогревателя с внесением в паспорт тепловой установки

-В нарушение п. 2.6.2, 2.6.3. ПТЭ ТЭ не проводятся техническое освидетельствование паропроводов с внесением в паспорт тепловой установки

-В нарушение п. 2.7.3. ПТЭ ТЭ не составлен и утвержден перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для организации срочного ремонта тепловых энергоустановок.

-В нарушение п. 2.8.1. ПТЭ ТЭ не составлен паспорт на пароводяной подогреватель.

-В нарушение п. 2.8.1. ПТЭ ТЭ не составлен паспорт на тепловые сети.

-В нарушение п. 2.8.1. ПТЭ ТЭ не составлены паспорта на паропроводы.

-В нарушение п. 2.8.1. ПТЭ ТЭ не разработаны и не утверждены должностные инструкции по каждому рабочему месту рабочих и персонала, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом тепловых энергоустановок.

-В нарушение п. 2.8.1. ПТЭ ТЭ не разработаны и не утверждены производственные инструкции (инструкции по эксплуатации) по каждому рабочему месту рабочих и персонала, связанных с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом тепловых энергоустановок (кроме кочегаров и аппаратчиков ХВО).

-В нарушение п. 2.8.2. ПТЭТЭ не установлен перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации.

-В нарушение п. 2.8.3. ПТЭ ТЭ отсутствует схема трубопроводов и арматуры котельной.

-В нарушение п. 2.8.3 ПТЭ ТЭ отсутствует схема трубопроводов и арматуры тепловых сетей.

-В нарушение п. 2.8.3. ПТЭ ТЭ отсутствует схема трубопроводов и арматуры паропроводов.

-В нарушение п. 2.8.6. ПТЭ ТЭ в производственной инструкции для кочегаров отсутствуют разделы «Пуск котла», «Остановка котла», «Аварийная остановка котла», «Случаи аварийной остановки котла». Отсутствует порядок рабочих операций с другими энергоустановками и вспомогательного оборудования.

-В нарушение п. 2.8.7. ПТЭ ТЭ производственная инструкция для кочегаров не пересмотрена и не утверждена с периодичностью 1 раз в 2 года.

-В нарушение п. 2.11.7. ПТЭ ТЭ в котельной отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае пожара.

-В нарушение п. 3.3.4. ПТЭ ТЭ не назначена распорядительным документом руководителя предприятия смотровая комиссия для обязательных осмотров зданий и сооружений тепловых энергоустановок.

-В нарушение п. 3.3.4. ПТЭ ТЭ не проводятся обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок (2 раза в год: весной и осенью).

-В нарушение п. 3.3.9. ПТЭ ТЭ не проводится техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкций производственных зданий и сооружений теплоустановок 1 раз в 5 лет.

-В нарушение п. 3.3.10. ПТЭ ТЭ не разработана и не утверждена инструкция по эксплуатации (производственная инструкция) дымовых труб и газоходов.

-В нарушение п. 3.3.10. ПТЭ ТЭ не проводится наружный осмотр дымовой трубы и газоходов - один раз в год.

-В нарушение п. 3.3.10. ПТЭ ТЭ не проводится внутренний осмотр дымовой трубы и газоходов - один раз в 10 лет.

-В нарушение п. 3.3.10. ПТЭ ТЭ не проводится инструментальное наблюдение за вертикальностью трубы - 1 раз в 5 лет.

-В нарушение п. 3.3.17. ПТЭТЭ не проводятся наблюдения за осадками фундаментов зданий, сооружений и оборудования котельных - 1 раз в 5 лет.

-В нарушение п. 3.3.27,4.2,21. ПТЭ ТЭ отсутствует заземление трубопровода жидкого топлива (разогретого мазута).

-В нарушение п. 4.2.21. ПТЭ ТЭ отсутствует заземление сливного оборудования инасосов площадки для хранения мазута.

-В нарушение п. 4.2.22. ПТЭ ТЭ площадка для сливного оборудования мазута не забетонирована и не имеется канав для отвода в ловушки пролитого мазута.

-В нарушение п. 4.2.24. ПТЭ ТЭ не проводятся специализированной организацией обследования технического состояния, резервуаров и приемных емкостей для мазута, (не реже 1 раза 5лет).

-В нарушение п. 4.2.28. ПТЭ ТЭ крышки люков в резервуарах для хранения мазутаотсутствуют.

-В нарушение п. 4.2.30. ПТЭ ТЭ. отсутствуют градуировочные таблицы, утвержденные техническим руководителем организации, на все приемные емкости и резервуары для хранения мазута.

-В нарушение п. 4.2.32. ПТЭ ТЭ отсутствуют паспорта на мазутопроводы и паровые спутники. Не ведется проверка паспортов согласно утвержденного графика.

-В нарушение п. 4.2.32. ПТЭ ТЭ не проводится наружный осмотр мазутопроводов и арматуры не реже 1 раза в год.

-В нарушение п. 4.2.32. ПТЭ ТЭ не проводится выборочная ревизия арматуры по мазуту не реже одного раза в 4 года по утвержденному графику.

-В нарушение п. 4.2.42. ПТЭ ТЭ не проверяется действие сигнализации предельного повышения давления и повышения температуры и понижения давления топлива, подаваемого в котельную на сжигание, правильность показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов измерения температуры топлива в резервуарах и приемных емкостях (не реже одного раза в неделю).

-В нарушение п. 4,3.14. ПТЭ ТЭ отсутствует распорядительный документ по созданию комиссии под руководством лица, ответственного за технический и технологический контроль за состоянием золоуловителей и их систем (не реже одного раза в смену).

-В нарушение п. 4.3.14. ПТЭ ТЭ не проводится контроль присоса воздуха в золоуловители котлов не реже одного раза в месяц.

-В нарушение п. 5.1.2. ПТЭТЭ на корпусах всех насосов отсутствуют таблички с данными: наименование завода изготовителя; год изготовления и заводской номер; номер по схеме котельной; номинальная производительность при номинальной температуре воды; частота вращения рабочего колеса; максимальный напор при номинальной производительности. 

-В нарушение п. 5.1.14. ПТЭ ТЭ отсутствует защита обратного трубопровода тепловых сетей от внезапного повышения давления.

-В нарушение п. 5.1.21. ПТЭ ТЭ не проводится опробывание персоналом резервных питательных насосов не реже одного раза в смену.

-В нарушение п. 5.3.1. ПТЭ ТЭ отсутствуют противоаварийные инструкции, обеспечивающие безопасную эксплуатацию тепловьк энергоустановок.

-В нарушение п. 5.3.7. ПТЭ ТЭ не проводятся режимно-наладочные испытания котлов и вспомогательного оборудования не реже 1 раза в 5 лет.

-В нарушение п. 5.3.4. П"ГЭ ТЭ отсутствуют режимные карты по эксплуатации котлов, утвержденные техническим руководителем организации.

-В нарушение п. 5.3.24. ПТЭ ТЭ не проводятся инструментальное определение присосов воздуха в топку котла не реже 1 раза в год.

-В нарушение п. 5.3.24. ПТЭ ТЭ не проводятся инструментальное определение присосов воздуха в газоходы не реже 1 раза в месяц.

-В нарушение п. 5.3.25. ПТЭ ТЭ на предохранительных клапанах отсутствуют таблички с указанием: давления срабатывания клапана; срока проведения испытания; срока следующего проведения испытания.

-В нарушение п. 5.3.28. ПТЭ ТЭ в производственных инструкциях отсутствует требования об отключении аварийного участка при обнаружении свищей и трещин в питательных трубопроводах, паропроводах пара, а также их арматуре.

-В нарушение п. 5.3.34. ПТЭ ТЭ в производственной инструкции кочегаров отсутствует требование о недопущении оставления котлов без надзора до полного прекращения горения в топке, удаления из нее остатков топлива и снижения давления до нуля.

-В нарушение п. 5.3.37. ПТЭ ТЭ не обеспечено проведение промывки тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления перед началом отопительного сезона.

-В нарушение п. 5.3.51. ПТЭ ТЭ в производственной инструкции кочегара отсутствует требование об осуществлении подачи греющей среды в корпус теплообменного аппарата только после установления циркуляции нагреваемой среды в теплообменном аппарате.

-В нарушение п. 5.3.64. ПТЭ ТЭ в котельной отсутствует суточная ведомость (или журнал режимов работы оборудования) для записи параметров работы котлов и котельного оборудования.

-В нарушение

п. 5.3.66. ПТЭ ТЭ В производственной инструкции для кочегаров отсутствует требование обязательной проверки действия предохранительных клапанов их кратковременным «подрывом» при каждом пуске котла в работу и периодически 1 раз в смену.

-В нарушение

п. 5.3.67. ПТЭ ТЭ. В производственной инструкции для кочегаров отсутствует требование немедленной остановки котла и отключение его действием аварийных защит в установленных случаях.

-В нарушение п. 6.1.23. ПТЭ ТЭ при надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории для спуска воды отсутствуют бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами.

-В нарушение п. 6.2.5 ПТЭ ТЭ отсутствует план тепловой сети (масштабный), оперативная схема трубопроводов и арматуры котельной и тепловых сетей.

-В нарушение п. 6.2.13. ПТЭ ТЭ тепловые сети не подвергаются испытаниям на прочность и плотность для выявления дефектов не позже чем через 2 недели после окончания отопительного сезона.

-В нарушение п. 6.2.20. ПТЭ ТЭ отсутствует программа испытаний и программа пуска тепловых сетей, их отдельных элементов.

-В нарушение п. 6.2.26. ПТЭ ТЭ не осуществляется обход тепловых сетей (не реже 1 раза в неделю) согласно графика.

-В нарушение п. 6.2.26. ПТЭ ТЭ отсутствует журнал дефектов тепловых сетей.

-В нарушение п. 6.2.32. ПТЭ ТЭ не проводятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру, определение тепловых и гидравлических потерь (1 раз в 5 лет).

-В нарушение п. 6.2.64. ПТЭ ТЭ отсутствует инструкция, утвержденная техническим руководителем организации, с четко разработанным оперативным планом действий при аварии на теплосетях.

-В нарушение п. 6.2.65. ПТЭ ТЭ не проводятся не реже 1 раза в квартал противоаварийные тренировки на тепловых сетях.

-В нарушение п. 6.2.66. ПТЭ ТЭ отсутствует утвержденный перечень необходимых арматуры и материалов для аварийного ремонта теплосетей.

-В нарушение п. 9.19. ПТЭ ТЭ на шкалах манометров не нанесена красная черта, указывающая величину разрешенного давления (либо прикрепленную к корпусу манометра красную металлическую пластину).

-В нарушение п. 9.1.36. ПТЭ ТЭ на нагнетательных патрубках каждого насоса до задвижки при установке более двух насосов (подпиточные, циркуляционные) не установлены обратные клапана.

-В нарушение п. 10.1.1. ПТЭ ТЭ пароводяной подогреватель не оборудован предохранительным устройством (клапаном).

-В нарушение п. 10.1.8. ПТЭТЭ пароводяной подогреватель не оборудован автоматическим регулятором температуры, обеспечивающим температуру нагреваемой среды в соответствии с заданной.

-В нарушение п. 10.1.12. ПТЭ ТЭ пароводяной подогреватель не подвергается испытаниям на тепловую производительность не реже 1 раза в 5 лет.

-В нарушение п. 10.1.13. ПТЭТЭ пароводяной подогреватель не испытывается на плотность пробным давлением со стороны межтрубного пространства и для выяснения утечек сетевой воды периодически не реже 1 раза в 4 месяца.

-В нарушение п. 12,3. ПТЭ ТЭ специализированной наладочной организацией не установлена периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования водоподготовки.

-В нарушение п. 12.9. ПТЭ ТЭ отсутствуют режимные карты по ведению воднохимического режима и эксплуатации водоподготовительной установки.

-В нарушение п. 12.11. ПТЭ ТЭ не проводится ревизия водоподготовительного оборудования с привлечением специализированной организации не реже 1 раза в 3 года с тепло-химическими испытаниями котлов и внесением изменений в инструкции и режимные карты.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП отсутствуют заземляющие проводники на электродвигателях сетевых насосов в котельной.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП отсутствуют заземляющие проводники на электродвигателях питательных насосов в котельной.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП отсутствуют заземляющие проводники на электродвигателях дымососов в котельной.

-В нарушение п. 2.1.6. ПТЭ ЭП отсутствуют заземляющие проводники на электродвигателях поддува котлов в котельной.

-В нарушение п. 2.7.6. ПТЭ ЭП отсутствуют заземляющие проводники электрических щитов управления оборудования котельной.

Данные нарушения зафиксированы в Акте проверки №20/07-20-2020 от 27.02.2020.

По результатам проверки старшим государственным инспектором Забайкальского отдела энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями ФИО1 был составлен протокол №29/07-15-2020 ю/л об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 КоАП РФ;

Факт совершения административного правонарушения подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: протоколом об административном правонарушении №29/07-15-2020 от 28.02.2020; актом проверки №20/07-20-2020 от 27.02.2020; предписанием к акту проверки; фотоматериалами; иными доказательствами, которые оценены на предмет допустимости, достоверности и достаточности по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

Оснований не доверять представленным доказательствам не имеется, они согласуются между собой и являются достаточными для установления вины юридического лица в совершении инкриминируемого административного правонарушения.

Действия АО «103 БТРЗ» квалифицируются по ст. 9.11 КоАП РФ.

Состав правонарушения сформулирован как формальный и заключается в нарушении соответствующих правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, которое может быть совершено путем как действия, так и бездействия. 

В соответствии с частью 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

В ходе рассмотрения административного материала документального подтверждения отсутствия нарушений, указанных в протоколе, представлено не было. При этом фактические обстоятельства дела и наличие события административного правонарушения представителями юридического лица в ходе рассмотрения дела не оспаривались. 

Учитывая, что факт совершения административного правонарушения подтверждается совокупностью имеющихся в деле доказательств, АО «103 БТРЗ» подлежит привлечению к административной ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ, задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Согласно ч. 1 ст. 3.12 КоАП РФ, административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Пунктом 23.3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5 от 24.05.2005 года также разъяснено, что наказание в виде административного приостановления деятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица может быть назначено судьей районного суда лишь в случаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, что должно быть мотивировано в постановлении по делу об административном правонарушении (абз.2 ч. 1 ст. 3.12, п. 6 ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ).

Прихожу к выводу, что в данном случае должно быть назначено наказание в виде административного приостановления деятельности в пределах санкции ст. 9.11 КоАП РФ, в соответствии с требованиями ст. ст. 3.1, 3.12, 4.1 КоАП РФ, с учетом характера и конкретных обстоятельств совершенного административного правонарушения, характера деятельности юридического лица, допускающего нарушения обязательных правил и норм технической эксплуатации энергоустановок, которые создают потенциальную угрозу жизни и здоровью работниками предприятия, в связи с чем такое наказание является справедливым и соразмерным содеянному, а назначение менее строгого вида наказания, чем административное приостановление деятельности, не сможет обеспечить достижение целей и задач административного судопроизводства.

Кроме того, следует отметить, что Общество не лишено права обратиться в порядке ст. 32.12 КоАП РФ с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности.

При определении срока административного наказания, учитывая характер совершенного правонарушения, степень общественной опасности содеянного, финансовое положение юридического лица, срок, определенный предписанием должностного лица для устранения недостатков, объем подлежащих проведению работ, требующих финансирования, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягощающих административную ответственность, а также то обстоятельство, что несоблюдение требований законодательства при эксплуатации тепло- и электроустановок, то есть источников повышенной опасности, могут повлечь создание аварийных ситуаций, несчастных случаев, повлечь причинение вреда жизни и здоровью людей, полагаю необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать акционерное общество «103 Бронетанковый ремонтный завод» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, расположенное по адресу: Забайкальский край, Читинский район, пгт. Атамановка, ул. Заводская, 1, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ.

Подвергнуть акционерное общество «103 Бронетанковый ремонтный завод» административному наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Исполнение постановления возложить на службу судебных приставов.

Разъяснить юридическому лицу право обращения в суд, назначивший наказание с ходатайством о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в случае устранения обстоятельств послуживших основанием для назначения данного административного наказания до окончания срока назначенного наказания.

Постановление подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд через Читинский районный суд Забайкальского края в течение 10 дней со дня получения копии постановления. 

Судья Цыбенова Д.Б.