Дело № 2- 102(2)/2018 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

с. Частоозерье 26 сентября 2018 года

Петуховский районный суд Курганской области в составе 

председательствующего судьи Александровой О.В.

при секретаре Гладковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах к государственному бюджетному учреждению «Частоозерская центральная районная больница» о признании бездействия незаконным, возложении обязанности, 

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах (далее – ТУ Роспотребназдор по Курганской области в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах) обратился в суд в интересах неопределенного круга лиц с иском к ГБУ «Частоозерская центральная районная больница» о признании бездействия незаконным и возложении обязанности. В обосновании иска указал, что специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах проведена проверка по исполнению законодательства РФ в сфере здравоохранения, в ходе которой установлено, что нарушаются: 

- п.10.4.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в операционном блоке хирургического отделения не предусмотрен раздельный вход для пациентов (через шлюз) и персонала (через санитарный пропускник);

- п. 6.5. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не проведено испытание эффективности работы вентиляционных систем в операционной, на пищеблоке, в прачечной, в КДЛ; 

- требования СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» эффективность работы вентиляции в рентген- и флюорокабинетах повторно не проверена, протокола лабораторных измерений не представлены; 

- ст. 24, 25, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Приложения 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» не проводится производственный лабораторный контроль за физическими факторами (шумом, ЭМП) и воздухом рабочей зоны согласно программы производственного контроля; 

- раздел Х СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» помещение для временного хранения медицинских отходов класса Б не оборудовано механической вентиляцией, поливочным краном;

- п. 7.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» осветительные приборы в детском отделении (палата дневного пребывания), в терапевтическом отделении (палата интенсивной терапии), в гараже не оборудованы защитной арматурой;

- п. 14.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» не обеспечена исправность искусственного освещения в производственном (горячем цехе), складском помещениях пищеблока, в горячем цехе не обеспечено в окнах цельное стеклополотно;

- п.п. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» в клинико-диагностической лаборатории не обеспечен набор помещений согласно производственной мощности и номенклатуре выполняемых исследований, не обеспечено расположение помещений и наименование проводимых работ, поточность движения ПБА III-IV групп (исследуемый материал) и персонала;

- п. 4.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в «Новотроицком фельдшерско-акушерском пункте» (

<

...>) в помещениях фельдшерско-акушерского пункта дефекты внутренней отделки стен не устранены; 

- п. 2.5. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п. 3.4.2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» не получено санитарно-эпидемиологическое заключение на работы с источниками ионизирующего излучения;

- п. 10.17.1 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» забор материала осуществляется в гематологическом кабинете клинико-диагностической лаборатории;

- п. 15 требований «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681, для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп не выделено отдельное помещение, отработанные ртутные лампы хранятся в помещении совместно с отходами класса Б на 1 этаже здания пристроя стационара в алюминиевом баке, не все лампы находятся в гофроманжетах;

- п. 2.17 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» на территории стационара контейнерная площадка для сбора ТБО не огорожена, мусорные баки без крышек;

- ст.ст. 17, 24, 39 Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» пищеблок не обеспечен достаточным технологическим оборудованием; 

- п. 3.2.4 МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения ООИ, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международных сообщений»: медицинские работники скорой помощи, поликлинического отделения не обеспечены укомплектованными согласно требованиям МУ 3.4.1030-01 укладками для забора материала (и находятся не в постоянной готовности), необходимым количеством защитных костюмов 1 типа, полностью укомплектованными аптечками для персонала, контактировавшего с подозрительным на карантинное заболевание, аптечками для неотложной помощи больному в критическом состоянии, для неотложной помощи больному холерой в наличии отсутствует один из стандартных солевых растворов. 

в «Долговском фельдшерско-акушерском пункте» (

<

...>) нарушаются: 

- п. 5.4 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» помещения фельдшерско-акушерского пункта не оборудована система канализации;

- п. 5.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» помещения фельдшерско-акушерского пункта не обеспечены горячим водоснабжением;

- п. 4.2, 4.4 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не обеспечена внутренняя отделка процедурного кабинета, позволяющая проводить влажную уборку и дезинфекцию в полном объеме в помещениях процедурного кабинета, в кабинетах фельдшерско-акушерского пункта не удалены дефекты внутренней отделки стен и пола; 

- п. 3.3 главы 1, п. 10.1 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в связи с низким температурным режимом (+160С) и неудовлетворительным санитарным состоянием в процедурном кабинете, в кабинете приема осуществляются прием пациентов, манипуляционные процедуры, иммунопрофилактика, что не обеспечивает поточность технологических процессов и не исключает возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности; 

в «Бутыринском фельдшерско-акушерском пункте» (641575, 

<

...>) нарушаются:

- п. 5.2, 5.4 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не оборудована система канализации, горячее водоснабжение; 

- п. 9.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не обеспечено проведение мытья окон в соответствии с требованиями санитарных норм и правил из-за отсутствия возможности открыть оконные рамы;

- п. 7.3 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» люминесцентные лампы не оборудованы защитной арматурой; 

- п. 4.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» не удалены дефекты внутренней отделки потолка, пола в помещениях фельдшерско-акушерского пункта;

- п. 3.13 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» Чердынцевский фельдшерско-акушерский пункт (641584, 

<

...>) холодильным оборудованием для хранения иммунобиологических препаратов не обеспечен;

В результате вышеуказанных нарушений законодательства РФ, существенно нарушаются интересы Российской Федерации, выраженные в отрицательном влиянии на здоровье населения. Кроме того, подобные нарушения закона также нарушают права на благоприятное пребывание в медицинском учреждении неопределенного круга лиц, что дает право территориальному отделу Управления Роспотребнадзора обратиться с иском в суд в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц. На основании изложенного, просит признать бездействие ГБУ «Частоозерская ЦРБ» по вопросу эксплуатации медицинских учреждений с нарушением требований законодательства Российской Федерации, незаконным. Обязать ГБУ «Частоозерская ЦРБ» привести здание стационара, фельшерско-акушерских пунктов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации, профинансировать работу, направленную на устранение вышеперечисленных мероприятий. 

В последствии истцом были изменены исковые требования в связи с частичным добровольным выполнением требований. Исключены требования о возложении обязанности оборудовать помещение для временного хранения медицинских отходов класса Б механической вентиляцией, поливочным краном в соответствии с разделом Х СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; об устранении в помещениях фельдшерско-акушерского пункта дефекты внутренней отделки стен в соответствии с п. 4.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в «Новотроицком фельдшерско-акушерском пункте» (

<

...>); о выделении отдельного помещения для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, хранении отработанных ртутных ламп в помещении совместно с отходами класса Б на 1 этаже здания пристроя стационара в алюминиевом баке, о помещении лампы в гофроманжету в соответствии с п. 15 требований «Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. № 681. Остальные нарушения устранить до 01.06.2018. 

В судебном заседании представитель истца ТУ Роспотребназдора по Курганской области в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах ФИО1 настаивала на удовлетворении измененных исковых требований, подтвердив доводы, изложенные в исковом заявлении. 

В судебном заседании представитель ответчика ГБУ «Частоозерская районная больница» ФИО2 требования измененного иска признал в полном объеме. Не оспаривал наличие указанных в исковом заявлении нарушений. 

Представитель третьего лица Департамента здравоохранения Курганской области в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, о причине неявки суду не сообщил, об отложении рассмотрения дела не просил.

Представитель третьего лица территориального Фонда Обязательного медицинского страхования Курганской области в судебное заседание не явился, о дне слушания извещен надлежащим образом, о причине неявки суду не сообщил, об отложении рассмотрения дела не просил.

С учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд определил, рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.

Согласно преамбуле к Федеральному закону от 30.03.1999 года № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», данный Федеральный закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду ст. 41, 42.

Статьей 8 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», гарантировано право граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.В соответствии с ч.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других Федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 58 от 18.05.2010 были утверждены и введены в действие санитарно-гигиенические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В соответствии с п. 1.2 Устава государственного бюджетного учреждения «Частоозерская центральная районная больница», учредителем ГБУ «Частоозерская ЦРБ» является Департамент здравоохранения Курганской области. 

В силу п.п. 2.1, 3.3, 3.11, 5.1 Устава учредитель закрепляет за ЦРБ в целях обеспечения населения скорой медицинской помощью, первичной медико-санитарной помощью, специализированной медицинской помощью в соответствии с его Уставом объекты права собственности (землю, здания, сооружения, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения).

Объекты собственности, закрепленные за ГБУ «Частоозерская ЦРБ», находятся в его оперативном управлении. ГБУ «Частоозерская ЦРБ» отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель в соответствии с компетенцией. Деятельность ГБУ «Частоозерская ЦРБ» финансируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. ГБУ «Частоозерская ЦРБ» самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах бюджетных и внебюджетных средств, ежегодно предоставляет Учредителю, налоговым органам и общественности отчет о поступлении и расходовании средств.

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением.

В соответствии со ст. 39 ГПК ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Признание иска ответчиком не противоречит закону, при этом не установлено в судебном заседании нарушения прав третьих лиц таким признанием иска. В связи с чем препятствий для принятия судом признания иска представителя ответчика не имеется.

В силу ст. 173 ГПК РФ в случае, если признание иска выражены в адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или заключения мирового соглашения сторон. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Признание иска представителем ответчика выражено в письменном заявлении и приобщены к материалам дела. 

С учетом имеющихся в материалах дела доказательств и наличии полного признания исковых требований, а в последствии признания измененных исковых требований представителем ответчика, суд полагает возможным удовлетворить исковые требования ТУ Роспотребнадзор по Курганской области в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах. 

На основании ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии с положениями ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ГБУ «Частоозерская ЦРБ» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 рублей. 

Руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в Петуховском, Частоозерском, Макушинском районах в интересах РФ и неопределенного круга лиц к ГБУ «Частоозерская центральная районная больница» о признании бездействия незаконным, возложении обязанности удовлетворить.

Признать бездействие государственного бюджетного учреждения «Частоозерская центральная районная больница» по эксплуатации медицинских учреждений с нарушением требований законодательства Российской Федерации незаконным. 

Обязать государственное бюджетное учреждение «Частоозерская ЦРБ» в срок до 01.06.2019 привести здания поликлиники, стационара, ФАПов в соответствие с требованиями законодательства РФ, а именно:

- в соответствие п. 10.4.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в операционном блоке хирургического отделения предусмотреть раздельный вход для пациентов (через шлюз) и персонала (через санитарный пропускник);

- в соответствие п. 6.5. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» провести испытание эффективности работы вентиляционных систем в операционной, на пищеблоке, в прачечной, в КДЛ; 

- в соответствие требований СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» проверить эффективность работы вентиляции в рентген- и флюорокабинетах, представить протокола лабораторных измерений; 

- в соответствие ст. 24, 25, 32 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Приложения 3 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» проводить производственный лабораторный контроль за физическими факторами (шумом, ЭМП) и воздухом рабочей зоны согласно программы производственного контроля; 

- в соответствие п. 7.8. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» осветительные приборы в детском отделении (палата дневного пребывания), в терапевтическом отделении (палата интенсивной терапии), в гараже оборудовать защитной арматурой;

- в соответствие п. 14.2 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 4.13 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» оборудовать осветительные приборы защитной араматурой в складских помещениях пищеблока, в горячем цехе обеспечить в окнах цельное стеклополотно;

- в соответствие п.п. 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней» в клинико-диагностической лаборатории обеспечить набор помещений согласно производственной мощности и номенклатуре выполняемых исследований, обеспечить расположение помещений и наименование проводимых работ, поточность движения ПБА III-IV групп (исследуемый материал) и персонала;

- в соответствие п. 2.5. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», п. 3.4.2. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» получить санитарно-эпидемиологическое заключение на работы с источниками ионизирующего излучения;

- в соответствие п. 10.17.1 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» забор материала осуществлять за пределами блока помещений для исследования клинико-диагностической лаборатории;

- в соответствие п. 2.17 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.5. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» на территории стационара контейнерную площадку для сбора ТБО огородить, мусорные баки оборудовать крышками;

- в соответствие ст.ст. 17, 24, 39 Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» пищеблок обеспечить достаточным технологическим оборудованием; 

- в соответствие п. 3.2.4 МУ 3.4.1030-01 «Организация, обеспечение и оценка противоэпидемической готовности медицинских учреждений к проведению мероприятий в случае завоза или возникновения ООИ, контагиозных вирусных геморрагических лихорадок, инфекционных болезней неясной этиологии, представляющих опасность для населения Российской Федерации и международных сообщений»: медицинских работников скорой помощи, поликлинического отделения обеспечить укомплектованными согласно требованиям МУ 3.4.1030-01 укладками для забора материала, необходимым количеством защитных костюмов 1 типа, полностью укомплектованными аптечками для персонала, контактировавшего с подозрительным на карантинное заболевание, аптечками для неотложной помощи больному в критическом состоянии, для неотложной помощи больному холерой.

В «Долговском фельдшерско-акушерском пункте» (

<

...>): 

- в соответствие п. 5.4 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» помещения фельдшерско-акушерского пункта оборудовать системой канализации;

- в соответствии с п. 5.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» помещения фельдшерско-акушерского пункта обеспечить горячим водоснабжением;

- в соответствие п. 4.2, 4.4 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» обеспечить внутреннюю отделку процедурного кабинета, позволяющую проводить влажную уборку и дезинфекцию в полном объеме в помещениях процедурного кабинета, в кабинетах фельдшерско-акушерского пункта удалить дефекты внутренней отделки стен и пола; 

- в соответствие п. 3.3 главы 1, п. 10.1 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в кабинете приема осуществлять прием пациентов, манипуляционные процедуры, иммунопрофилактику, при обеспечении поточности технологических процессов и исключением возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности; 

В «Бутыринском фельдшерско-акушерском пункте» (641575, 

<

...>):

- в соответствие п. 5.2, 5.4 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» оборудовать систему канализации, горячего водоснабжения; 

- в соответствие п. 9.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» обеспечить проведение мытья окон в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; провести ремонт оконных рам;

- в соответствие п. 7.3 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» люминесцентные лампы оборудовать защитной арматурой; 

- в соответствие п. 4.2 главы 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» удалить дефекты внутренней отделки потолка, пола в помещениях фельдшерско-акушерского пункта;

- в соответствие п. 3.13 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» Чердынцевский фельдшерско-акушерский пункт (641584, 

<

...>) обеспечить холодильным оборудованием для хранения иммунобиологических препаратов;

Обязать ГБУ «Частоозерская ЦРБ» профинансировать работу, направленную на устранение выше перечисленных мероприятий.

Взыскать с государственного бюджетного учреждения «Частоозерская центральная районная больница» государственную пошлину в доход муниципального образования Частоозерский район в размере 6000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в Курганский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Петуховский районный суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 01.10.2018.

Судья О.В.Александрова