дело № 2-1173/2018

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Краснокаменск 12 ноября 2018 года 

Краснокаменский городской суд Забайкальского края в составе:

председательствующего судьи Пахатинского Э.В.

при секретаре Авериной У.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Краснокаменского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 2», Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края об устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Краснокаменский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с вышеназванным иском, ссылаясь на то, что в ходе проведения проверки помещения МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» государственным инспектором по пожарному надзору выявлены требования пожарной безопасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют о нарушении неопределенного круга граждан на безопасное пребывание на объекте массового посещения. В связи с чем, на основании ст. 45 ГПК РФ, прокурор просит суд обязать МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в срок до 01.06.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

Произвести перемонтаж/переоборудование систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности;

Обеспечить перезарядку/замену неисправных огнетушителей;

Оборудовать пожарными извещателями: коридор подсобных помещений столовой МАОУ «СОШ № 2»; поэтажные коридоры, рекреации, фойе школы на 1, 2, 3 этажах здания школы; тамбуры всех эвакуационных выходов из здания на улицу; помещение эл. щитовой в подвальном этаже здания школы;

Установить световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над дверями эвакуационных выходов из коридора административных помещений в фойе 2 этажа МАОУ «СОШ № 2», над дверями эвакуационного выхода из тамбуров на улицу;

При монтаже автоматической пожарной сигнализации здания объекта обеспечить горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей АПС до электросветильников составляет не менее 0,5 м.;

При монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., соединительные линии пожарной сигнализации (в кабинетах) защитить от электромагнитных наводок (закрыть кабельными каналами);

Разместить на дверях помещений, приспособленных под склады (библиотека литературы «школы бизнеса», склад костюмов – «костюмерная»), обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, а также класс зоны.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

В судебном заседании участвующий в деле прокурор Цыренова Б.Ч. уточнила исковые требования, просила суд обязать МАОУ «СОШ № 2» в срок до 01.08.2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

произвести перемонтаж/переоборудование систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности;

Установить световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над дверями эвакуационных выходов из коридора административных помещений в фойе 2 этажа МАОУ «СОШ № 2», над дверями эвакуационного выхода из тамбуров на улицу;

При монтаже автоматической пожарной сигнализации здания объекта обеспечить горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей АПС до электросветильников составляет не менее 0,5 м.;

При монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., соединительные линии пожарной сигнализации (в кабинетах) защитить от электромагнитных наводок (закрыть кабельными каналами), дала пояснения аналогичные содержанию иска.

Представители ответчиков – МАОУ «СОШ № 2» и Администрации муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края ФИО1, действующая на основании своих прав по должности и ФИО2, действующая на основании доверенности, уточнённые исковые требования признали в полном объёме, суду пояснили, что в настоящее время МАОУ «СОШ № 2» проводятся мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые к августу 2019 года будут выполнены.

До принятия признания иска судом были разъяснены последствия принятия иска, выраженные в том, что в случае признания иска суд вправе не исследовать фактические обстоятельства дела и постановить решение, основываясь на факте признания ответчиком иска.

Представители ответчиков ФИО1 и ФИО2 заявили, что последствия признания иска, предусмотренные ст. ст. 39, 173 ГПК РФ им ясны и понятны.

Учитывая эти обстоятельства, а также то, что признание иска не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, суд находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края следует взыскать государственную пошлину в размере 300,00 рублей. 

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» в срок до 01 августа 2019 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

произвести перемонтаж/переоборудование систем противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с учетом требований нормативных документов по пожарной безопасности;

Установить световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре над дверями эвакуационных выходов из коридора административных помещений в фойе 2 этажа МАОУ «СОШ № 2», над дверями эвакуационного выхода из тамбуров на улицу;

При монтаже автоматической пожарной сигнализации здания объекта обеспечить горизонтальное расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей АПС до электросветильников не менее 0,5 м.;

При монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АПС) в здании школы обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей обеспечить не менее 0,5 м., соединительные линии пожарной сигнализации (в кабинетах) защитить от электромагнитных наводок (закрыть кабельными каналами), дала пояснения аналогичные содержанию иска.

Обязать Администрацию муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края в случае недостаточности средств у МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» обеспечить финансирование работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности за счет средств бюджета муниципального района.

Взыскать с Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» в доход бюджета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края государственную пошлину в размере 300 рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Краснокаменский городской суд в течение месяца со дня его провозглашения.

Судья Э.В. Пахатинский