Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 июля 2018 года Павлово-Посадский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Ванеева С.У., 

при секретаре судебного заседания Ивановой С.М., 

с участием истца помощника Павлово-Посадского городского прокурора Тихоновой В.В., ответчика генерального директора ООО «Строительство и рекрутинг» ФИО1, третьего лица Представителя Отдел надзора деятельности по г.о. Павловский Посад УНД ГУ МЧС по доверенности ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-950/2018 по исковому заявлению Павлово-Посадского городского прокурора Московской области к ООО «Строительство и рекрутинг» в порядке ст. 45 ГПК РФ, 

У с т а н о в и л:

Павлово-Посадской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства на поднадзорной городской прокуратуре территории.

Истец помощник Павлово-Посадского городского прокурора Тихонова В.В. в судебное заседание явилась, исковое заявление поддержала и просила удовлетворить. 

Ответчик генеральный директор ООО «Строительство и рекрутинг» ФИО1 в судебное заседание явился, исковые требования признал в полном объеме, пояснил, что частично нарушения устранили.

Третье лицо– представительОтдела надзора деятельности по г.о. Павловский Посад УНД ГУ МЧС по доверенности ФИО2 в судебное заседание явился, исковое заявление поддержал и просил удовлетворить.

Третье лицо: Представитель Орехово-Зуевского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по МО в судебное заседание не явились, уточненное исковое заявление поддержал и просил рассмотреть дело в его отсутствие.

Проверив материалы дела, выслушав стороны, суд находит, что данноеуточненное исковое заявление является обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: 

Из материалов настоящего гражданского дела установлено, что Павлово-Посадской городской прокуратурой по поручению прокуратуры Московской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства на поднадзорной городской прокуратуре территории.

В ходе проверки установлено, что ООО «Строительство и рекрутинг» является арендатором торгового центра «Ким», расположенного по адресу: 

<

адрес> на основании договора аренды имущества от ДД.ММ.ГГГГ № №, заключенного между ООО «Соц» и ООО «Строительство и рекрутинг».

Согласно п. 3.2.8 указанного договора арендатор обязан соблюдать правила пожарной и электрической безопасности, требования санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки в данном торговом центре выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- имеющиеся планы эвакуации при пожаре не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009, что является нарушением п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР), ГОСТ Р 12.2.143-2009, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 № 260-ст.;

- территория задней части объекта защиты захламлена строительным и другим горючим мусором, что является нарушением п. 17.1 ППР;

- не организовано проведение проверок сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность с составлением соответствующих актов, что является нарушением п. 55 ППР;

- на объекте защиты отсутствует информация о направлении движения к пожарным гидрантам, что является нарушением п. 55 ППР;

- помещения фитнес-центров, кафе «Катана», кабинетов изучения иностранных языков, а также выход на чердачное помещение, расположенный на уровне 2-го этажа центральной лестничной клетки, являются различными классами функциональной пожарной опасности, не разделены между собой противопожарными преградами, а именно, отсутствуют противопожарные двери с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент отребованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97, утвержденных Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 6.11 СНиП 21-01-97, утвержденных Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- объект защиты не оборудован автоматической системой пожаротушения, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10.3 СП 5.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175;

- в помещении кафе «Катана» отсутствует второй эвакуационный выход, что является нарушением п. 25 ППР, п. 6.13 СНиП 21-01-97, утвержденных Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- не представлена декларация пожарной безопасности, что является нарушением ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ручные пожарные извещатели в коридорах здания установлены на высотах, не отвечающих требованиям, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.16 СНиП 2.04.09-84, утвержденных Постановлением Госстройнадзора СССР от 29.12.1984 № 229;

- не представлены акты обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения, что является нарушением п. 21 ППР;

- не представлены акты обработки огнезащитным составом металлических несущих конструкций объекта защиты, что является нарушением п. 21 ППР;

- под лестничными маршами, расположенными с центрального входа и выхода со второго этажа ведущего к автостоянке устроены подсобные помещения в которых допускается хранение имущества и другого горючего материала, что является нарушением п. 23 ППР;

- не представлены акты испытаний наружных металлических лестниц 3-го типа, что является нарушением п. 24 ППР;

- на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, что является нарушением п. 61 ППР;

- на объекте защиты в коридорах и в помещениях 3-го этажа имеющиеся первичные средства пожаротушения (огнетушители) с истекшим сроком годности, что является нарушением п. 70 ППР;

- на 2-ом этаже объекта защиты кирпичные стены на 2 этаже обшиты гипсокартонном по деревянным конструкциям; стены, потолок и пол основного коридора фитнес-центра 1 этажа отделан строительными материалами на которые не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- ширина проступи ступеней на полумарше лестницы (эвакуационный путь) между 1 и 2 этажами составляет 19 см., что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- металлическая лестница 3-го типа ведущая с 3-го этажа не соответствует требованиям, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- в помещениях фитнес-клуба на 1 этаже пространства за подвесным потолком не оборудовано дополнительными извещателями, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.16 СП 5.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175;

- глубина лестничной площадки перед 2 этажом со стороны основного входа менее 1 метра; ширина лестничного марша в указанном месте составляет 1 метр; ширина лестничного марша лестницы 2 эвакуационного выхода составляет 1,17 м., что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.5 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- дверь в электрощитовую, расположенной на 1 этаже не соответствует требованиям, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.8.19 СП 2.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 172;

- пожарный кран № 3, расположенный в пожарном шкафу установлен в коридоре в нарушение требований, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.13 СП 10.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180;

- на 1 этаже расположена сауна не соответствующая установленным требованиям, техническая документация не предоставлена, что является нарушением ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.9 СНиП 31-05-2003, утвержденных Постановлением Госстройнадзора РФ от 23.06.2003 № 108.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Согласно п. 2.1 СП 1.1.1058-01, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.07.2001 № 18, производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Установлено, что ООО «Строительство и рекрутинг» не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил, не организован производственный контроль, что является нарушением ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 1.1.1058-01, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.07.2001 № 18.

Согласно ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 1.2 СП 3.5.3.3223-14, утвержденных Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.09.2014 № 58, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил является обязательным на всей территории Российской Федерации для органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Согласно п. п. 2.2, 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17, утвержденных Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.06.2017 № 83, дезинсекция проводится в производственных, жилых и общественных зданиях, помещениях, сооружениях, на транспорте, на территориях городских и сельских поселений, прилегающих к ним участках открытой природы, включая водоемы, места естественного обитания членистоногих, а также в очагах инфекционных болезней, где имеются условия для их возникновения, поддержания или распространения. Юридические лица и индивидуальные предприниматели при организации дезинсекционных мероприятий обеспечивают: предварительное санитарно-эпидемиологическое обследование с целью определения наличия членистоногих и их видов; выбор метода борьбы с членистоногими; выполнение инженерно-технических и санитарно-эпидемиологических дезинсекционных мероприятий; контроль во время проведения дезинсекционных мероприятий и после, с целью определения эффективности.

Установлено, что ООО «Строительство и рекрутинг» не организована профилактическая дератизация и дезинсекция, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.2 СП 3.5.3.3223-14, утвержденных Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.09.2014 № 58, п. п. 2.2, 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17, утвержденных Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.06.2017 № 83.

Согласно п. 2.2 СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2003 № 80, процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включают в себя следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание.

Установлено, что ООО «Строительство и рекрутинг» не организован сбор и утилизация опасных отходов в соответствии с требованиями, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2 СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2003 № 80.

Согласно ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2003 № 80, при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой застройке;поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями; поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается.

Установлено, что ООО «Строительство и рекрутинг» нарушаются требования к сбору и утилизации отходов (бытовой и строительный мусор свален непосредственно за зданием торгового центра непосредственно на земле, в районе запасного выхода (Кафе «Катана»); нарушаются требования к размещению мусорных контейнеров, они установлены непосредственно на земле без искусственного водонепроницаемого и химического покрытия, что является нарушением ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2003 № 80.

Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Категория лиц, чьи интересы затрагивает настоящее исковое заявление, непостоянна и персонально изменчива.

Несоблюдение вышеуказанных норм действующего санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности может привести к возникновению вредного воздействия на человека, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений, а также к возникновению пожаров, поэтому настоящее заявление направляется в интересах неопределенного круга лиц.

Согласно ч. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Таким образом, осуществление ООО «Строительство и рекрутинг» деятельности с несоблюдением вышеуказанных норм действующего законодательства, может привести к причинению вреда здоровью граждан.

Возможность наступления в будущем вредоносного результата признается достаточным основанием для обращения в суд с иском о приостановлении деятельности, создающей подобную опасность.

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд,-

Р е ш и л:

Исковое заявлениеПавлово-Посадского городского прокурора Московской области удовлетворить:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Строительство и рекрутинг», зарегистрированное и осуществляющее свою деятельность по адресу: 

<

адрес> приостановить деятельность, связанную с эксплуатацией торгового центра «Ким», расположенного по адресу: 

<

адрес>, до устранения выявленных нарушений действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, а именно:

- имеющиеся планы эвакуации при пожаре привести в соответствии с требованиями п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», ГОСТ Р 12.2.143-2009, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.07.2009 № 260-ст.;

- убрать с территории задней части объекта защиты строительный и другой горючий мусор в соответствии с требованиями п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- организовать проведение проверок сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность с составлением соответствующих актов в соответствии с требованиями п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- разместить на объекте защиты информацию о направлении движения к пожарным гидрантам в соответствии с требованиями п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- разделить между собой противопожарными преградами помещения фитнес-центров, кафе «Катана», кабинетов изучения иностранных языков, а также выход на чердачное помещение, расположенный на уровне 2-го этажа центральной лестничной клетки, установить противопожарные двери с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97, утвержденных Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7, п. 6.11 СНиП 21-01-97, утвержденных Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- оборудовать объект защиты автоматической системой пожаротушения в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 10.3 СП 5.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175;

- установить в помещении кафе «Катана» второй эвакуационный выход в соответствии с требованиями п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 6.13 СНиП 21-01-97, утвержденных Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7;

- разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- установить ручные пожарные извещатели в коридорах здания на высотах, отвечающих требованиям ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.16 СНиП 2.04.09-84, утвержденных Постановлением Госстройнадзора СССР от 29.12.1984 № 229;

- обработать огнезащитным составом деревянные конструкции чердачного помещения с составлением соответствующих актов в соответствии с требованиями п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- обработать огнезащитным составом металлические несущие конструкции объекта защиты с составлением соответствующих актов в соответствии с требованиями п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- исключить хранение имущества и другого горючего материала в подсобных помещениях под лестничными маршами, расположенными с центрального входа и выхода со второго этажа ведущего к автостоянке в соответствии с требованиями п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- составить акты испытаний наружных металлических лестниц 3-го типа в соответствии с требованиями п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- разработать исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта в соответствии с требованиями п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- установить на объекте защиты в коридорах и в помещениях 3-го этажа новые первичные средства пожаротушения (огнетушители) в соответствии с требованиями п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- привести кирпичные стены на 2-ом этаже объекта защиты, потолок и пол основного коридора фитнес-центра 1 этажа в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- привести ширину проступи ступеней на полумарше лестницы (эвакуационный путь) между 1 и 2 этажами в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- привести металлическую лестницу 3-го типа ведущую с 3-го этажа в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- оборудовать дополнительными извещателями пространства за подвесным потолком в помещениях фитнес-клуба на 1 этаже в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.16 СП 5.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175;

- привести глубину лестничной площадки перед 2 этажом со стороны основного входа, ширину лестничного марша в указанном месте, ширину лестничного марша лестницы 2 эвакуационного выхода в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.5 СП 1.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171;

- привести дверь в электрощитовую, расположенной на 1 этаже в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.8.19 СП 2.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 172;

- установить пожарный кран № 3, расположенный в пожарном шкафу в коридоре, в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.13 СП 10.13130.2009, утвержденных Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180;

- привести сауну на 1 этаже в соответствии с требованиями ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.9 СНиП 31-05-2003, утвержденных Постановлением Госстройнадзора РФ от 23.06.2003 № 108;

- разработать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 1.1.1058-01, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.07.2001 № 18;

- организовать профилактическую дератизацию и дезинсекцию в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.2 СП 3.5.3.3223-14, утвержденных Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.09.2014 № 58, п. п. 2.2, 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17, утвержденных Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 07.06.2017 № 83;

- организовать сбор и утилизацию опасных отходов в соответствии с требованиями ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2 СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2003 № 80;

- убрать бытовой и строительный мусор за зданием торгового центра, расположенный на земле в районе запасного выхода (Кафе «Катана»); установить мусорные контейнеры в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03, утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.04.2003 № 80.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в апелляционном порядке в течение месяца.

Председательствующий С.У. Ванеев