Дело №

УИД:16RS0№-68

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июля 2021 года 

<

адрес> Республики Татарстан

Судья Зеленодольского городского суда Республики Татарстан И.И.Садыков, при секретаре М.В.Степановой, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица - Акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», юридический адрес: Российская Федерация, 420108, Республика Татарстан, 

<

адрес>А (ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС № по 

<

адрес> с присвоением основного государственного регистрационного номера ОГРН №, ИНН №, КПП №); место осуществления деятельности: 422513, 

<

адрес>, Зеленодольский муниципальный район, 

<

адрес> (дата государственной регистрации в качестве юридического лица – ДД.ММ.ГГГГ; ОГРН №, ИНН №), 

У С Т А Н О В И Л:

в соответствии с распоряжением Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Управления) от ДД.ММ.ГГГГ № РП-290-610-0 комиссией Управления «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» Акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии» (далее АО «ТЗТ») в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена плановая выездная проверка юридического лица: АО «ТЗТ», по адресу: 422513, РТ, Зеленодольский муниципальный район, 

<

адрес>, с целью выполнения плана работы Управления на 2021 год (утвержденного распоряжением Приволжского управления от ДД.ММ.ГГГГ № РП-290-1428-о), на предмет соблюдения проверяемой организацией (юридическим лицом) в процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и иных требований, установленных актами Российской Федерации в области промышленной безопасности, задачами настоящей проверки являются: федеральный государственный надзор в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах АО «ТЗТ».

По результатам проверки старшим государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за объектами общепромышленного и химического комплекса Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО1 составлен о протокол № от ДД.ММ.ГГГГ с установленными нарушениями, а именно:

1.На АО «ТЗТ» не обеспечена полнота и достоверность сведений о фактически эксплуатируемых технических устройствах, зданиях и сооружениях на опасных производственных объектах.

По элеватору № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ, 

<

адрес>:

1– перечень оборудования в сведениях характеризующих ОПО (34 ед.) не соответствует перечню оборудования, указанного в спецификации проектных решений (шифр: 1414-13-ТХ), 115 ед.;

2– марки технических устройств указанных в сведениях характеризующих ОПО не соответствуют проектным решениям (шифр: 1414-13-ТХ), пример: в сведениях указан с.конвейер на приеме зерна с автомобильного транспорта У8-УТ-320 в проекте 2 КПС-400 и так по всему оборудованию;

3– проектные, эксплуатационные характеристики в сведениях, характеризующих ОПО не соответствуют проектным решениям (шифр: 1414-13-ТХ). Внести изменения в сведения, характеризующие ОПО.

Нарушены требования пункта 5 статьи 2, пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997);

пунктов 23, 70, 75 «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденный приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140 (далее – Регламент по регистрации ОПО от 08.04.2019 № 140);

пунктов 7, 8, 9, подпункта 1 пункта 26, пункта 27, пункта 28 IV раздела «Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 (далее – Требований к регистрации ОПО от 30.11.2020 № 471);

2. АО «ТЗТ» не обеспечило контроль по выполнению мероприятий по приведению опасных производственных объектов (рег.№А43-04186-0031) к нормативным требованиям промышленной безопасности, разработанными в технических паспортах взрывобезопасности опасных производственных объектов и утвержденных руководителем АО «ТЗТ», которые являются основным документом отражающим фактические данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты.

Мероприятия по приведению опасных производственных объектов к нормативным требованиям промышленной безопасности на АО «ТЗТ» не устранены в установленные сроки, а именно:

1-10 мероприятий на ОПО рег.№ А43-04186-0031 (Молвино) до ДД.ММ.ГГГГ; Руководитель АО «ТЗТ», не осуществляется контроль за ходом выполнения перечисленных мероприятий.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997; пунктов 9, 832, 834, 837 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности взрывопожароопасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.09.2020 № 331 (далее - ФНИП № 331 от 03.09.2020);

3. АО «ТЗТ» не обеспечило безопасный уровень эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств. Отсутствуют документы, подтверждающие устранение дефектов, установленных экспертами на опасном производственном объекте - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ, 

<

адрес>:

1- не устранено 6 дефектов по экспертизе рег.№-ЗС-02444-2017 на сооружениях силосов металлических с плоским днищем №, 120, 121, 135, 136, 138, которая не в полной мере соответствует требованиям ПБ (срок истекает ДД.ММ.ГГГГ);

2- не устранены дефекты по экспертизе рег.№-ЗС-02444-2017 на сооружение норийной вышки №, которая не в полной мере соответствует требованиям ПБ (срок истекает ДД.ММ.ГГГГ);

3- не устранены дефекты по экспертизе рег.№-ЗС-02446-2017 на сооружение норийной вышки №, которая не в полной мере соответствует требованиям ПБ (срок истекает ДД.ММ.ГГГГ);

4- не устранены дефекты по экспертизе рег.№-ЗС-02438-2017 на сооружение рабочей башни, которая не в полной мере соответствует требованиям ПБ (срок истекает ДД.ММ.ГГГГ).

Остановить эксплуатацию сооружения до устранения дефектов.

Нарушены требования статьи 7, пункта 1 статьи 9, статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; пунктов 148, 151, 455, 459 ФНИП № 331 от 03.09.2020; части 1 статьи 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ; пунктов 2, 4, 5 «Правил проведения экспертизы промышленной безопасности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420;

4. АО «ТЗТ» не обеспечило взрывобезопасность и противоаварийную защиту производственных сооружений, оборудования объекта и безопасность производственных процессов. На производственных коммуникациях отсутствуют огнепреграждающие (пламяотсекающие) устройства (например - аэрозоль газовый затвор, в соответствии с проектными решениями) на опасном производственном объекте - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ, 

<

адрес>:

1- огнепреграждающие (пламяотсекающие) устройства не отражены в проектных решениях (шифр: 1414-13-ТХ);

2 - фото №, 114555 на трубопроводах загрузки зерна с головки нории тех.№.1 через 2 с.конвейера тех.№.1, 20.2 в м.силос тех.№.1-21.3 и бункера отгрузки зерна тех.№.2, 30.2;

3 - фото №, 114607 на трубопроводах загрузки зерна с головки нории тех.№.2 через 2 с.конвейера тех.№.1, 23.2 в м.силос тех.№.1-24.3 и бункера отгрузки зерна тех.№ №.2, 30.1;

4- фото № на трубопроводах загрузки зерна с г.норий тех.№.1, 11.2 в надсушильный бункер зерносушилки тех.№.1.

Установить в соответствии с проектными решениями и положительным заключением экспертизы.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116- ФЗ; пунктов 32, 73 а), б), в), г) ФНИП № 331 от 03.09.2020; пункта 5 статьи 1, статьи 6, пунктов 18, 23, 69 приложения № Технического регламента ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 № 823; пункта 5 статьи 4 Технического регламента ТР ТС 012/2011 от 18.10.2011 № 825;

5. АО «ТЗТ» не обеспечило безопасный уровень эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств. В отсутствии проектных решений и положительного заключения экспертизы на опасном производственном объекте - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43- 04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ, 

<

адрес> установлено оборудование и возведены сооружения:

- фото №, 104443 накопительные силоса с конусными днищами (2 ед.), установлены в отсутствии проектных решений что свидетельствует о вносимых изменениях в существующий проект (шифр: шифр: 1414-13-ТХ);

- фото №, 104749 нория (2 ед.), установлена в отсутствии проектных решений, что свидетельствует о вносимых изменениях в существующий проект (шифр: шифр: 1414-13- ТХ);

- фото №, 123130, 113903 сепаратор Mut 24-15150LT заменен на Альфу-200, сепаратор А1-БИС-100 заменен на А1-БЛС-150 в отсутствии проектных решений, что свидетельствует о вносимых изменениях в существующий проект (шифр: шифр: 1414-13-ТХ);

- фото №, 101325 зерносушилка Vesta Р1-С50Г инв.№ отсутствует в проектных решениях, что свидетельствует о вносимых изменениях в существующий проект (шифр: шифр: 1414-13-ТХ).

Проектную документацию привести в соответствие с требованиями градостроительного кодекса и требований промышленной безопасности с учетом технологии производства.

Нарушены требования пунктов 2, 31, 4 статьи 8, пункта 1 статьи 9, статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; пункта 6 ФНИП № 331 от 03.09.2020; части 1 статьи 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

6. АО «ТЗТ» не обеспечило взрывобезопасность и противоаварийную защиту производственных сооружений, оборудования объекта и безопасность производственных процессов. Отсутствует оценка технического состояния и степени разрушения железобетонных фундаментов на опасном производственном объекте - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ, Зеленодольский р- н, 

<

адрес>:

- фото №, 122735, 120619 повреждение поверхностного слоя фундамента, трещины м.силосов №, 3301, 3602.

Отсутствует заключение экспертизы, определяющее степень разрушения и перечень мероприятий (проектных решений) необходимых для определения возможности безопасной эксплуатации силосов по завершению восстановительных работ.

Нарушены требования части 1 статьи 9, статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; пунктов 455, 460 ФНИП от 03.09.2020 года № 331; части 1 статьи 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

7. АО «ТЗТ» не обеспечило взрывобезопасность и противоаварийную защиту производственных зданий, сооружений и оборудования объекта и безопасность производственных процессов. Выявлены повреждения конструкции технических устройств и сооружений высокотемпературными продуктами горения на опасном производственном объекте - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ, 

<

адрес>:

- фото №, 103909 обнаружены следы высокотемпературного воздействия на экране 2-х. горелок зерносушилки тех.№.1, что говорит о нарушении режима сушки;

- фото № обнаружены следы воздействия высокотемпературного горения

растительного сырья на корпусе зерносушилки Vesta;

3- отсутствует экспертиза сооружения зерносушилки и технических устройств ее обслуживающих, для определения степени повреждений и возможности ее дальнейшей эксплуатации.

Нарушены требования пункта 2 статьи 7, пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ; пунктов 12, 238, 253, 265, 267 ФНИП от 03.09.2020 года № 331;

8. АО «ТЗТ» не обеспечило безопасность производственных процессов и защиту персонала от травмирования. Отсутствуют стационарные решетки для предотвращения попадания людей в бункера на опасном производственном объекте - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ 

<

адрес>:

1- фото № сняты стационарные решетки бункеров тех.№.1-1.10 приема зерна с автомобильного транспорта, отсутствует временное ограждение опасной зоны;

2- фото №, 105854, 110108, 115700, 115707, 123027 отсутствуют металлические решетки запираемые на замок на всех зерновых и отходных бункерах установленных размеров (за исключением бункера отгрузки на ж/д тех.№.1, 30.2), что может привести к повторению несчастного случая с производственным персоналом.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116- ФЗ; пунктов 483-488 ФНИП от 03.09.2020 года № 331;

9. АО «ТЗТ» не обеспечило взрывобезопасность и противоаварийную защиту производственных сооружений, оборудования объекта и безопасность производственных процессов. Отсутствуют устройства контроля обрыва цепи и устройства, предотвращающие их переполнение продуктом на всех цепных конвейерах опасного производственного объекта - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ 

<

адрес>, а также:

1- фото № на с.конвейере тех.№.1 приема зерна с автомобильного транспорта отсутствует датчик обрыва цепи (ранее установленный СУМ поврежден и не соответствует требованиям по его установке);

2- фото №, 103022, 103416 отсутствуют датчики контроля с.конвейеров тех.№ б/н. из под накопительных силосов (концевой выключатель оторван);

3- фото №, 103828 отсутствуют датчики контроля с.конвейеров из под сушилки тех.№.1 (концевой выключатель на башмаке оторван);

4- фото № отсутствуют датчики контроля (оторваная распредкоробка эл.кабеля ) с.конвейера тех.№ б/н. расположенного паралельно завальной яме;

5- фото № на с.конвейере из под сушилки Vesta отключен концевой выключатель;

6- фото № на с.конвейере из под сушилки Vesta оторван датчик контроля;

7- фото №, 114516, 114939 датчики контроля отсутствуют с.конвейеров тех.№.2, 20.1 (установлен с нарушением требований по его размещению) на в.галерее, корпус распредкоробки оплавлен;

8- фото № на с.конвейере № б/н. загрузки сушилки Vesta отсутствует датчик контроля;

Установить датчики контроля в соответствии с проектными решениями и положительным заключением экспертизы.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116- ФЗ; пунктов 50, 51 ФНИП № 331 от 03.09.2020; пункта 5 статьи 1, статьи 6, пунктов 18, 23, 69 приложения № 1 Технического регламента ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 № 823; пункта 5 статьи 4 Технического регламента ТР ТС 012/2011 от 18.10.2011№ 825;

10. АО «ТЗТ» не обеспечило взрывобезопасность и противоаварийную защиту производственных сооружений, оборудования объекта и безопасность производственных процессов. Отсутствуют и (или) повреждены, демонтированы и (или) неисправны датчики контроля (реле контроля скорости, датчики подпора, устройства контроля сбегания ленты) на всех нориях опасного производственного объекта - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43- 04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ 

<

адрес>, а также:

1 - фото №, 102126, 102346 на б.нории тех.№.1 в подвале приема зерна с автомобильного транспорта датчики контроля в нерабочем состоянии (оторваны, заблокированы), на г.нории отсутствуют;

2- фото №, 103939, 103953 на б.норий и фото №, 111833 г.норий тех.№.1, 11.2 на сушилке GO 1-С 1332 датчики контроля в нерабочем состоянии (на головке отсутствуют);

3- фото №, 111011, 11017, 111047 г.норий тех.№ б/н., б/н. подачи на сушилку Vesta датчики контроля отсутствуют (эл.питание оторвано);

4- фото №, 113813, 113844 на г.норий тех.№.1, 17.2 датчики контроля не установлены, на фото № б.норий (датчики в нерабочем состоянии и установлены с нарушением требований по месту их установки);

5- фото №, 115611 отсутствуют (частично демонтированы) датчики контроля уровня заполнения бункеров;

Установить датчики контроля в соответствии с проектными решениями и положительным заключением экспертизы.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116- ФЗ; пунктов 46, 47 ФНИП № 331 от 03.09.2020; пункта 5 статьи 1, статьи 6, пунктов 18, 23, 69 приложения № 1 Технического регламента ТР ТС 010/2011 от 18.10.2011 № 823; пункта 5 статьи 4 Технического регламента ТР ТС 012/2011 от 18.10.2011 № 825;

11. АО «ТЗТ» не обеспечило электробезопасность объекта и безопасность производственных процессов. Конструкция, вид исполнения, степень защиты оболочки, класс изоляции применяемых машин, кабелей, проводов и прочих элементов электроустановок не соответствуют нормативно-техническим документам по устройству электоустановок на опасном производственном объекте - элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ 

<

адрес>:

1- фото №, 102756 не демонтированы оголенные электрические кабеля в подвале приема зерна с автомобильного транспорта;

2- фото № негерметичен ввод в электродвигатель с.конвейера тех.№.1 из под сушилки;

3 - фото №, 114139 ввод в эл.двигатели с.конвейеров тех.№.1, 20.2 в.галереи негерметичны, ограждение ременного привода повреждено;

4 фото №, 110624 распредкоробка эл.кабеля разбита и лежит на площадке обслуживания норийной вышки;

5- фото № электрические кабеля проведены вне кабельных каналов между накопительными силосами;

6- фото №, 114048 электрические кабеля проведены вне кабельных каналов на пути движения норийной вышки нории тех.№.1 не ограждены сплошным ограждением;

7- фото № электрические кабеля над силосами тех.№.1-24.3 по в.галерее проведены вне кабельных каналов, фото № между силосами к разгрузочным шнекам;

8- фото № негерметичен ввод в электродвигатель с.конвейера №;

9- фото № разорван контур заземления нории № б/н. у сушилки Vesta;

10- фото № отсутствует заземление корпуса нории тех.№.1;

11- фото № электрические кабеля проведены вне кабельных каналов (по конструкции норийной вышки);

12- фото №, 115303 повреждена клеммная коробка эл.двигателя с.конвейера №;

13- фото №, 120841, 120836, 120303, 120056 вводы в эл.двигатели разгрузочных в.шнеков 6 силосов негерметичны, эл.кабеля не изолированы.

Отключить неисправное электрооборудование до устранения нарушений.

Нарушены требования пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116- ФЗ; пунктов 540, 541, 542, 581, 591, 592 ФНИП № 331 от 03.09.2020; п.п. 9) пункта 3 статьи 4 Технического регламента ТР ТС 012/2011 от 18.10.2011 № 825;

12. АО «ТЗТ» не обеспечило безопасность производственных процессов и персонала. Внесены изменения в конструкцию технических устройств и сооружений на опасном производственном объекте - элеватора № 4 (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031, эксплуатируемого по адресу: 422513, РТ 

<

адрес>:

1- фото №, 105259 продуктопроводы врезаны в корпус б.нории тех.№ б/н.сушилки Vesta, что является внесением изменений в конструкцию технического устройства;

2- фото №, 114341, 114347 площадка обслуживания в.галереи над силосом тех.№.3 смещена вниз на 150 мм. по сравнению с уровнем площадки над силосами тех.№.1 и 21.2, расположенных по одной линии, конструкции перил изменены (возможно в связи с просадкой силоса тех.№.3);

3– фото № внесены изменения в м.силос тех.№.4 (выгрузка из него осуществляется с бокового отверстия), что влияет на устойчивость сооружения;

4- отсутствует заключение экспертизы, определяющее степень разрушения и перечень мероприятий (проектных решений) необходимых для определения возможности безопасной эксплуатации силосов, площадок обслуживания и галерей.

Нарушены требования пункта 2 статьи 7, пункта 1 статьи 9, статьи 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ; пунктов 77, 148, 151, 155 ФНИП № от ДД.ММ.ГГГГ; пункта 5 статьи 1, пункт 15 статьи 5, статьи 6, пункта 27 приложения № Технического регламента ТР № от ДД.ММ.ГГГГ №.

Представители АО «ТЗТ» ФИО2, ФИО3, ФИО4 на судебном заседании с протоколом согласились частично, указали, что выявленные нарушения частично устранены, работа по устранению нарушений продолжаются. 

Представитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в суд не явился, представил ходатайство о рассмотрении материалов в свое отсутствие, просил назначить наказание в виде административного приостановления деятельности, поскольку нарушения требований промышленной безопасности, дает основание предполагать реальную возможность причинения вреда жизни и здоровью работников предприятия и как следствие, угроза причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды при эксплуатации зданий (сооружений) и технических устройств опасных производственных объектов АО «Татарстанские зерновые технологии» - Элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031 от ДД.ММ.ГГГГ III класса опасности по месту фактического осуществления деятельности: 422513, РТ, 

<

адрес>.

Выслушав представителей АО «ТЗТ», исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Факт нарушения АО «ТЗТ» - Элеватора № (

<

адрес>) вышеуказанного законодательства установлен в ходе внеплановой проверки, что зафиксировано в акте проверки (л.д.32-55), в протоколе об административном правонарушении (л.д.17-26), представитель производственного объекта с выявленными нарушениями не согласен. 

Оснований подвергать сомнению имеющиеся в деле доказательства, а также процессуальных нарушений, влекущих признание их недопустимыми, не установлено.

Таким образом, факт нарушения Обществом требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов установлен и доказан. Данное деяние квалифицируется по частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

- нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Достаточных оснований признать совершенное административное правонарушение малозначительным не имеется.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых этим Кодексом предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств того, что Обществом были приняты все зависящие от него меры по предотвращению нарушения законодательства не представлено.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Смягчающим обстоятельством является привлечение к административной ответственности впервые.

Отягчающих ответственность обстоятельств не имеется.

Как следует из положений части 1 статьи 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно абзацу 1 части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

В соответствии с абзацем 2 указанной нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями Особенной части данного Кодекса, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Таким образом, при наличии реальной угрозы жизни или здоровью людей на указанных производственных объектах АО «ТЗТ» - Элеватора № (

<

адрес>), имеются достаточные основания для назначения Обществу наказания в виде административного приостановления деятельности в виде временного прекращения их эксплуатации на 30 суток.

В соответствии с частью 2 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок административного приостановления деятельности исчисляется с момента фактического приостановления деятельности юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг.

По данному делу ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут применен временный запрет деятельности АО «ТЗТ» по эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений опасных производственных объектов зданий (сооружений) и технических устройств опасных производственных объектов АО «ТЗТ» - Элеватора № (

<

адрес>) рег.№А43-04186-0031 от ДД.ММ.ГГГГ III класса опасности по месту фактического осуществления деятельности: 422513, РТ, 

<

адрес> в составе:

-технических устройств - скребкового конвейера 2КПС-400 тех.№№.1, 10.1, 16.1, 16.2, 20.1, 20.2, 23.1, 23.2, 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 33.1; норий НМ-100-175 тех.№№.1, 11.1, 11.2, 17.1, 17.2; циклонов и вентиляторов АСП тех.№№.1, 4.2, 7.1, 7.2, 12.1, 12.2, 15.1, 15.2, 18.1, 18.2, 19.1,19.2; сепараторов тех.№№.1, 14.1; сепаратора Альфу-200 тех.№ б/н.; зачистных шнеков тех.№№.1-1, 21.2-1, 21.3-1, 24.1-1, 24.2-1, 24.3-1; ленточного конвейера тех.№.1;

-зданий (сооружений) - металлических силосов 9.1, 9.2, 21.1.1, 21.2, 21.3, 24.1, 24.2, 24, 3; бункеров тех.№№.1-1.10, 5.1, 5.2, 28.1, 28.230.1, 30.2, 31.1, 31.2; зерносушилок тех.№№.1,Vesta Р1-С50Г инв.№.

В соответствии с частью 2 статьи 27.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок временного запрета деятельности исчисляется с момента фактического прекращения деятельности филиалов, представительств, структурных подразделений юридического лица, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг, то есть срок временного запрета деятельности АО «ТЗТ» считать с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 9.1, статьями 3.12, 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ:

юридическое лицо – Акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности, расположенного по адресу: 422513, 

<

адрес>, Зеленодольский муниципальный район, 

<

адрес>, элеватор №, заключающегося во временном прекращении его эксплуатации, сроком на 30 суток, а именно:

-технических устройств - скребкового конвейера 2КПС-400 тех.№№.1, 10.1, 16.1, 16.2, 19.1, 20.2, 23.1, 23.2, 26.1, 26.2, 27.1, 27.2, 33.1; норий НМ-100-175 тех.№№.1, 11.1, 11.2, 17.1, 17.2; циклонов и вентиляторов АСП тех.№№.1, 4.2, 7.1, 7.2, 12.1, 12.2, 15.1, 15.2, 18.1, 18.2,19.2; сепараторов тех.№№.1, 14.1; сепаратора Альфу-200 тех.№ б/н.; зачистных шнеков тех.№№.1-1, 21.2-1, 21.3-1, 24.1-1, 24.2-1, 24.3-1; ленточного конвейера тех.№.1;

-зданий (сооружений) - металлических силосов 9.1, 9.2, 21.1.1, 21.2, 21.3, 24.1, 24.2, 24, 3; бункеров тех.№№.1-1.10, 5.1, 5.2, 28.1, 28.230.1, 30.2, 31.1, 31.2; зерносушилок тех.№№.1,Vesta Р1-С50Г инв.№.

Зачесть в срок административного приостановления деятельности срок временного запрета деятельности указанных агрегатов, объектов и сооружений с ДД.ММ.ГГГГ.

Немедленное исполнение постановления поручить начальнику Зеленодольского РО СП УФССП по 

<

адрес>.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня получения копии постановления.