Дело № 2-85/2024

УИД 75RS0019-01-2023-001085-88

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 января 2024 года г. Сретенск

Сретенский районный суд Забайкальского края в составе

председательствующего судьи Шмакотиной А.В.,

при секретаре судебного заседания Кузнецовой А.В., 

с участием заместителя прокурора Сретенского района Ушаковой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Сретенского района Фролова М.Ю. в защиту интересов неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Сретенска, муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1 г. Сретенска», муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад п. Усть-Карск Сретенского района», администрации муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края о возложении обязанностей устранить нарушения требований пожарной безопасности и профинансировать мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Сретенского района Фролов М.Ю. обратился в суд с вышеуказанным исковым заявлением, указав в обоснование, что в ходе надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратурой района проведена проверка, в ходе которой в муниципальных образовательных учреждениях муниципального района «Сретенский район» выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В целях устранения выявленных нарушений в адрес руководителей учреждений, а также администрации муниципального района «Сретенский район» внесены представления. Начальником Управления образованием администрации муниципального района «Сретенский район» в ответе на преставление прокурора указано, что в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в вышеуказанных учреждениях руководителями учреждений подготовлены заявки для устранения требований пожарной безопасности, а также подготовлено ходатайство на финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Вместе с тем, фактически нарушения требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях не устранены. Учредителем и собственником имущества учреждений является муниципальный район «Сретенский район». 

Поскольку в данном случае нарушаются права несовершеннолетних граждан – обучающихся, а также работников образовательных учреждений на охрану жизни и здоровья, включая безопасные условия пребывания в учреждении, просит:

Обязать МБУДО «Детская школа искусств» г. Сретенска в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- установить аккумуляторную батарею в приборе Гранит 4;

- произвести разделение шлейфа № 1 на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (не более 5 смежных помещений вкаждой зоне контроля;

- заменить приборы приемно-контрольные охранно-пожарные на приборы приемно-контрольные охранно-пожарные с емкостью шлейфов не менее 20;

- осуществить перенос приборов управления, соблюдая расстояние между ними не менее 5 см.;

- установить дополнительно в помещениях кабинета теоретических дисциплин дымовые извещатели пожарные, обеспечив их количество в помещении не менее двух;

- установить САПС в запотолочное пространство;

- выделить в отдельные зоны контроля пожарной сигнализации извещатели пожарные ручные;

- подключить системы САПС и СОУЭ таким образом, чтобы их питание осуществлялось от вводнораспределительного устройства;

- осуществить перенос акустических колонок, чтобы расстояние от них до потолка составляло не менее 150 мм.

Обязать МДОУ «Детский сад № 1 г. Сретенска» в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности:

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> произвести ремонт САПС в соответствии с проектной и технической документацией, установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>: обеспечить ИП 212 141 дополнительными резисторами; подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание; обеспечить прибор Мираж STEMAX FX810 аккумуляторной батареей; устранить неисправность прибора управления речевым оповещением Соната К; устранить неисправность ППКОП STEMAX FX810; устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>: обеспечить ИП 212 141 дополнительными резисторами; подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание; заменить кабель линии САПС и СОУЭ на кабель марки типа (А)нг – FRLSlx; устранить неисправность прибора управления речевым оповещением Соната К; обеспечить исправность ППКОП STEMAX FX810; устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неисправна;

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>Б: обеспечить ИП 212 141 дополнительными резисторами; подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание; устранить неисправность прибора управления речевым оповещением Соната К; обеспечить исправность ППКОП STEMAX FX810; устранить неисправность ИП 212 141 в тамбуре 1 этажа; устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Обязать МДОУ «Детский сад п. Усть-Карск Сретенского района» в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- обеспечить исправность ППКОП Гранит 4, установив аккумуляторные батареи;

- приобрести резервный источник бесперебойного питания;

- обеспечить исправность прибора Соната К, заменив аккумуляторные батареи;

- изменить тактику светового оповещения;

- изменить расположение дымовых извещателей пожарных, расположенных в тамбуре входа в ясельную группу, тамбуре выхода из прачечной, тамбуре гладильной, кабинете завхоза, электрощитовой, складе медицинского кабинета, раздевалке подготовительной группы, обеспечив расстояние от осветительных приборов не менее 0,5 м.;

- дополнительно установить тепловые извещатели в помещении кухни в количестве не менее 3 штук;

- установить дымовые извещатели пожарные в помещении прачечной, гладильной, процедурного кабинета, разделочной, тамбура разделочной, тамбуре игровой 2-й ранней группы, тамбуре игровой средней группы, в спортивном зале, в помещении спортивного зала, общей игровой, игровой старшей группы, спальни второй ранней группы;

- осуществить перенос извещателей пожарных ручных на высоту 1,5 м (+\- 0,1) от уровня пола до клавиши управления;

- устранить неисправность извещателя пожарного ручного механического на выходе эвакуационном из помещения спальни средней группы;

- обеспечить уровень звукового давления СОУЭ на 15 децибел выше уровня фонового шума во всех помещениях;

- оборудовать тамбур запасного выхода игровой ясельной группы и тамбур запасного выхода общей игровой световым оповещателем табло «Выход»;

- оборудовать место установки САПС (дежурный пост) светильником аварийного освещения;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС);

- устранить неисправность прибора УО-4С.

4. Обязать администрацию муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании МБУДО «Детская школа искусств» г. Сретенска по адресу: 

<

адрес>; в зданиях МДОУ «Детский сад № 1 г. Сретенска» по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; в здании МДОУ «Детский сад п. Усть-Карск Сретенского района» по адресу: 

<

адрес>.

В судебном заседании заместитель прокурора Ушакова О.В. исковые требования поддержала по изложенным в иске основаниям.

Представители ответчиков, а также представитель третьего лица Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю в суд не явились, о месте и времени судебного заседания извещены надлежащим образом. От исполняющего обязанности главы муниципального района «Сретенский район ФИО1, действующего на основании распоряжения администрации муниципального района «Сретенский район» от 29.12.2023 № 25-03р, от директора МБУДО «Детская школа искусств» г. Сретенска ФИО2, действующего на основании прав по должности, от заведующей МДОУ «Детский сад № 1 г. Сретенска» ФИО3, действующей на основании прав по должности, заведующей МДОУ «Детский сад п. Усть-Карск Сретенского района» ФИО4 в суд поступили заявления о признании исковых требований, в которых указано, что последствия признания иска и принятия его судом, предусмотренные ст. 173 и п. 4 ст. 198 ГПК РФ им известны и они просят рассмотреть дело без их участия. 

От представителя Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ФИО5 также поступило заявление, в котором он просит рассмотреть дело в отсутствие представителя отдела. 

В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело при данной явке. 

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из заявлений представителей ответчиков – администрации муниципального района «Сретенский район», МБУДО «Детская школа искусств» г. Сретенска, МДОУ «Детский сад № 1 г. Сретенска», МДОУ «Детский сад п. Усть-Карск Сретенского района» следует, что им известны последствия признания иска, предусмотренные ч. 3 ст. 173, ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ – при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Рассмотрев заявления о признании исковых требований, суд считает необходимым их принять, так как данные заявления не противоречат закону, не нарушают права и интересы других лиц, заявлены добровольно, с осознанием последствий, которые ответчикам известны

Следовательно, исковые требования прокурора подлежат удовлетворению, при этом, исходя из требований разумности, учитывая необходимость совершения ответчиками определенных действий по исполнению установленных решением суда обязанностей, суд приходит к убеждению о необходимости установить срок для добровольного исполнения решения суда для администрации муниципального района «Сретенский район» – пять месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу, для учреждений – три месяца от даты получения финансирования.

Таким образом, исковые требования подлежат частичному удовлетворению. 

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Сретенского района Фролова М.Ю. удовлетворить частично.

Обязать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Сретенска (ИНН №) в течение трех месяцев от даты получения финансирования устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- установить аккумуляторную батарею в приборе Гранит 4;

- произвести разделение шлейфа № 1 на отдельные зоны контроля пожарной сигнализации (не более 5 смежных помещений вкаждой зоне контроля;

- заменить приборы приемно-контрольные охранно-пожарные на приборы приемно-контрольные охранно-пожарные с емкостью шлейфов не менее 20;

- осуществить перенос приборов управления, соблюдая расстояние между ними не менее 5 см.;

- установить дополнительно в помещениях кабинета теоретических дисциплин дымовые извещатели пожарные, обеспечив их количество в помещении не менее двух;

- установить САПС в запотолочное пространство;

- выделить в отдельные зоны контроля пожарной сигнализации извещатели пожарные ручные;

- подключить системы САПС и СОУЭ таким образом, чтобы их питание осуществлялось от вводнораспределительного устройства;

- осуществить перенос акустических колонок, чтобы расстояние от них до потолка составляло не менее 150 мм.

Обязать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 г. Сретенска» (ИНН №) в течение трех месяцев от даты получения финансирования устранить нарушения требований пожарной безопасности:

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>: произвести ремонт САПС в соответствии с проектной и технической документацией, установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>: обеспечить ИП 212 141 дополнительными резисторами; подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание; обеспечить прибор Мираж STEMAX FX810 аккумуляторной батареей; устранить неисправность прибора управления речевым оповещением Соната К; устранить неисправность ППКОП STEMAX FX810; устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>: обеспечить ИП 212 141 дополнительными резисторами; подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание; заменить кабель линии САПС и СОУЭ на кабель марки типа (А)нг – FRLSlx; устранить неисправность прибора управления речевым оповещением Соната К; обеспечить исправность ППКОП STEMAX FX810; устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неисправна;

- в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>: обеспечить ИП 212 141 дополнительными резисторами; подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание; устранить неисправность прибора управления речевым оповещением Соната К; обеспечить исправность ППКОП STEMAX FX810; устранить неисправность ИП 212 141 в тамбуре 1 этажа; устранить неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Обязать муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Усть-Карск Сретенского района» (ИНН №) в течение трех месяцев от даты получения финансирования устранить нарушения требований пожарной безопасности в здании, расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- подключить извещатели пожарные таким образом, чтобы обеспечить контроль линии на обрыв и исключить короткое замыкание;

- обеспечить исправность ППКОП Гранит 4, установив аккумуляторные батареи;

- приобрести резервный источник бесперебойного питания;

- обеспечить исправность прибора Соната К, заменив аккумуляторные батареи;

- изменить тактику светового оповещения;

- изменить расположение дымовых извещателей пожарных, расположенных в тамбуре входа в ясельную группу, тамбуре выхода из прачечной, тамбуре гладильной, кабинете завхоза, электрощитовой, складе медицинского кабинета, раздевалке подготовительной группы, обеспечив расстояние от осветительных приборов не менее 0,5 м.;

- дополнительно установить тепловые извещатели в помещении кухни в количестве не менее 3 штук;

- установить дымовые извещатели пожарные в помещении прачечной, гладильной, процедурного кабинета, разделочной, тамбура разделочной, тамбуре игровой 2-й ранней группы, тамбуре игровой средней группы, в спортивном зале, в помещении спортивного зала, общей игровой, игровой старшей группы, спальни второй ранней группы;

- осуществить перенос извещателей пожарных ручных на высоту 1,5 м (+\- 0,1) от уровня пола до клавиши управления;

- устранить неисправность извещателя пожарного ручного механического на выходе эвакуационном из помещения спальни средней группы;

- обеспечить уровень звукового давления СОУЭ на 15 децибел выше уровня фонового шума во всех помещениях;

- оборудовать тамбур запасного выхода игровой ясельной группы и тамбур запасного выхода общей игровой световым оповещателем табло «Выход»;

- оборудовать место установки САПС (дежурный пост) светильником аварийного освещения;

- установить систему вывода сигнала норма/пожар в подразделения пожарной охраны (пульт 01, МЧС);

- устранить неисправность прибора УО-4С.

Обязать администрацию муниципального района «Сретенский район» Забайкальского края (ИНН №) в течение пяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу профинансировать вышеперечисленные мероприятия.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в Забайкальский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы, представления через Сретенский районный суд Забайкальского края.

Судья А.В. Шмакотина

Мотивированное решение составлено 07.02.2024