РЕЗОЛЮТИВНАЯ 

Дело № 2-1587/2023

УИД: 66RS0010-01-2023-001426-58

Мотивированное 

решение

 составлено:

13.06.2023

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

05 июня 2023 года город Нижний Тагил

Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области в составе председательствующего судьи Сологуба С.В., при секретаре Бусыгиной А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» о понуждении к выполнению обязательных требований законодательства,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Тагилстроевского района города Нижний Тагил Свердловской области, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском к Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» о понуждении к выполнению обязательных требований законодательства. 

Истец просит устранить выявленные нарушения противопожарного законодательства.

В судебном заседании прокурор Жезлов И.А. поддержал исковое заявление с учетом требований от которых прокурор не отказался.

Представитель ответчика ГАПОУ СО «Нижнетагильский железнодорожный техникум» согласилась с нарушениями, пояснила, что работа по устранению нарушений ведется, просила изменить срок для устранения нарушений.

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав письменные материалы дела, суд признаёт исковое заявление законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению. Данный вывод суда основан на следующем.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на: защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим законодательством; участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

В соответствии с п. 35 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон "О техническом регулировании", Федеральный закон "О пожарной безопасности" и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции). 

Подпунктом 1 ч. 2 ст. 1 установлено, что Положения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

В соответствии с п.1 ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Выявленные нарушения требований пожарной безопасности являются существенными и создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан при возникновении пожара, поскольку влияют на время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, возможность возникновения пожара в помещениях, его дальнейшее распространение, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, возможность тушения пожара в целях предотвращения распространения и развития пожара.

Несоблюдение требований законодательства о пожарной безопасности нарушают права и законные интересы пациентов и персонала учреждения.

Соблюдение правил и норм пожарной безопасности является одним из основных условий повышения уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности в местах массового пребывания и отдыха граждан и иных общественных местах, и непосредственно направлено на предупреждение совершения террористических актов в местах массового скопления граждан, на защиту от чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие террористических акций.

Судом установлено, что ответчик на праве оперативного управления пользуется двумя зданиями, расположенным по адресам: (место расположения обезличено) и (место расположения обезличено).

../../.... г. Заместителем Прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил принято решение №..., на основании которого проведена проверка ответчика с целью проверки исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Проведение проверки запланировано на срок с 06.02.2023 по 03.03.2023.

В рамках проверки ... проведена проверка, в результате которой установлен ряд нарушений.

Таким образом, поскольку в судебном заседании установлен факт нарушения требований пожарной безопасности, суд полагает необходимым удовлетворить исковое заявление прокурора, установив срок для устранения нарушений до 31.12.2023.

Руководствуясь ст.ст. 194-198, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора Тагилстроевского района города Нижний Тагил Свердловской области, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Государственному автономному профессиональному образовательному учреждению Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» о понуждении к выполнению обязательных требований законодательства, удовлетворить.

Обязать государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Нижнетагильский железнодорожный техникум» устранить в срок до 31 декабря 2023 года выявленные на объектах защиты по адресам: (место расположения обезличено) и (место расположения обезличено), выявленные в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности:

I. На объекте защиты по адресу: (место расположения обезличено), учебный корпус:

1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. №1479, 

1.2 оборудовать помещение кинобудки на 3-м этаже (помещение №1 по тех. паспорту БТИ) системами противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре), в соответствии с требованиями ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст. 6, п.3 ст.52, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п.4.4, табл.3 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 №539), п.3.1, п.3.2, п.3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

1.3 на объекте защиты на первом и втором этаже здания при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечить исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - в помещении холла привести речевой оповещатель в исправное состояние в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479,

1.5 обеспечить расстановку пожарных извещателей и их мощность на четвертом этаже здания таким образом, чтобы уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей и разборчивость передаваемой информации соответствовали требованиям ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.54, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.1, п.4.1, п.4.2, п.4.7, п.4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

1.9 на объекте защиты обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (красок), примененных для отделки стен в лестничных клетках на путях эвакуации не более чем показатели пожарной опасности НГ, в соответствии с требованиями ч.1,2,3,6 ст.134, табл.28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479;

1.10 организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств: привести в рабочее состояние автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании учебного корпуса на 1 и 2 в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

1.11 на объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует проект АПС, СОУЭ; сертификаты, паспорта смонтированных систем противопожарной защиты), в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года №1479;

1.12 организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации), обеспечивающие исправное состояние указанных средств: обеспечить исправное состояние датчиков открытого пламени в помещении кухни и спортзала, в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479,

II. На объекте защиты по адресу: (место расположения обезличено), учебно – производственные мастерские:

1.1 в здании учебно–производственных мастерских обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует проект АПС, СОУЭ; сертификаты, паспорта смонтированных систем противопожарной защиты), в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, 

1.4. при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479,

1.5 на объекте защиты системы противопожарной защиты обеспечить единством СПА защищаемого объекта: обеспечить подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей учебно-производственных мастерских на приемно-контрольные приборы, расположенные в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (охраны) в здании учебного корпуса для обеспечения контроля каналов передачи извещений автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с требованиями п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года №1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.3 ст.52, ст.54, ч.4 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

III. На объекте защиты по адресу: (место расположения обезличено) - учебный корпус:

1.1. при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения у управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.2. на объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проект, сертификаты, паспорта смонтированных систем противопожарной защиты), в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.4. организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств: обеспечить исправность датчиков открытого пламени «Спектрон» в актовом и спортивном залах; дымовых извещателей пожарных, заменить АКБ в приборе Рокот-2, обеспечить исправность СПС и СОУЭ в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.5 обеспечить системы противопожарной защиты единством СПА защищаемого объекта: обеспечить подачу управляющих сигналов автоматической установкой пожарной сигнализации на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей: при сработке СПС в помещениях столовой обеспечить сработку СОУЭ в помещениях учебного корпуса и помещениях актового и спортивного залах, помещениях бывшей кинобудки, в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п. 3 ст. 52, ст.54, ч.4 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

1.6. организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств: при приведении в действие установки автоматической пожарной сигнализации обеспечить переход во включенный или мигающий режим световых табло «Выход», в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

-1.7. помещение лаборантской в кабинете № 307 на 3-м этаже, помещение горячего цеха столовой, помещение склада в актовом зале оборудовать системой противопожарной защиты (СПС), в соответствии с требованиями ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.3 ст.52 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 4.3, п. 4.4, п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности»;

1.9 на объекте заменить защитные двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки на всех этажах здания, для обеспечения препятствия для распространения опасных факторов пожара на пути эвакуации, в соответствии с требованиями пп. «д» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; ст.5, ч.1 ст.6, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

1.11. в здании класса Ф4.1 высотой не более 15 метров выход на кровлю выполнить посредством установки противопожарного люка 2-го типа размером не менее 0,6 x 0,8 метра, в соответствии с требованиями ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130. «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

1.12 организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, провести испытания в соответствии с требованиями пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.13 на объекте защиты в лаборантской кабинета № 202 на 2-м этаже исключить использование розетки с повреждениями, в соответствии с требованиями пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.16 в здании обеспечить блокировку вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации (автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре), в соответствии с требованиями п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности";

1.17 на объекте защиты обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (стеновые панели, обои), примененного для отделки стен и потолка в актовом зале с вместимостью более 15, но не более 300 человек, с показателями пожарной опасности не более чем Г1, В1, Д2, Т2, в соответствии с требованиями ч.1,2,3,6 ст.134, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.18 на объекте защиты обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (деревянные плиты, ламинат), примененного для покрытия пола и сцены в актовом зале с показателями пожарной опасности не более чем В2, Д2, Т2, РП1, в соответствии с требованиями ч.1,2,3,6 ст.134, табл. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.20 на объекте защиты обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (красок), примененных для отделки стен в поэтажных коридорах на путях эвакуации с показателями пожарной опасности не более чем Г1, В1, Д2, Т2, в соответствии с требованиями ч.1,2,3,6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.24 на объекте защиты обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (деревянные листы ДСП), примененного для ограждения приборов отопления в спортивном зале, с показателями пожарной опасности не более чем Г1, В1, Д2, Т2, в соответствии с требованиями ч.1,2,3,6 ст.134, таб. 29 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.26 на фасаде здания учебного корпуса устранить факты размещения баннеров с показателями пожарной опасности материалов, из которых они изготовлены более чем Г1, В1, Д2, Т2, а именно Г1, В2, Д3, Т2 в соответствии с требованиями п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.27 на объекте защиты в комнате охраны на 1-м этаже и в подвальном помещении устранить факты эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в соответствии с требованиями пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.31 помещение электрощитовой в подвале обеспечить первичными средствами пожаротушения по нормам согласно приложения № 1 в соответствии с требованиями п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.32 обеспечить безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы: разблокировать двери запасного эвакуационного выхода из коридора литера Б 1 (помещение № 1 по тех.паспорту БТИ-переход) з в соответствии с требованиями пп. «б» п. 27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.33 обеспечить проведение противопожарного инструктажа с соответствующей записью в журнале учета противопожарных инструктажей, согласно рекомендуемого образца оформления, п. 22, Приложение Приказа МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", в соответствии с требованиями п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

IV. На объекте защиты по адресу: (место расположения обезличено) - учебно-производственные мастерские:

1.1 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения у управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 30.06.2007 года), в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.2 на объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (проект, сертификаты, паспорта смонтированных систем противопожарной защиты), в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.3 организовать работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), обеспечивающих исправное состояние указанных средств: привести в исправное состояние оповещатели в помещении мастерской (помещение № 15 по тех.паспорту БТИ), ИПДЛ в коридоре 1-го этажа, в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.4 и на объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, в соответствии с требованиями п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.5 в здании класса Ф4.1 высотой не более 15 метров выполнить выход на кровлю через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,6 x 0,8 метра, в соответствии с требованиями ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.7 СП 4.13130. «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

1.8 на объекте защиты обеспечить хранение документации, подтверждающей показатели пожарной опасности декоративно-отделочного материала (красок), примененных для отделки стен в поэтажных коридорах на путях эвакуации с показателями пожарной опасности не более чем Г1, В1, Д2, Т2, в соответствии с требованиями ч.1,2,3,6 ст.134, табл. 28 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

1.9. системы противопожарной защиты обеспечить единством СПА защищаемого объекта, обеспечить подачу автоматической установкой пожарной сигнализации управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей учебно-производственных мастерских на приемно-контрольные приборы, расположенные в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала (охраны) в здании учебного корпуса для обеспечения контроля каналов передачи извещений, в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п. 3 ст. 52, ст.54, ч.4 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Свердловского областного суда в течение месяца со дня его принятия судом в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Тагилстроевский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области. 

Судья подпись С.В. Сологуб

Копия верна.

Судья С.В. Сологуб