Дело № 5-24/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июня 2018 года село Черемшан

Судья Черемшанского районного суда Республики Татарстан Макаров Д.В., рассмотрев административное дело по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 

установил:

23 мая 2018 года в 14 часов 20 минут, государственным инспектором Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора ФИО1, при проведении плановой проверки ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина, выявлены нарушения обязательных норм и правил в сфере электроэнергетики: - наблюдается сильная течь трансформаторного масла с силового трансформатора Т-1 ТМ-1600/10-У1 согласующей подстанции УПСВ-4, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, наступления техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состоянию и качеству окружающей среды. 

По выявленным нарушениям, протоколом №43-20-2018-1625 от 31 мая 2018 года с 13 часов 00 минут временно прекращено эксплуатация трансформатора Т-1 согласующей подстанции УПСВ-4 ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина НГДУ «Нурлатнефть», установленный по адресу: Республика Татарстан, Черемшанский район, ПС №175 «Кутема», до вынесения решения суда. 

В судебном заседании представитель юридического лица ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина – О.А.Приказчикова, действующая на основании доверенности, не оспаривала установленного государственным инспектором Нижнекамского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора, проводившей проверку, факта административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ, пояснила, что с протоколом она согласна, выявленные нарушения устранили и предоставила суду акт выполненных работ по ремонту силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на подстанции УПСВ-4 «Кутема».

В соответствии со статьей 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Судом установлено, что 23 мая 2018 года в 14 часов 20 минут, государственным инспектором Нижнекамского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора ФИО1, при проведении плановой проверки ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, выявлены нарушения обязательных норм и правил в сфере электроэнергетики (часть 3 статьи 5 Федерального закона от 26 марта 2003 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; пункты 5.3.1, 5.3.3, 1.6.2 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации») - наблюдается сильная течь трансформаторного масла с силового трансформатора Т-1 ТМ-1600/10-У1 согласующей подстанции УПСВ-4, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Черемшанский район, ПС№175 «Кутема» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина НГДУ «Нурлатнефть».

Указанные обстоятельства подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении в отношении юридического лица (л.д.6-8), объяснениями представителя ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина Князева В.Н., действующего на основании доверенности №365/16 от 15 марта 2017 года (л.д.8), протоколом о временном запрете деятельности от 31 мая 2018 г. (л.д.9-10), фототаблицей (л.д.16-19).

Исследовав представленные доказательства в их совокупности, судья приходит к выводу о доказанности вины ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в совершении данного административного правонарушения, поскольку указанные нарушения выявленные государственным инспектором, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей. Бездействие по исполнению требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ.

При этом юридическим лицом не представлено доказательств, что им были приняты все зависящие от него меры по соблюдению обязательных требований в области эксплуатации электрических станций, однако соблюсти эти требования было невозможно по независящим от общества причинам.

При определении меры ответственности судья учитывает характер деятельности юридического лица, обстоятельства, влияющие на создание условий для реальной возможности наступления негативных последствий для жизни и здоровья людей. 

При альтернативных видах административного наказания, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ, судья приходит к выводу о назначении административного наказания в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

постановил:

признать юридическое лицо - публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Судья: Д.В.Макаров

Публикацию на сайте разрешаю. Судья