УИД 74RS0001-01-2024-006857-63

Дело № 2-1312/2025

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации 

Советский районный суд г. Челябинска в составе: 

председательствующего судьи Соколовой Д.Е.

при секретаре Казьминой Е.И.

с участием помощника прокурора г. Челябинска Сазонова М.В.,

представителя ответчика МУП «ЧКТС» - ФИО1,

представителя ответчика АО «УСТЭК-Челябинск» - ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Челябинске 16 апреля 2025 года гражданское дело по иску прокурора г. Челябинска в интересах неопределенного круга лиц к МУП «ЧКТС», АО «УСТЭК-Челябинск» о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор г. Челябинска, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с иском (с учетом уточнения требований) (л.д. 4-11, 36-42, 197-205) к МУП «ЧКТС», АО «УСЭК-Челябинск» о возложении на МУП «ЧКТС» обязанности в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу

представить в Управление Ростехнадхора по Челябинской области документы, подтверждающие отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования тепловых сетей сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации: на трубопроводы тепловых сетей Ду 50-100 мм с температурой теплоносителя выше 115°С (всего 227,591 км), на трубопроводы тепловых сетей Ду 50-700 мм с температурой теплоносителя до 115°С включительно (всего 563,468 км);

восстановить разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие трубопроводов тепловых сетей в районе домов № - № по 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес>, вдоль 

<

адрес>;

привести в исправное состояние оборудование тепловых сетей – трубопроводы надземной тепловой сети в районе домов № - № по 

<

адрес>;

о возложении на АО «УСТЭК-Челябинск» обязанности в течение 8 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить п. 1 предписания Управления Ростехнадзора № П-330-59-рш от 28 марта 2024 года, а именно: провести экспертизу промышленной безопасности и получить заключение экспертизы технических устройств на:

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 11 через ТК 11-1 до ТК 11-2 до ТК 11-3;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 10-6 до ТК 10-7, от наружной стены ТК 10-4 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 8а до наружной стены ЦТП по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 8 до ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 7 до ТК 7-9;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 6 через насосную до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до точки врезки на ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от ТК 3-10 до ТК 3-12 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 3-1 до точки врезки возле ж/д 

<

адрес>, от наружной стены ТК 3-2а до наружной стены 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 4-2 до врезки на ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>, от наружной стены ТК 4-2а до ТК 4-4 по 

<

адрес>, от наружной стены Т.4-17 до ТК 4-15;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 5 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 5-4 через ТК 5-8 до наружной стены ТК 9-8;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 7 до наружной стены ТК 7-5, от наружной стены ТК 7-5 до секционных задвижек в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 19 по 

<

адрес> до ТК 19-3а по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 18 по 

<

адрес> до ТК 18-1, через ТК 18-6 до ТК 18-7, через ТК 18-11 до наружной стены здания 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 17 по 

<

адрес> через ТК 17-1а до ТК 17-1;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 16 по 

<

адрес> через ТК 16-1 до ТК 16-7, до ТК 16-10, от ТК 16-13 через ТК 16-14 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, через ТК 16-18 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>, врезка в ТК 16-16 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-16 до точки врезки на тепловом узле ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-14 по 

<

адрес> до ТК 15-17;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25 до ТК 25-50 по 

<

адрес>, от наружной стены ТК 24 до ТК 24-1 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 26 через ТК 26-31а до ТК 26-1, до ТК 26-13а, через ТК 26-30 до ТК 26-20, до ТК 26-29;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-11 до ТК 25-42 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-12 до ТК 25-26, до ТК 25-18;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-2 до ТК 25-7а, от наружной стены ТК 25-3 до 25-4 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Ддоватора от наружной стены ТК 14-3 через ТК 2 до наружной стены главного корпуса больницы, до наружной стены хирургического корпуса больницы, до наружной стены пищеблока больницы, до ТК 1-11в, врезка от ТК 14-11б до секционной задвижки в ж/д 

<

адрес> А, врезка от ТК 14-11г до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-18 через ТК 15-19 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15 через ТК 15-1 до ТК 15-9, от секционной задвижки в подвале ж/д 

<

адрес>, через ТК 15-3, ТК 15-6 до ТК 15-9;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены ТК 16 до ТК 16-1 

<

адрес>, от наружной стены ТК 6-1а через ТК 6-11 до ТК 6-11а, до ТК 6-15 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены ТК 8 через ТК 12-1 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до ТК 5, от ВУЗ через ВУ7 до Т.1, до точки врезки на 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 1 до наружной стены ЦТП 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 2 через ТК 2 до ТК 1-7, через ТК 6 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>, врезка в ТК 10а, в ТК 18, в ТК 19-1;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 5 через ТК 37 до наружной стены здания Троицкий тракт, 3 А, от наружной стены П 4 через Т.7а до наружной стены здания Троицкий тракт, 20 А;

- трубопровод тепловой сети II тепломагистраль – ЮЗК от ответного фланца запорной арматуры Т.2 через ТК 9а до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети II тепломагистраль – ЮЗК от П-3 по 

<

адрес> до ТК 43а.

В обоснование иска указано, что прокуратурой г. Челябинска в ходе осуществления надзора за подготовкой муниципального образования «город Челябинск» к отопительному периоду 2024-2025 годов проведена проверка исполнения требований Федеральных законов от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». При проведении мероприятий по контролю за подготовкой муниципальных образований к предстоящему отопительному сезону Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена проверка готовности муниципального образования «город Челябинск» к отопительному сезону 2024-2025 годов, по результатам которой выдан акт неготовности к отопительному периоду с перечнем замечаний. После устранения замечаний Управлением ЖКХ Администрации г. Челябинска повторно направлены документы в Ростехнадзор для проверки с целью получения паспорта готовности, по результатам которой Ростехнадзором выявлены замечания, свидетельствующие о невыполнении МУП «ЧКТС» требований готовности к предстоящему отопительному сезону. Бездействие МУП «ЧКТС», АО «УСТЭК-Челябинск» и органа местного самоуправления, выразившееся в непринятии на протяжении длительного времени действенных мер, направленных на устранение нарушений федерального законодательства, влечет грубое нарушение жилищных интересов граждан, проживающих в г. Челябинске, право на благоприятные условия проживания, на безопасность жизни и здоровья, что противоречит требованиям федерального законодательства, а также не соответствует приоритетным направлениям государственной политики, определенным Президентом Российской Федерации. 

В судебном заседании помощник прокурора г. Челябинска Сазонов М.В. уточненные исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика МУП «ЧКТС» - ФИО1, действующий на основании доверенности, в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в письменном отзыве (л.д. 157-158).

Представитель ответчика АО «УСТЭК-Челябинск» по доверенности ФИО2 в судебном заседании исковые требования не признала, поддержала письменный отзыв на исковое заявление (л.д. 208-209).

Представители третьих лиц Администрации г. Челябинска, Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» в судебное заседание не явились, извещены.

Суд, выслушав пояснения представителей сторон, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему выводу. 

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, муниципальных округов, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся: организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, муниципальных округов, городских округов, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; обеспечение готовности к отопительному периоду муниципальных образований, в том числе выполнение обязательных требований, установленных статьей 20 настоящего Федерального закона и правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и проведение оценки обеспечения лицами, перечисленными в пунктах 2 - 6 части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, готовности к отопительному периоду в соответствии с порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны обеспечивать горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, осуществлять иную регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения путем эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, централизованных систем водоотведения или отдельных объектов таких систем в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.

В соответствии со ст. 294 Гражданского кодекса Российской Федерации муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

В силу ст. 548 Гражданского кодекса Российской Федерации правила, предусмотренные ст. ст. 539-547 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами, а именно: по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию (ст. 539 Гражданского кодекса Российской Федерации). Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения (ст. 542 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Положениями ст. 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения (технологического присоединения) к бесхозяйной тепловой сети.

Статьей 23.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предусмотрено, что правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок устанавливают обязательные требования безопасной эксплуатации объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок и входящих в их состав зданий, помещений, сооружений и оборудования, в том числе требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых функций, а также требования к диспетчерскому управлению системами теплоснабжения, ведению водно-химического режима в системах теплоснабжения, пусконаладочным работам объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок. 

Пункт 2 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» устанавливает, что опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

В п. 1 ст. 3 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определено, что требованиями промышленной безопасности являются условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в данном Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

Такие требования установлены, в частности, в ст. 9 указанного Федерального закона № 116-ФЗ, в силу ч. 1 которой организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, в том числе, соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Судом установлено, что в ходе прокуратурой г. Челябинска проведена проверка исполнения требований законодательства муниципальным образованием «город Челябинск» при подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов.

В ходе проверки Ростехнадзором выявлены замечания (л.д. 15-33), свидетельствующие о невыполнении МУП «ЧКТС» требований готовности предстоящему отопительному периоду, а именно: 

- не представлены документы, подтверждающие отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования тепловых сетей сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации: на трубопроводы тепловых сетей Ду 50-100 мм с температурой теплоносителя выше 115°С (всего 227,591 км), на трубопроводы тепловых сетей Ду 50-700 мм с температурой теплоносителя до 115°С включительно (всего 563,468 км);

- не восстанавливается разрушенная тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие трубопроводов тепловых сетей (многочисленные повреждения тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети в районе домов № - № по 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес>, вдоль 

<

адрес>, вдоль 

<

адрес>, вдоль 

<

адрес> по 

<

адрес>, вдоль 

<

адрес>;

- не поддерживаются в исправном состоянии строительные конструкции тепловых сетей (разрушены конструкции тепловой камеры № по 

<

адрес>);

- не поддерживается в исправном состоянии оборудование тепловых сетей (трубопроводы надземной тепловой сети проложены ниже уровня грунта и затоплены водой, местами засыпаны грунтом в районе домов № - № по 

<

адрес>;

- не осуществляется в соответствии с требованиями промышленной безопасности эксплуатация оборудования и сооружений: не выполнен п. 1 предписания Ростехнадзора № П-330-59-рш от ДД.ММ.ГГГГ (не проведена экспертиза (отсутствие заключение экспертизы) промышленной безопасности технических устройств: трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – КБС, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1760; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – Колющенко, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1761; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – ЧКПЗ, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1762; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – Новороссийская, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1759; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-2 – Тимирязева-Возмездие, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. №п/п-1763; трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от ТК 14 до ТК 75, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1768; трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от ТК 19 до ТК 26, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1765; трубопровод тепловой сети ЮЗК – 1 тепломагистраль, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1766.

На основании договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между МУП «ЧКТС» и АО «УСТЭК-Челябинск», закрепленные на праве хозяйственного ведения трубопроводы: трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – КБС, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. №п/п-1760; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – Колющенко, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1761; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – ЧКПЗ, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. №п/п-1762; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-1 – Новороссийская, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1759; трубопровод тепловой сети ТЭЦ-2 – Тимирязева-Возмездие, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1763; трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от ТК 14 до ТК 75, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1768; трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от ТК 19 до ТК 26, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1765; трубопровод тепловой сети ЮЗК – 1 тепломагистраль, 

<

адрес>, вн. рег. №, уч. № п/п-1766 переданы АО «УСТЭК-Челябинск» (л.д. 47, 50-107, 112-120).

Вышеуказанные объекты сняты Ростехнадзором с учета (л.д. 185-188, 210-213). 

Вышеперечисленные технические устройства МУП «ЧКТС» передало в эксплуатацию АО «УСТЭК-Челябинск» разделенными на участки, с вновь оформленными паспортами и проведенными экспертизами промышленной безопасности:

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 11 через ТК 11-1 до ТК 11-2 до ТК 11-3;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 10-6 до ТК 10-7, от наружной стены ТК 10-4 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 8а до наружной стены ЦТП по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 8 до ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 7 до ТК 7-9;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 6 через насосную до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до точки врезки на ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от ТК 3-10 до ТК 3-12 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 3-1 до точки врезки возле ж/д 

<

адрес>, от наружной стены ТК 3-2а до наружной стены 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 4-2 до врезки на ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>, от наружной стены ТК 4-2а до ТК 4-4 по 

<

адрес>, от наружной стены Т.4-17 до ТК 4-15;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 5 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 5-4 через ТК 5-8 до наружной стены ТК 9-8;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 7 до наружной стены ТК 7-5, от наружной стены ТК 7-5 до секционных задвижек в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 19 по 

<

адрес> до ТК 19-3а по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 18 по 

<

адрес> до ТК 18-1, через ТК 18-6 до ТК 18-7, через ТК 18-11 до наружной стены здания 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 17 по 

<

адрес> через ТК 17-1а до ТК 17-1;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 16 по 

<

адрес> через ТК 16-1 до ТК 16-7, до ТК 16-10, от ТК 16-13 через ТК 16-14 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, через ТК 16-18 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>, врезка в ТК 16-16 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-16 до точки врезки на тепловом узле ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-14 по 

<

адрес> до ТК 15-17;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25 до ТК 25-50 по 

<

адрес>, от наружной стены ТК 24 до ТК 24-1 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 26 через ТК 26-31а до ТК 26-1, до ТК 26-13а, через ТК 26-30 до ТК 26-20, до ТК 26-29;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-11 до ТК 25-42 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-12 до ТК 25-26, до ТК 25-18;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-2 до ТК 25-7а, от наружной стены ТК 25-3 до 25-4 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Ддоватора от наружной стены ТК 14-3 через ТК 2 до наружной стены главного корпуса больницы, до наружной стены хирургического корпуса больницы, до наружной стены пищеблока больницы, до ТК 1-11в, врезка от ТК 14-11б до секционной задвижки в ж/д 

<

адрес>, врезка от ТК 14-11г до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-18 через ТК 15-19 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15 через ТК 15-1 до ТК 15-9, от секционной задвижки в подвале ж/д 

<

адрес>, через ТК 15-3, ТК 15-6 до ТК 15-9;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены ТК 16 до ТК 16-1 

<

адрес>, от наружной стены ТК 6-1а через ТК 6-11 до ТК 6-11а, до ТК 6-15 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены ТК 8 через ТК 12-1 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до ТК 5, от ВУЗ через ВУ7 до Т.1, до точки врезки на 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 1 до наружной стены ЦТП 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 2 через ТК 2 до ТК 1-7, через ТК 6 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>, врезка в ТК 10а, в ТК 18, в ТК 19-1;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 5 через ТК 37 до наружной стены здания Троицкий тракт, 3 А, от наружной стены П 4 через Т.7а до наружной стены здания Троицкий тракт, 20 А;

- трубопровод тепловой сети II тепломагистраль – ЮЗК от ответного фланца запорной арматуры Т.2 через ТК 9а до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети II тепломагистраль – ЮЗК от П-3 по 

<

адрес> до ТК 43а.

Сведений о устранении выявленных замечаний материалы дела не содержат, в связи с чем несоблюдение требований безопасности в сфере теплоснабжения создает аварийные ситуации, в результате которых могут наступить тяжкие последствия, а также нарушение жилищных прав граждан. С учетом установленных обстоятельств, суд полагает необходимым удовлетворить требования прокурора в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора г. Челябинска в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить. 

Обязать МУП «ЧКТС», ИНН 

<

***>, в течение 8 (восьми) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу

представить в Управление Ростехнадхора по Челябинской области документы, подтверждающие отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования тепловых сетей сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации: на трубопроводы тепловых сетей Ду 50-100 мм с температурой теплоносителя выше 115°С (всего 227,591 км), на трубопроводы тепловых сетей Ду 50-700 мм с температурой теплоносителя до 115°С включительно (всего 563,468 км);

восстановить разрушенную тепловую изоляцию и антикоррозионное покрытие трубопроводов тепловых сетей в районе домов № - № по 

<

адрес>, пересечение 

<

адрес> и 

<

адрес>, вдоль 

<

адрес>;

привести в исправное состояние оборудование тепловых сетей – трубопроводы надземной тепловой сети в районе домов № - № по 

<

адрес>.

Обязать АО «УСТЭК-Челябинск», ИНН 

<

***>, в течение 8 (восьми) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить п. 1 предписания Управления Ростехнадзора № П-330-59-рш от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: провести экспертизу промышленной безопасности и получить заключение экспертизы технических устройств на:

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 11 через ТК 11-1 до ТК 11-2 до ТК 11-3;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 10-6 до ТК 10-7, от наружной стены ТК 10-4 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 8а до наружной стены ЦТП по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 8 до ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 7 до ТК 7-9;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 6 через насосную до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до точки врезки на ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от ТК 3-10 до ТК 3-12 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 3-1 до точки врезки возле ж/д 

<

адрес>, от наружной стены ТК 3-2а до наружной стены 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 4-2 до врезки на ТУ в подвале ж/д 

<

адрес>, от наружной стены ТК 4-2а до ТК 4-4 по 

<

адрес>, от наружной стены Т.4-17 до ТК 4-15;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 5 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 5-4 через ТК 5-8 до наружной стены ТК 9-8;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Красная от наружной стены ТК 7 до наружной стены ТК 7-5, от наружной стены ТК 7-5 до секционных задвижек в подвале ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 19 по 

<

адрес> до ТК 19-3а по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 18 по 

<

адрес> до ТК 18-1, через ТК 18-6 до ТК 18-7, через ТК 18-11 до наружной стены здания 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 17 по 

<

адрес> через ТК 17-1а до ТК 17-1;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 16 по 

<

адрес> через ТК 16-1 до ТК 16-7, до ТК 16-10, от ТК 16-13 через ТК 16-14 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, через ТК 16-18 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>, врезка в ТК 16-16 до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-16 до точки врезки на тепловом узле ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-14 по 

<

адрес> до ТК 15-17;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25 до ТК 25-50 по 

<

адрес>, от наружной стены ТК 24 до ТК 24-1 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 26 через ТК 26-31а до ТК 26-1, до ТК 26-13а, через ТК 26-30 до ТК 26-20, до ТК 26-29;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-11 до ТК 25-42 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-12 до ТК 25-26, до ТК 25-18;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 25-2 до ТК 25-7а, от наружной стены ТК 25-3 до 25-4 по 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Ддоватора от наружной стены ТК 14-3 через ТК 2 до наружной стены главного корпуса больницы, до наружной стены хирургического корпуса больницы, до наружной стены пищеблока больницы, до ТК 1-11в, врезка от ТК 14-11б до секционной задвижки в ж/д 

<

адрес>, врезка от ТК 14-11г до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15-18 через ТК 15-19 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети ЮЗК – Доватора от наружной стены ТК 15 через ТК 15-1 до ТК 15-9, от секционной задвижки в подвале ж/д 

<

адрес>, через ТК 15-3, ТК 15-6 до ТК 15-9;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены ТК 16 до ТК 16-1 

<

адрес>, от наружной стены ТК 6-1а через ТК 6-11 до ТК 6-11а, до ТК 6-15 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены ТК 8 через ТК 12-1 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до ТК 5, от ВУЗ через ВУ7 до Т.1, до точки врезки на 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 1 до наружной стены ЦТП 

<

адрес>;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 2 через ТК 2 до ТК 1-7, через ТК 6 до наружной стены ж/д 

<

адрес>, до наружной стены ж/д 

<

адрес>, врезка в ТК 10а, в ТК 18, в ТК 19-1;

- трубопровод тепловой сети I тепломагистраль – ЮЗК от наружной стены П 5 через ТК 37 до наружной стены здания Троицкий тракт, 3 А, от наружной стены П 4 через Т.7а до наружной стены здания Троицкий тракт, 20 А;

- трубопровод тепловой сети II тепломагистраль – ЮЗК от ответного фланца запорной арматуры Т.2 через ТК 9а до наружной стены ж/д 

<

адрес> тракт, 48, до наружной стены ж/д 

<

адрес> тракт, 40 А;

- трубопровод тепловой сети II тепломагистраль – ЮЗК от П-3 по 

<

адрес> тракт до ТК 43а.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Челябинский областной суд через Советский районный суд г. Челябинска в течение месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Председательствующий Д.Е. Соколова

Мотивированное решение изготовлено 30 апреля 2025 года.