дело №2-643/2021

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

3 июня 2021 г. с. Иглино

Иглинский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Тарасовой Н.Г.,

с участием представителя истца Мигранова Р.М.,

представителя третьего лица ФИО1,

при секретаре Гавриш Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Дуванского района РБ к государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов об устранении нарушений правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований,

У С Т А Н О В И Л:

прокурора Дуванского района РБ обратился в суд с иском (с последующим уточнением) к Государственному автономному учреждению социального обслуживания населения Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов об устранении нарушений правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, указывая в обоснование требований, что прокуратурой района проведена проверка по исполнению законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований иного законодательства, регламентирующего порядок функционирования специализированных учреждений и организаций с круглосуточным пребыванием инвалидов и престарелых в отделении Дуванского района Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>, в ходе которой были выявлены следующие нарушения требования законодательства в области пожарной безопасности:

- на объекте защиты не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты: не организовано проведение проверки их работоспособности, отсутствуют (не представлены акты) проверки работоспособности, периодичностью, указанной в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, систем противопожарной защиты (противопожарных дверей) с составлением соответствующих актов проверки (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12) (с 01.01.2021 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

- на объекте отсутствует исполнительская документация на установкипожарной сигнализации объекта (п. 61 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12) (с 01.01.2021 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

- автоматическая пожарная сигнализация в помещениях социальногообслуживания населения не оборудована (не оснащена) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (ст. 84 п. 13 «Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);

- со второго этажа здания дома-интерната для престарелых и инвалидов ширина второго эвакуационного выхода менее 1.2 метра (фактически 65 см.) (п. 5.4.1 СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2020) (с 01.01.2021 п. 5.1.4. СП 1.13130);

- части зданий различных классов функциональной пожарной опасности (1 -этаж - амбулатория: Ф3.4, 2 этаж - дом престарелых: Ф1.1) не разделены между собой противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов (п. 7.4 СНиП 21-01-97*, ч.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3);

- на объекте защиты противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания или устройства для автоматического закрытия при пожаре (ст. 88 п. 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в коридоре второго этажа допущена эксплуатацияречевого пожарного оповещателя на расстоянии менее 150 мм. от потолка (п. 4.4 СП 3.13130.200);

- кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализациивыполнены кабелями с неизвестными показателями пожарной опасности (п. 4.1. СП 6.13130.2009);

- помещения различного класса пожарной безопасности не разделены между собой преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Складское помещение не отделено от остальной части здания преградами с нормируемым пределом огнестойкости с соответствующим заполнением проемов (ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- руководителем объекта не обеспечена периодичность осмотра и проверки, также своевременная перезарядка огнетушителей. Огнетушитель, расположенный в складском помещении подвала находится в неисправном состоянии (п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012) (с 01.01.2021 ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), СП 9.13130.2009 п. 4.3.6; Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 54).

Кроме того, проверкой выявлены нарушения требований СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы и организации режима работы организаций социального обслуживания» (далее по тексту - СанПиН 2.1.2.3358-16), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее по тексту - СП 2.3.6.1079-01), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее по тексту - СанПиН 2.1.3.2630-10), а именно:

- микроклимат в жилых комнатах отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Дуванском районе, расположенного по адресу: 452544, Республика Башкортостан, 

<

...>, не соответствует требованиям гл. IV. п. 4.1 приложение СанПиН 2.1.2.3358-16 (с 01.01.2021 п. 9.17 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16 полы, стены в помещениях отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов жилые комнаты, коридоры, санитарно-бытовые помещения, постирочной и др.) с нарушением целостности (с 01.01.2021 п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п.5.6 СанПиН 2.1.2.3358-16 отопительные приборы не имеют ограждающих устройств (с 01.01.2021 п. 9.13 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 6.5 СанПиН 2.1.2.3358-16 не оборудована комната личной гигиены женщин (с 01.01.2021 п. 9.27 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 6.1. в жилых комнатах при размещении 3 проживающих установлены шкафы с 2 отделениями (с 01.01.2021 п. 9.23 СП 2.1.3678-20);

- окна представлены деревянными стеклопакетами. На момент проверки рамы ветхие, забиты полиэтиленовой пленкой (п. 4.4. СанПиН 2.1.2.3358-16) (с 01.01.2021 п. 9.18 СП 2.1.3678-20);

- отделка душевой и ванной комнаты (полы, стены) проведена кафельной плиткой, поверхность стен и пола имеет дефекты покрытия, механические повреждения и сколы п. 5.1. СанПиН 2.1.2.3358-16 (с 01.01.2021 п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20);

- дверные проемы душевой и ванной комнаты имеют порог, пандус не имеет поручней, душевой поддон расположен высоко в нарушение п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.2.3358-16, что затрудняет возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, в том числе использующими специальные средства для передвижения (с 01.01.2021 п. 9.12 СП 2.1.3678-20);

- оборудование и моечные ванны в пищеблоке, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (электрическая плита расположена за контуром локальной вытяжной системы) в нарушение п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 (с 01.01.2021 п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- не обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения холодильным оборудованием, разделочными столами для готовой и сырой продукции с соответствующей маркировкой (СМ, СР, СО, ВМ, ВО и т.д.), разделочными ножами и досками с соответствующей маркировкой согласно требований п. 6.1. СП 2.3.6.1079-01 (с 01.01.2021 п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- в нарушение п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01 объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, соблюдение санитарных правил и норм, отсутствуют цеха: цех первичной обработки овощей, овощной холодный, мясорыбный, цеха, моечная кухонной посуды, моечная тары. В результате отсутствия необходимых помещений, обработка овощей (чистка моркови, картофеля, лука и т.д.), обработка мяса, мяса птицы, рыбы, приготовление салатов, горячих блюд (супов), гарниров (картофель фри, рис), котлет, тефтелей, гуляша осуществляется непосредственно в одном помещении горячего цеха на 2 производственных столах (с 01.01.2021 п. 2.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- в столовой осуществляется мытье посуды ручным способом, не предусмотрены трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов; для мытья кухонной посуды -двухсекционные ванны, что является нарушением требований (п.п. 6.11, 6.16. СП 2.3.6.1079-01) (с 01.01.2021 п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- не предусмотрены основные группы помещений: помещение для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию стационарного социального обслуживания оборудованным отдельным входом, хозяйственные помещения, что является нарушением п. 3.2 СП 2.1.2.3358-16 (с 01.01.2021 п. 9.8 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п.4.2. гл. I, гл.VI СанПиН 2.1.3.2630-10 поверхность стен, полов и потолков медицинского кабинета с дефектами, что мешает для легкодоступной влажной уборки и обработке моющими и дезинфицирующими средствами (с 01.01.2021 п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 4.4, раздел 4 гл. I, п. 4.4 раздел 4 гл.VI СанПиН 2.1.3.2630-10 покрытие пола медицинского кабинета плотно не прилегает к основанию, сопряжение стен и полов не имеет закругленное сечение, стыки не герметичны (с 01.01.2021 п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» допускается курение табака в санитарно-бытовом помещении (оборудована «курилка»).

К лицам, уполномоченным владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом (в ограниченном виде) в соответствии со статьями 606, 615, 689 Гражданского кодекса Российской Федерации относятся и арендаторы, и лица, пользующиеся имуществом на основании договора безвозмездного пользования.

Таким образом, учитывая функциональное назначение объекта, используемого в качестве массового пребывания граждан, в том числе в ночное время, являющихся в силу возраста и состояния здоровья частично либо полностью утратившими способность к самообслуживанию, наличие вышеуказанных грубых нарушений в области пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности не может быть признано малозначительным и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, находящихся в тот или иной момент времени в помещении данного здания, причинения вреда имуществу граждан и юридических лиц. Кроме того, грубые нарушения правил пожарной безопасности противоречат Федеральному закону от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму», согласно которому противодействие терроризму это деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма. В силу ч.1 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее - Закон) социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека. При этом получатели социальных услуг имеют право на уважительное и гуманное отношение, защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход (ст. 9 Закона). На момент проверки в здании проживало 23 получателя социальных услуг. Права получателей социальных услуг на условия, гарантирующие охрану их здоровья и жизни, нарушаются, а именно не соблюдаются нормы и правила пожарной безопасности, что в свою очередь, может привести к несвоевременной эвакуации людей из здания, к затруднению эвакуации, к гибели людей, их отравлению токсичными веществами, увеличить возможность получения травм и создают угрозу для жизни и здоровья людей, пребывающих в помещениях здания.

Истец просит суд обязать государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Дуванском районе, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>:

- организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию иэксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающиеисправное состояние указанных средств путем заключения договора собслуживающей организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию);

- заключить договор с организацией, которая разработает проект системыпротивопожарной защиты в соответствии с действующими нормативноправовыми актами РФ;

- заключить договор с обслуживающей организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) и обеспечить персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в зависимости от индивидуальных особенностей болезни каждого проживающего;

- привести в соответствие ширину второго эвакуационного выхода совторого этажа (менее 1.2 метра) либо провести расчеты по оценке пожарногориска при существующих геометрических параметрах;

- разделить ограждающими конструкциями с нормируемым пределомогнестойкости и классом конструктивно пожарной опасности (установитьпротивопожарную дверь в лестничную клетку);

- установить доводчики или устройства для автоматического закрывания противопожарных дверей при пожаре;

установить речевой пожарный оповещатель в коридоре второго этажа в соответствии с нормативными требованиями;

кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации необходимо привести в соответствии с нормативными требованиями;

- разделить помещения различного класса пожарной безопасностиограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости иклассом конструктивной пожарной опасности (установить противопожарнуюдверь);

- руководителем объекта обеспечить периодичность осмотра и проверки, атакже своевременную перезарядку огнетушителей;

- обеспечить параметры микроклимата в жилых комнатах отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Дуванском районе в соответствие с требованиями п. 9.17 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность поверхностей потолков, стен и полов в помещениях отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (жилые комнаты, коридоры, санитарно-бытовые помещения, постирочной и др.), позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20;

- обустроить отопительные приборы ограждающими устройствами всоответствии с требованиями п. 9.13 СП 2.1.3678-20;

- оборудовать комнату личной гигиены женщин в соответствии с требованиями п. 9.27 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате в соответствии с требованиями п. 9.23 СП 2.1.3678-20;

- в целях обеспечения проветривания фрамуги, форточки привести в соответствии с требованиями п. 9.18 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность поверхностей потолков, стен и полов душевой и ванной комнаты, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20;

- спланировать и оборудовать душевые и ванные комнаты в соответствии с требованиями п. 9.12 СП 2.1.3678-20 в целях обеспечения возможности использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими;

- оборудовать в пищеблоке локальными вытяжными системами зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- обеспечить достаточным количеством необходимого оборудования ипредметами материально-технического оснащения холодильным оборудованием, разделочными столами для готовой и сырой продукции с соответствующей маркировкой, разделочными ножами и досками с соответствующей маркировкой, согласно требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, необходимо обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе, исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло в пищевую продукцию) безопасность в соответствии с требованиями п. 2.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- обеспечить мытье столовой посуды отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- оборудовать основные группы помещений в соответствии с требованиями п. 9.8 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность потолков, стены и полов медицинского кабинета, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.4.2. гл. I, гл.VI СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20;

- не допускать курение табака в помещениях учреждения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

На судебное заседание ответчик и представители третьих лиц, будучи извещенным о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, не явились.

Суд полагает возможным рассмотреть указанное дело в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом.

Представитель истца заместитель прокурора Иглинского района РБ Мигранов Р.М. в ходе судебного заседания уточненные исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить по основаниям, изложенным в иске.

Представитель третьего лица начальник Дуванского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по Дуванскому району ФИО1 заявленные требования истца поддержал, просил их удовлетворить.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Обеспечение пожарной безопасности в РФ регламентируется Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ федеральный государственный пожарный надзор осуществляется органами государственного пожарного надзора, находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в том числе государственными учреждениями указанного федерального органа исполнительной власти.

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства; обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации", устанавливающие требования пожарной безопасности обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством (ст. 38 Федерального закона N 69 -ФЗ "О пожарной безопасности").

Из материалов дела следует, что прокуратурой района проведена проверка по исполнению законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований иного законодательства, регламентирующего порядок функционирования специализированных учреждений и организаций с круглосуточным пребыванием инвалидов и престарелых в отделении Дуванского района Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>.

Так, в ходе проверки были выявлены следующие нарушения требования законодательства в области пожарной безопасности:

- на объекте защиты не обеспечивается исправное состояние систем и установок противопожарной защиты: не организовано проведение проверки их работоспособности, отсутствуют (не представлены акты) проверки работоспособности, периодичностью, указанной в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, систем противопожарной защиты (противопожарных дверей) с составлением соответствующих актов проверки (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.12) (с 01.01.2021 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

- на объекте отсутствует исполнительская документация на установкипожарной сигнализации объекта (п. 61 Правил противопожарного режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.12) (с 01.01.2021 п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);

- автоматическая пожарная сигнализация в помещениях социальногообслуживания населения не оборудована (не оснащена) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым (ст. 84 п. 13 «Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008);

- со второго этажа здания дома-интерната для престарелых и инвалидов ширина второго эвакуационного выхода менее 1.2 метра (фактически 65 см.) (п. 5.4.1 СНиП 21-01-97* п. 6.16, СП 1.13130.2020) (с 01.01.2021 п. 5.1.4. СП 1.13130);

- части зданий различных классов функциональной пожарной опасности (1 -этаж - амбулатория: Ф3.4, 2 этаж - дом престарелых: Ф1.1) не разделены между собой противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов (п. 7.4 СНиП 21-01-97*, ч.1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3);

- на объекте защиты противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания или устройства для автоматического закрытия при пожаре (ст. 88 п. 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- на объекте защиты в коридоре второго этажа допущена эксплуатацияречевого пожарного оповещателя на расстоянии менее 150 мм. от потолка (п. 4.4 СП 3.13130.200);

- кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализациивыполнены кабелями с неизвестными показателями пожарной опасности (п. 4.1. СП 6.13130.2009);

- помещения различного класса пожарной безопасности не разделены между собой преградами с нормируемым пределом огнестойкости. Складское помещение не отделено от остальной части здания преградами с нормируемым пределом огнестойкости с соответствующим заполнением проемов (ч. 1 ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");

- руководителем объекта не обеспечена периодичность осмотра и проверки, также своевременная перезарядка огнетушителей. Огнетушитель, расположенный в складском помещении подвала находится в неисправном состоянии (п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012) (с 01.01.2021 ч. 3 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"), СП 9.13130.2009 п. 4.3.6; Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.20 г. п. 54).

В опровержение доводов истца, ответчиком суду был представлен договор № 217/2021 на оказание услуг по техническому обслуживанию абонентского комплекта ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 21.01.2021, заключенный между истцом и ООО «Служба Мониторинга-Уфа», предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию существующего абонентского комплекта ПАК «Стрелец-Мониторинг» в здании, расположенном по адресу: РБ, 

<

...>, со сроком действия с 1.01.2021 по 31.12.2021.

Таким образом, требования истца в части организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств путем заключения договора с обслуживающей организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию), ответчиком исполнены.

Также, в опровержение доводов истца, ответчиком суду был представлен журнал учета огнетушителей, согласно которому выявленное нарушение в части того, что огнетушитель, расположенный в складском помещении подвала находится в неисправном состоянии, устранено. Так из журнала учета огнетушителей следует, что огнетушитель, расположенный в складском помещении подвала, был направлен на опломбировку 11.01.2021. 24.03.2021 был произведен осмотр, согласно которому внешний вид и состояние узлов огнетушителя было удовлетворительным, давление (при наличии индикатора давления) или масса газового баллона были в норме.

Таким образом, требования истца в части возложения на руководителей объекта обязанности по обеспечению периодичности осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, ответчиком были исполнены.

Из журнала учета огнетушителей следует, что ответчиком периодически осуществляются осмотры и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей.

Также, в опровержение доводов истца, ответчиком суду были представлены следующие документы:

- договор подряда № 10 от 25.05.2021, заключенный между ответчиком и ООО «СК Прогресс», предметом которого является капитальный ремонт по установке противопожарной перегородки 1,6 х 3,0 м. с дверью размером 1,35 х 2,15 м на 2-ом этаже для разделения помещений здания и эвакуационного выхода (разделение между собой частей здания различных классов функциональной пожарной опасности). Срок выполнения работ по договору до 30.06.2021;

- договор подряда № 11 от 25.05.2021, заключенный между ответчиком и ООО «АРКО Групп», предметом которого является установка противопожарных дверей в количестве 4 ед. 3 двери складских помещений подвала и 1 дверь в противопожарной перегородке. Срок выполнения работ по договору до 30.06.2021;

- договор подряда № 12 от 25.05.2021, заключенный между ответчиком и ИП ФИО2, предметом которого является монтаж персонального оповещения о пожаре на объекте для дежурного персонала, 2 ед. Срок выполнения работ по договору до 30.06.2021;

- договор № 8/2021 от 30.04.2021, заключенный между ответчиком и ИП ФИО3, предметом которого являются работы по монтажу шлейфов автоматической пожарной сигнализации (АПС). Срок выполнения работ по договору 30 суток.

Вместе с тем, доказательств того, что на день рассмотрения дела в суде указанные работы выполнены, и нарушения, допущенные ответчиком, устранены, в материалах дела не имеется, и стороной ответчика суду не представлено.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" охрана здоровья граждан - это система мер не только медицинского, но и политического, экономического, правового и социального характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно ст. 11 Закона РФ N 52-ФЗ от 30.03.1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение работников.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (п. 3 ст. 39 Закона РФ N 52-ФЗ от 30.03.1999 года).

В ходе проверки также выявлены нарушения требований СанПиН 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы и организации режима работы организаций социального обслуживания» (далее по тексту - СанПиН 2.1.2.3358-16), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее по тексту - СП 2.3.6.1079-01), СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее по тексту - СанПиН 2.1.3.2630-10), а именно:

- микроклимат в жилых комнатах отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Дуванском районе, расположенного по адресу: 452544, Республика Башкортостан, 

<

...>, не соответствует требованиям гл. IV. п. 4.1 приложение СанПиН 2.1.2.3358-16 (с 01.01.2021 п. 9.17 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 5.1 СанПиН 2.1.2.3358-16 полы, стены в помещениях отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов жилые комнаты, коридоры, санитарно-бытовые помещения, постирочной и др.) с нарушением целостности (с 01.01.2021 п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п.5.6 СанПиН 2.1.2.3358-16 отопительные приборы не имеют ограждающих устройств (с 01.01.2021 п. 9.13 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 6.5 СанПиН 2.1.2.3358-16 не оборудована комната личной гигиены женщин (с 01.01.2021 п. 9.27 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 6.1. в жилых комнатах при размещении 3 проживающих установлены шкафы с 2 отделениями (с 01.01.2021 п. 9.23 СП 2.1.3678-20);

- окна представлены деревянными стеклопакетами. На момент проверки рамы ветхие, забиты полиэтиленовой пленкой (п. 4.4. СанПиН 2.1.2.3358-16) (с 01.01.2021 п. 9.18 СП 2.1.3678-20);

- отделка душевой и ванной комнаты (полы, стены) проведена кафельной плиткой, поверхность стен и пола имеет дефекты покрытия, механические повреждения и сколы п. 5.1. СанПиН 2.1.2.3358-16 (с 01.01.2021 п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20);

- дверные проемы душевой и ванной комнаты имеют порог, пандус не имеет поручней, душевой поддон расположен высоко в нарушение п. 3.3., 3.5. СанПиН 2.1.2.3358-16, что затрудняет возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, в том числе использующими специальные средства для передвижения (с 01.01.2021 п. 9.12 СП 2.1.3678-20);

- оборудование и моечные ванны в пищеблоке, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов не оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения (электрическая плита расположена за контуром локальной вытяжной системы) в нарушение п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 (с 01.01.2021 п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- не обеспечена достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения холодильным оборудованием, разделочными столами для готовой и сырой продукции с соответствующей маркировкой (СМ, СР, СО, ВМ, ВО и т.д.), разделочными ножами и досками с соответствующей маркировкой согласно требований п. 6.1. СП 2.3.6.1079-01 (с 01.01.2021 п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- в нарушение п. 5.1. СП 2.3.6.1079-01 объемно-планировочные и конструкторские решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, соблюдение санитарных правил и норм, отсутствуют цеха: цех первичной обработки овощей, овощной холодный, мясорыбный, цеха, моечная кухонной посуды, моечная тары. В результате отсутствия необходимых помещений, обработка овощей (чистка моркови, картофеля, лука и т.д.), обработка мяса, мяса птицы, рыбы, приготовление салатов, горячих блюд (супов), гарниров (картофель фри, рис), котлет, тефтелей, гуляша осуществляется непосредственно в одном помещении горячего цеха на 2 производственных столах (с 01.01.2021 п. 2.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- в столовой осуществляется мытье посуды ручным способом, не предусмотрены трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные - для стеклянной посуды и столовых приборов; для мытья кухонной посуды - двухсекционные ванны, что является нарушением требований (п.п. 6.11, 6.16. СП 2.3.6.1079-01) (с 01.01.2021 п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20);

- не предусмотрены основные группы помещений: помещение для приема вновь поступающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организацию стационарного социального обслуживания оборудованным отдельным входом, хозяйственные помещения, что является нарушением п. 3.2 СП 2.1.2.3358-16 (с 01.01.2021 п. 9.8 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п.4.2. гл. I, гл.VI СанПиН 2.1.3.2630-10 поверхность стен, полов и потолков медицинского кабинета с дефектами, что мешает для легкодоступной влажной уборки и обработке моющими и дезинфицирующими средствами (с 01.01.2021 п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение п. 4.4, раздел 4 гл. I, п. 4.4 раздел 4 гл.VI СанПиН 2.1.3.2630-10 покрытие пола медицинского кабинета плотно не прилегает к основанию, сопряжение стен и полов не имеет закругленное сечение, стыки не герметичны (с 01.01.2021 п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20);

- в нарушение ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» допускается курение табака в санитарно-бытовом помещении (оборудована «курилка»).

Доказательств того, что на день рассмотрения дела в суде указанные нарушения, допущенные ответчиком, устранены, в материалах дела не имеется, и стороной ответчика суду не представлено.

Факт наличия нарушений, об устранении которых заявлено прокурором, подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами и ответчиком объективными, достоверными и допустимыми доказательствами, не опровергнут.

При таких обстоятельствах суд полагает, что ответчик проявляет бездействие, выразившееся в уклонении от устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также требований иного законодательства, регламентирующего порядок функционирования специализированных учреждений и организаций с круглосуточным пребыванием инвалидов и престарелых в отделении Дуванского района Государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>, в связи с чем приходит к выводу, что на ответчика необходимо возложить обязанность:

- предпринять меры, направленные на разработку проекта системыпротивопожарной защиты в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ;

- предпринять меры, направленные на обеспечение персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в зависимости от индивидуальных особенностей болезни каждого проживающего;

- привести в соответствие ширину второго эвакуационного выхода совторого этажа (менее 1.2 метра) (провести расчеты по оценке пожарногориска при существующих геометрических параметрах);

- разделить ограждающими конструкциями с нормируемым пределомогнестойкости и классом конструктивно пожарной опасности (установитьпротивопожарную дверь в лестничную клетку);

- установить доводчики (устройства для автоматического закрывания противопожарных дверей при пожаре);

установить речевой пожарный оповещатель в коридоре второго этажа в соответствии с нормативными требованиями;

привести в соответствии с нормативными требованиями кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации;

- разделить помещения различного класса пожарной безопасностиограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости иклассом конструктивной пожарной опасности (установить противопожарнуюдверь);

- обеспечить параметры микроклимата в жилых комнатах отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Дуванском районе в соответствие с требованиями п. 9.17 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность поверхностей потолков, стен и полов в помещениях отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (жилые комнаты, коридоры, санитарно-бытовые помещения, постирочной и др.), позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20;

- обустроить отопительные приборы ограждающими устройствами всоответствии с требованиями п. 9.13 СП 2.1.3678-20;

- оборудовать комнату личной гигиены женщин в соответствии с требованиями п. 9.27 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате в соответствии с требованиями п. 9.23 СП 2.1.3678-20;

- в целях обеспечения проветривания фрамуги, форточки привести в соответствии с требованиями п. 9.18 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность поверхностей потолков, стен и полов душевой и ванной комнаты, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20;

- спланировать и оборудовать душевые и ванные комнаты в соответствии с требованиями п. 9.12 СП 2.1.3678-20 в целях обеспечения возможности использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими;

- оборудовать в пищеблоке локальными вытяжными системами зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- обеспечить достаточным количеством необходимого оборудования ипредметами материально-технического оснащения холодильным оборудованием, разделочными столами для готовой и сырой продукции с соответствующей маркировкой, разделочными ножами и досками с соответствующей маркировкой, согласно требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе, исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло в пищевую продукцию) безопасность в соответствии с требованиями п. 2.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- обеспечить мытье столовой посуды отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- оборудовать основные группы помещений в соответствии с требованиями п. 9.8 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность потолков, стены и полов медицинского кабинета, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.4.2. гл. I, гл. VI СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20;

- не допускать курение табака в помещениях учреждения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Вместе с тем, поскольку выявленные истцом нарушения были ответчиком частично все таки устранены, что подтверждается в том числе, и представленными в суд договором № 217/2021 на оказание услуг по техническому обслуживанию абонентского комплекта ПАК «Стрелец-Мониторинг» от 21.01.2021, заключенный между истцом и ООО «Служба Мониторинга-Уфа», предметом которого является оказание услуг по техническому обслуживанию существующего абонентского комплекта ПАК «Стрелец-Мониторинг» в здании, расположенном по адресу: РБ, 

<

...>, со сроком действия с 1.01.2021 по 31.12.2021, журналом учета огнетушителей, то в удовлетворении исковых требований прокурора Дуванского района РБ в части организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств путем заключения договора с обслуживающей организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию), возложении на руководителей объекта обязанность по обеспечению периодичности осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, следует отказать.

Доводы представителя ответчика об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца, являются несостоятельными, поскольку позиция представителя ответчика не опровергает факт наличия нарушений, которые были выявлены прокуратурой в ходе проведения проверки и на день рассмотрения дела в суде в полном объеме не устранены.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требований истца.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

исковые требования прокурора Дуванского района РБ удовлетворить частично.

Обязать государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Кудеевский дом-интернат для престарелых и инвалидов устранить нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства в отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Дуванском районе, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

<

...>:

- предпринять меры, направленные на разработку проекта системыпротивопожарной защиты в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ;

- предпринять меры, направленные на обеспечение персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения в зависимости от индивидуальных особенностей болезни каждого проживающего;

- привести в соответствие ширину второго эвакуационного выхода совторого этажа (менее 1.2 метра) (провести расчеты по оценке пожарногориска при существующих геометрических параметрах);

- разделить ограждающими конструкциями с нормируемым пределомогнестойкости и классом конструктивно пожарной опасности (установитьпротивопожарную дверь в лестничную клетку);

- установить доводчики (устройства для автоматического закрывания противопожарных дверей при пожаре);

установить речевой пожарный оповещатель в коридоре второго этажа в соответствии с нормативными требованиями;

привести в соответствии с нормативными требованиями кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации;

- разделить помещения различного класса пожарной безопасностиограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости иклассом конструктивной пожарной опасности (установить противопожарнуюдверь);

- обеспечить параметры микроклимата в жилых комнатах отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Дуванском районе в соответствие с требованиями п. 9.17 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность поверхностей потолков, стен и полов в помещениях отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (жилые комнаты, коридоры, санитарно-бытовые помещения, постирочной и др.), позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20;

- обустроить отопительные приборы ограждающими устройствами всоответствии с требованиями п. 9.13 СП 2.1.3678-20;

- оборудовать комнату личной гигиены женщин в соответствии с требованиями п. 9.27 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить количество отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате в соответствии с требованиями п. 9.23 СП 2.1.3678-20;

- в целях обеспечения проветривания фрамуги, форточки привести в соответствии с требованиями п. 9.18 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность поверхностей потолков, стен и полов душевой и ванной комнаты, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.п. 9.21, 9.22 СП 2.1.3678-20;

- спланировать и оборудовать душевые и ванные комнаты в соответствии с требованиями п. 9.12 СП 2.1.3678-20 в целях обеспечения возможности использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими;

- оборудовать в пищеблоке локальными вытяжными системами зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- обеспечить достаточным количеством необходимого оборудования ипредметами материально-технического оснащения холодильным оборудованием, разделочными столами для готовой и сырой продукции с соответствующей маркировкой, разделочными ножами и досками с соответствующей маркировкой, согласно требованиям п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий, обеспечить последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том числе, исключение попадания посторонних предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло в пищевую продукцию) безопасность в соответствии с требованиями п. 2.7 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- обеспечить мытье столовой посуды отдельно от кухонной посуды, подносов для посетителей в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20;

- оборудовать основные группы помещений в соответствии с требованиями п. 9.8 СП 2.1.3678-20;

- обеспечить целостность потолков, стены и полов медицинского кабинета, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.4.2. гл. I, гл. VI СанПиН 2.1.3.2630-10, п.п. 2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20;

- не допускать курение табака в помещениях учреждения в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

В удовлетворении исковых требований прокурора Дуванского района РБ в части организации работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающих исправное состояние указанных средств путем заключения договора с обслуживающей организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию), возложении на руководителей объекта обязанность по обеспечению периодичности осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Башкортостан через Иглинский межрайонный суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий Н.Г. Тарасова

Мотивированное решение изготовлено 10.06.2021 г. 

Решение05.07.2021