Дело № 2- 870/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

26 ноября 2020 года

Шарьинский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи: Гуманец О.В. 

с участием помощника Шарьинского межрайонного прокурора Шабалиной Т.А. 

при секретаре Долгодворовой Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Шарьинского межрайонного прокурора, обратившегося в интересах неопределённого круга лиц к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» о возложении обязанности устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Шарьинский межрайонный прокурор обратился в суд в интересах неопределённого круга лиц с исковым заявлением к ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.», в котором просит возложить на ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.» обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах, расположенных по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, а именно:

1. В здании поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ», (

<

...>): места расположения огнетушителей обеспечить информационными знаками; нанести на огнетушителях нумерацию; пути эвакуации оснастить информационными знаками; установить доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку; организовать аварийное освещение; провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании.

2. В здании стоматологической поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): электрические щиты обеспечить знаками пожарной безопасности; провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании; произвести перекатку пожарных рукавов в пожарных кранах на новое ребро; составить акт обработки (пропитки) огнезащитным составом; укомплектовать пожарный щит согласно норм положенности; организовать обслуживание автоматической пожарной сигнализации; на путях эвакуации здания и лестничной клетке обеспечить аварийное освещение; в помещении электрощитовой установить противопожарную дверь и заделать технологические отверстия негорючим материалом; обеспечить категорирование по взрывопожарной опасности здания хозяйственного блока стоматологии.

3. В здании стационара ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6): организовать обслуживание автоматической пожарной сигнализации; пути эвакуации оснастить информационными знаками; в палатах разместить локальные планы; установить доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку; на путях эвакуации здания и лестничной клетке обеспечить аварийное освещение; провести повторные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом в отделении терапии, отделении гинекологии, родильном отделении.

4. В отоларингологическом отделении ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): в палатах разместить локальные планы; произвести перекатку пожарных рукавов в пожарных кранах на новое ребро и подсоединить к стволу; установить доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку; на путях эвакуации здания и лестничной клетке обеспечить аварийное освещение.

Заявленное требование мотивировано тем, что Шарьинской межрайонной прокуратурой на основании поручения прокуратуры Костромской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.», расположенном и осуществляющем свою деятельность по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>.

Статьями 3, ч.3 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» установлено, что правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О техническом регулировании», Федеральный закон «О пожарной безопасности» и настоящий Федеральный закон, в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

В ходе проверки установлено, что на объектах ОГБУЗ «Шарьинская ОБ», расположенных по вышеуказанным адресам, имеются следующие нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

В здании поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ», (

<

...>): 1) отсутствуют информационные знаки мест расположения огнетушителей, что является нарушением п.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.2.3 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №179; 2) отсутствует нумерация на огнетушителях, что является нарушением Федерального закона №123-ФЗ; гл.5 п.5.34, п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее - ППР №390); 3) отсутствуют информационные знаки по путям эвакуации, что является нарушением п.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.43 ППР №390; 4) не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании, чем нарушены: ч.3 ст. 4, ст.5, ст.6, ст.62, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.55 ППР №390; 5) отсутствуют доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку, что является нарушением: п.3 ст.4, ст.5, ст. 6, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.6.18* СНиП21-01-97*; 6) на путях эвакуации здания отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, п.4 ч. 1 ст. 84, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №171; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

В здании стоматологической поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): 1) на электрических щитах отсутствуют знаки пожарной опасности, что является нарушением п.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; 2) не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании, чем нарушены: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст.62, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.55 ППР №390; 3) не произведена перекатка пожарных рукавов в пожарных кранах на новое ребро, чем нарушены: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст.62, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.57 ППР №390; 4) отсутствует акт обработки (пропитки) огнезащитным составом, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.21 ППР №390; 5) пожарный щит не укомплектован согласно норм положенности, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; прил.6 ППР №390; 6) автоматическая пожарная сигнализация не обслуживается с 24.12.2019 года, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.61 ППР №390; 7) на путях эвакуации здания и лестничной клетке отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, ч.1 п.4 ст.84, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №171; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 8) в помещение электрощитовой установлена дверь в деревянном исполнении (не противопожарная), что является нарушением ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; 9) в помещении электрощитовой технологические отверстия не заделаны негорючими материалами, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.22 ППР №390; 10) в отношении здания хозяйственного блока стоматологии отсутствует категорирование по взрывопожарной опасности, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.20 ППР №390.

В здании стационара ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6): 1) автоматическая пожарная сигнализация не обслуживается с 15.06.2020 года, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.61 ППР №390; 2) отсутствуют информационные знаки по путям эвакуации, что является нарушением, ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.43 ППР №390; 3) в палатах отсутствуют локальные планы, что является нарушением ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, гл.6, п.6.2.1. ГОСТ Р 12.2.143; 4) отсутствуют доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку, что является нарушением: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; 5) на путях эвакуации здания и лестничных клетках отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, ч.1 п.4 ст. 84, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 6) не проведены повторные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом в отделении терапии, гинекологии, родильном отделении, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.3 ППР №390.

В отоларингологическом отделении ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): 1) в палатах отсутствуют локальные планы, что является нарушением ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, гл.6, п.6.2.1. ГОСТ Р 12.2.143; 2) пожарный рукав не перекатан, не подсоединен к стволу, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.57 ППР №390; 3) отсутствуют доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку, что является нарушением: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; п. 6.18* СНиП21-01-97*; 4) на путях эвакуации здания и лестничных клетках отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, чЛ п.4 ст. 84, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

В связи с выявленными нарушениями межрайонным прокурором 21.08.2020 главному врачу ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности. Вместе с тем, до настоящего времени указанные нарушения не устранены.

Статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст.38 Федерального закона №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Согласно п. 1.9 Устава ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

Согласно п. 1.10 Устава учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.

В соответствии с требованиями п.п.1,3 ст.2 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности, приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно ч. 13 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских организаций, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Выявленные нарушения закона создают предпосылки к совершению различного рода посягательств на посетителей и работников учреждения со стороны третьих лиц, в том числе носящих террористический характер, а также угрозу возникновения пожара на объектах.

В судебном заседании помощник Шарьинского межрайонного прокурора Шабалина Т.А. поддержала исковые требования Шарьинского межрайонного прокурора, изложенные в исковом заявлении. 

Представитель ответчика ФИО2 иск признал. Пояснил, что в настоящее время заключены все договоры. Как только пройдёт оплата, материальное обеспечение будет поступать. Полагает, что до конца года все нарушения будут устранены.

Заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, Шарьинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.».

В ходе проверки установлено, что на объектах ОГБУЗ «Шарьинская ОБ», расположенных по вышеуказанным адресам, имеются следующие нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

В здании поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ», (

<

...>): 1) отсутствуют информационные знаки мест расположения огнетушителей, что является нарушением п.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.4.2.3 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации, утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №179; 2) отсутствует нумерация на огнетушителях, что является нарушением Федерального закона №123-ФЗ; гл.5 п.5.34, п. 475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее - ППР №390); 3) отсутствуют информационные знаки по путям эвакуации, что является нарушением п.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.43 ППР №390; 4) не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании, чем нарушены: ч.3 ст. 4, ст.5, ст.6, ст.62, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.55 ППР №390; 5) отсутствуют доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку, что является нарушением: п.3 ст.4, ст.5, ст. 6, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.6.18* СНиП21-01-97*; 6) на путях эвакуации здания отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, п.4 ч. 1 ст. 84, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №171; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

В здании стоматологической поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): 1) на электрических щитах отсутствуют знаки пожарной опасности, что является нарушением п.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; 2) не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании, чем нарушены: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст.62, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.55 ППР №390; 3) не произведена перекатка пожарных рукавов в пожарных кранах на новое ребро, чем нарушены: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст.62, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п.57 ППР №390; 4) отсутствует акт обработки (пропитки) огнезащитным составом, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.21 ППР №390; 5) пожарный щит не укомплектован согласно норм положенности, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; прил.6 ППР №390; 6) автоматическая пожарная сигнализация не обслуживается с 24.12.2019 года, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.61 ППР №390; 7) на путях эвакуации здания и лестничной клетке отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, ч.1 п.4 ст.84, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п.4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №171; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 8) в помещение электрощитовой установлена дверь в деревянном исполнении (не противопожарная), что является нарушением ч.3, ч.4 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п. 7.4 СНиП 21-01-97*; 9) в помещении электрощитовой технологические отверстия не заделаны негорючими материалами, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.22 ППР №390; 10) в отношении здания хозяйственного блока стоматологии отсутствует категорирование по взрывопожарной опасности, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.20 ППР №390.

В здании стационара ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6): 1) автоматическая пожарная сигнализация не обслуживается с 15.06.2020 года, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.61 ППР №390; 2) отсутствуют информационные знаки по путям эвакуации, что является нарушением, ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, п.43 ППР №390; 3) в палатах отсутствуют локальные планы, что является нарушением ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, гл.6, п.6.2.1. ГОСТ Р 12.2.143; 4) отсутствуют доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку, что является нарушением: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; 5) на путях эвакуации здания и лестничных клетках отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, ч.1 п.4 ст. 84, ст.151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 6) не проведены повторные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом в отделении терапии, отделении гинекологии, родильном отделении, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.3 ППР №390.

В отоларингологическом отделении ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): 1) в палатах отсутствуют локальные планы, что является нарушением ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ, гл.6, п.6.2.1. ГОСТ Р 12.2.143; 2) пожарный рукав не перекатан, не подсоединен к стволу, чем нарушены: ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ; п.57 ППР №390; 3) отсутствуют доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку, что является нарушением: ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; п. 6.18* СНиП21-01-97*; 4) на путях эвакуации здания и лестничных клетках отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст.53, чЛ п.4 ст. 84, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22, п.6.25 СНиП 21-01-97*; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.7.1, п.7.62 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Согласно материалам дела 21.08.2020 года Шарьинским межрайонным прокурором Главному врачу ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница имени Каверина В.Ф.» было направлено представление с требованием устранить нарушение законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности (л.д.10-11).

Указанное требование не исполнено.

Согласно ст. 1 Федерального закона N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года "О пожарной безопасности" под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона "О пожарной безопасности" законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно ст. 20 данного Федерального закона техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Требованиями ст. 34 Федерального закона предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу ст. 37 указанного Федерального закона руководители организации обязаны, в том числе, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно ст.38 Федерального закона №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Согласно п. 1.9 Устава ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах.

Согласно п. 1.10 Устава учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества.

Наличие выявленных прокурорской проверкой нарушений законодательства в области пожарной безопасности представителем ответчика не оспаривалось.

На основании изложенного суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для возложения на ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.» обязанности в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах, расположенных по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, где расположено и осуществляет свою деятельность медицинское учреждение.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194 - 198, 256 - 258 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление Шарьинского межрайонного прокурора, обратившегося в интересах неопределённого круга лиц к ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.» удовлетворить.

Возложить на ОГБУЗ «Шарьинская окружная больница им. Каверина В.Ф.» обязанность в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности на объектах, расположенных по адресу: Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6, 

<

...>, 

<

...>, 

<

...>, а именно:

1. В здании поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ», (

<

...>): места расположения огнетушителей обеспечить информационными знаками; нанести на огнетушителях нумерацию; пути эвакуации оснастить информационными знаками; установить доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку; организовать аварийное освещение; провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании.

2. В здании стоматологической поликлиники ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): электрические щиты обеспечить знаками пожарной безопасности; провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, смонтированного в здании; произвести перекатку пожарных рукавов в пожарных кранах на новое ребро; составить акт обработки (пропитки) огнезащитным составом; укомплектовать пожарный щит согласно норм положенности; организовать обслуживание автоматической пожарной сигнализации; на путях эвакуации здания и лестничной клетке обеспечить аварийное освещение; в помещении электрощитовой установить противопожарную дверь и заделать технологические отверстия негорючим материалом; обеспечить категорирование по взрывопожарной опасности здания хозяйственного блока стоматологии.

3. В здании стационара ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (Костромская область, г.Шарья, ул.имени Хирурга ФИО1, д.6): организовать обслуживание автоматической пожарной сигнализации; пути эвакуации оснастить информационными знаками; в палатах разместить локальные планы; установить доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку; на путях эвакуации здания и лестничной клетке обеспечить аварийное освещение; провести повторные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом в отделении терапии, отделении гинекологии, родильном отделении.

4. В отоларингологическом отделении ОГБУЗ «Шарьинская ОБ» (

<

...>): в палатах разместить локальные планы; произвести перекатку пожарных рукавов в пожарных кранах на новое ребро и подсоединить к стволу; установить доводчики на дверях, ведущих в лестничную клетку; на путях эвакуации здания и лестничной клетке обеспечить аварийное освещение.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Костромского областного суда через Шарьинский районный суд в течение одного месяца.

Председательствующий О.В. Гуманец

Решение вступило в законную силу _______.