П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания по делу № 5-339/2018

Кировск Ленинградская область 28 ноября 2018

Судья Кировского городского суда Ленинградской области Туманова О.В., 

с участием защитника лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1,

старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области В.Е.С.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», расположенная по адресу: 

<

...>, 

УСТАНОВИЛ:

02 октября 2018 года в 00 часов 01 минуту юридическое лицо – ГБУЗ ЛО «Кировская МБ», расположенное по адресу: 

<

...>, не выполнило в установленный срок до 01.10.2018 года законное предписание органа осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, то есть повторно, чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно: 

- по предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

В помещении стационара: 

- Оборудованные помещения «бельевых» в нишах стен не отделены от коридоров противопожарными преградами (2 этаж помещение №) (Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (далее – СП 4.13130.2013) п.4.17, 4.2);

- Пожарный кран (далее – ПК) на чердаке западного крыла не доукомплектован рукавом и стволом (ППР в РФ п. 57);

- Марш лестницы западного крыла заужен поручнями до 1,10 м (минимальная нормативная ширина марша 1,35 м) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и. 5.2.5, 4.4.1 (далее – СП 1.13130.2009));

- Ширина двери на улицу с лестницы западного крыла менее ширины марша 1.35м (1.1 м) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5);

- Ширина коридоров на этажах менее 1,2 м (ширина коридора 1,8 м уменьшается на ширину полотна двери 0,85м при двустороннем расположении дверей) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3, 4.3.4, 5.1.1);

- Допускается размещение кладовой под лестницей около приемного отделения 1 этаж пом. № (ППР в РФ п. 23 (к));

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (дверь из приемного отделения на улицу) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 и. 4.2.6);

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (ППР в РФ п. 9);

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (ППР в РФ п. 9);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (ППР в РФ п. 21);

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемноконтрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 83 п.7);

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 84 п.12);

- Дымовые пожарные извещатели размещены ближе 1 метра от вентиляционных отверстий (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 5.13130.2009) п. 13.3.6);

- Дверь из коридора приемного отделения в лестничную клетку здания главного корпуса (стационара) не имеет устройств для самозакрывания и уплотнения в притворах (находится в открытом положении) (ППР в РФ п. 36 (г));

Детское отделение:

- Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемноконтрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (Ф3№ 123-ФЗ ст. 83 п.7);

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым)(ФЗ № 123-ФЗ ст. 84 п.12);

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (ППР в РФ п. 9);

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (ППР в РФ п. 9);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (ППР в РФ п. 21);

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум коридор) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

Лаборатория (пищеблок):

- Допущено загромождение путей эвакуации (шкаф в коридоре) (ППР в РФ п. 36 (б));

- Помещения в здании не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11);

- Помещения в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4. ст. 6; СП 5.13130.2009 табл. А.З);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака зданий (ППР в РФ п. 21);

Флюрография:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 5.13130.2009 табл. А.З);

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака зданий (ППР в РФ п. 21);

Терапевтический корпус:

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум в отделении скоро помощи) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3, таб. 28);

- Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией в не рабочем состоянии (ППР в РФ п.61);

- Дымовые пожарные извещатели не установлены в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м (коридоры 1.2,3 этажа) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 п. 13.3.8);

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (1 этаж линолеум)

(ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3,таб.28);

- На дверях из коридоров лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на 2 этаже (ППР в РФ п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст.6; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (далее - СП 12.13130.2009));

- Отделка стен на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (краска стен на лестнице) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения на 3 этаже (ППР в РФ п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст.6; СП 12.13130.2009);

- Для выхода на кровлю не установлен сертифицированный противопожарный люк (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее - СП 2.13130.2012) п.7.5, 7.6, 7.7);

- Применяется покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации - общего коридора 1-го и 3-его этажей терапевтического корпуса, с неизвестными показателями. (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

Поликлиника:

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж коридор пом. №) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3,таб.28);

- Ширина коридора № заужена на половину ширину полотна двери при одностороннем расположении дверей, что менее 1.2 м (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 8.1.12. ч.4.3.4, 4.3.3);

- Для выхода на кровлю не установлен сертифицированный противопожарный люк (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 2.13130.2012 7.5, 7.6, 7.7);

- Сняты двери из поэтажного коридора в лестничную клетку (2 этаж пом. №) (ППР п. 23 (д);

- Двери из коридоров в лестничные клетки, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах(ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (пом. №

<

данные изъяты> коридоры 2 этажа) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3, таб. 28);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (ППР в РФ п. 21);

- в здании поликлиники не соблюдаются проектные решения, а именно коридор 1 этажа в районе гардероба не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ППР в РФ п.61);

Административный корпус:

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака административного здания (ППР в РФ п.21);

- Применяется покрытие пола (линолеум) на путях эвакуации – общего коридора 1 этажа и мансарды административного здания, с неизвестными показателями (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3,таб. 28);

- класс пожарной опасности материала отделки (деревянная вагонка) стен на путях эвакуации – общего коридора 1 этажа и мансарды административного здания, более чем КМЗ (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3,таб. 28);

- помещения в здании не оборудованы СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 3.13130.2009 табл. 2 п.11);

- помещения в здании не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 5.13130.2009 табл. А.З);

- каждый этаж здания не имеет не менее 2 эвакуационных выходов (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 1.13130.2009 п.8.1.11);

- На пути эвакуации со второго этажа оборудована деревянная лестница с забежными ступенями, ведущая из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей более 5 чел. (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 8.1.9);

Гараж:

- здания гаража не оборудованы АПС (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; п.п. 4,9 таб. А1 приложения А СП 5.13130.2009);

- Здания гаража не оборудованы СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; п.п.: 3, 11, 17, 16 таб. 2 СП 3.13130.2009);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания гаража (ППР в РФ п. 21);

Общие:

- В отношении каждого объекта руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации, в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил противопожарного режима в РФ, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения (ППР в РФ п.2);

- В помещениях допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей без четкой фиксации на перекрытии (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4,ст. 6; СП 5.13130.2009 п. 13.3.4);

- руководителем и ответственным за пожарную безопасность не пройдено обучение по пожарно-техническому минимуму (ППР в РФ п.3);

- не произведены расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности (ППР в РФ п.20, ФЗ № 123-ФЗ ст. 4,ст. 6; СП 12.13130.2009);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

- Не обеспечено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в автоматическом и дистанционном режиме (ФЗ №123-Ф3 ст.4, ст.6; СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование (далее – 7.13130.2013) п. 7.20);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

Стационар:

- Помещения 1 -го этажа не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 5.13130.2009) табл. А.З);

- Помещения 1-го этажа не оборудованы системой СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 3.13130.2009 табл. 2 п.3);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (ППР в РФ п. 21);

Поликлиника:

- Пом. № (архив, склад) не противопожарные двери (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст.6, ст. 88, таб. 24);

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности пом. № (архив, склад) (ППР в РФ п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (далее – СП 12.13130.2009);

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум в коридоре на 1 и 2 этаже) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3, таб. 28);

- Выход на кровлю осуществляется через люк с несоответствующим пределом огнестойкости (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 2.13130.2012 Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее – СП 2.13130.2012) п.7.5, 7,6, 7.7);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (ППР в РФ п. 21);

- На дверях из коридоров в лестничную клетку отсутствуют устройства для самозакрывания (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

Стационар:

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ) п. 21);

- Дверь в электрощитовую не противопожарная (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, ст.I88, таб. 24);

- Допущено загромождение путей эвакуации в коридоре (пост медсестры) (ППР в РФ п. 36 (б));

- В помещении бельевой приемного покоя отсутствует дымовой пожарный извещатель (ППР в РФ № 390 п.61; ст. ст. 4, 6 ФЗ №123-ФЗ; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 5.13130.2009));

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (центральный вход) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» (далее – СП 1.13130.2009) п. 4.2.6);

- Ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м (0,88 м) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 5.1.1);

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного) (ППР в РФ п. 9);

- На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (ППР в РФ п. 9);

Стоматология:

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум в коридорах) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3, таб. 28);

- Трубы на путях эвакуации (ППР в РФ п. 36 (а));

Поликлиника:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 5.13130.2009 табл. А.З);

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11);

- На дверях из коридоров лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

- Эвакуационный выход на улицу с лестничной клетки закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа пом. № (ППР в РФ п. 35);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (ППР в РФ п. 21);

Гараж:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 табл. А.З);

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 11);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (ППР в РФ п. 21);

Дневной стационар, Скорая:

- Высота прохода на путях эвакуации менее 2 м (1,93 м) (ст. 4, ст. 6 ФЗ №123-ФЗ; СНиП П-Л.2-72 Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования (далее – СНиП П-Л.2-72*) п. 4.8);

- Ширина коридора при входе 133 см, уменьшается на половину ширины полотна двери 65 см при одностороннем расположении дверей, что менее 1,2м (ст.4, ст.6 ФЗ № 123-ФЗ; СП 1.13130.2009 п. 4,1 4.3.4, 5.1.1);

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 табл. А.З.);

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 3.13130.2009 табл. 2 п.11);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (ППР в РФ п. 21);

- На дверях из коридоров в лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

- Для выхода на кровлю не установлен сертифицированный противопожарный люк (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (далее – СП 2.13130.2012) п.7.5, 7.6, 7.7);

- Допускается складирование под лестницей сгораемых материалов (ППР в РФ п. 23 (к));

Общие мероприятия:

- Не обеспечено наружное водоснабжение (не предоставлены сведения о наличии пожарных гидрантов и проведении проверок их работоспособности)

ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружу противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (далее – СП 8.13130.2009 п.4.1);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

- Помещения в здании не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) (ФЗ № 123-ФЗ) ст.4, ст.6; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией люд при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11);

- Помещения в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (далее – АПС) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее – СП 5.13 1 30.2009) табл. А.З);

- На дверях из коридоров в лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути выходы» (далее – СП 1.13130.2009) п. 4.2.7);

- Допускается применение декоративно отделочных материалов на путях эвакуации без подтверждения их соответствия (линолеум в коридорах 1 и 2 этажей) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, табл.28);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности – СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11);

- Помещения в здании не оборудованы системой, АПС (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009. табл. А.З.);

- Эвакуационный выход на улицу с коридоров 2 этажа на наружные лестницы закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа (Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ) п. 35);

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 и 2 этажа) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6, тпб.3, таб.28);

- Для выхода на кровлю установлен не сертифицированный противопожарный люк (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 2.13130.2012 п.7.5, 7.6, 7.7);

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (ПР в РФ п.21);

- На дверях из коридоров в лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п.4.2.7);

- На 1 этаже под лестницей труба на путях эвакуации (пом. №) (ППР в РФ п.36 (а));

- Эвакуационный выход на улицу с лестницы (пом. №) 1 этажа закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа (ППР в РФ п.35);

- Ширина двери на улицу с лестничной клетки менее ширины марша 1,35 м (1,2 м) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 8.1.5);

- В лестничной клетке (пом. № этаж) на путях эвакуации допускается установка радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (ФЗ №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.3);

- Дверь из коридора на улицу (пом. №) не по направлению эвакуации (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6);

- Из пом. № 

<

данные изъяты> 1 этаж отсутствуют пути эвакуации, отвечающие требованиям части третьей статьи 89 ФЗ №123-ФЗ, в виду того, что из данных помещений имеется выход В другие помещения, а не непосредственно в коридор или на улицу (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; ст.89);

- На 1 этаже (пом. №) используются светильники без колпаков (ППр в РФ п.42 (в));

- Не установлена противопожарная дверь в помещении складского назначения (кладовая, 1 этаж пом. №) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; ст.88 п.1,3);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

- Ширина эвакуационного входа менее 1,2 м (0,89 м) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарном Эвакуационные пути и выходы» (далее 1.13130.2009) п. 8.1.12);

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее – СП 3.13130.2009) табл. 2 п. 11);

- Помещения в здании не оборудованы системой СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 табл. А.З);

- Пожарные шкафы в здании не соответствуют требованиям (выполнены из ДСП) (ППР в РФ п. 57);

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности)(отсутствует естественное освещение в коридоре 1 этажа пом. №) (ППР в РФ п. 33);

- Допускается складирование на путях эвакуации горючих материалов (коридор 1 этажа пом. №) (ППР в РФ п. 36 (б));

- Эвакуационный выход на лестничную клетку (пом. №) из коридора 1 этажа (пом. №) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа (ППР в РФ п. 35);

- Эвакуационный выход на улицу с лестничной клетки (пом. №) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа (ППР в РФ п. 35);

- Выход на улицу (0,87 м) менее ширины лестничного марша 1,2 м (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 8.1.5);

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности) (1 этаж коридор (пом. №)) (ППР в РФ п. 33);

- Отсутствуют устройства для самозакрывания дверей из коридоров на лестничные клетке и уплотнения в притворах (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

- Недостаточно огнетушителей на 2 этаже (ППР в РФ п. 70);

- На путях эвакуации допускается складирование горючих материалов (коридор 2 этажа (пом. №) диваны, столы) (ППР в РФ п. 36 (б));

- Дверь из актового зала на 2 этаже (32 посадочных места) установлена не по направлению движения эвакуации (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6);

- Отделка пола на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 2 этаж пом. № напольное покрытие) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- Двери из коридоров в лестничные клетки на 3 этаже, не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7);

- Эвакуационный выход из коридора (пом. №) 3 этажа на лестницу закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа (ППР в РФ п. 35);

- отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (пом. № этаж, архив) (ППР в РФ п. 20, ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 12.13130.2009);

- Отделка пола на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 3 этаж напольное покрытие) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб.3, таб.28);

- Эвакуационный выход из коридора 3 этажа на лестницу (пом. №) закрыт на замок, не обеспечивающий возможность открывания без ключа (ППР в РФ п.35);

- для выхода на кровлю установлена не сертифицированная противопожарная дверь (ФЗ № 123-ФЗ п.1 ст.2, ст.4, ст.6, СП 2.13130.2012 7.5, 7.6, 7.7);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

- открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (пом.№ в №) (1 этаж) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 1.13130.2009 п.4.2.6);

- в лестничной клетке (пом. №) на путях эвакуации допускается установка радиатора отопления, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 1.13130.2009 п.4.3.3);

- отсутствует расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (пом.№ 1 этаж) (ППР в РФ п.20; ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 12.13130.2009);

- в пом. № (1 этаж) двери не противопожарные (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, ст.88, таб.24);

- Ширина коридора № (1 этаж) менее 1,2 м (Ширина коридора 1,6 м уменьшается на ширину полотна двери 90 см при двустороннем расположении дверей) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 1.13130.2009 п.4.3.3, 4.3.4, 5.1.1);

- Допускается порог из коридора в лестничную клетку (1 этаж пом. №) (ППР в РФ п.36 (а));

- Отсутствует расчет помещения по взрывопожарной и пожарной опасности (пом. № 1 этаж электрощитовая);

- Отсутствуют автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем противопожарной защиты (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, ст.82 п.1);

- Не обеспечено отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования в автоматическом и дистанционном режиме (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование (далее - 7.13130.2013) п. 7.20);

- Отсутствуют электрозадвижки на обводной линии внутреннего противопожарного водопровода в водомерном узле (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий п. 7.2.8);

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум пом. № этаж) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- Допущено загромождение эвакуационного выхода различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировка двери эвакуационного выхода (пом. № этаж) (ППР п. 36 (б));

- Отсутствует самостоятельный выход из сауны (пом. № этаж) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СНиП 31-05-2003 Общественные здания административного назначения (далее - СНиП 31-05-2003) п. 6.3.9);

- Помещение парильной (пом. №) не оборудовано по периметру дренчерным устройством (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную (ФЗ №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9);

- Световое табло «Выход» расположено не над дверями эвакуационных выходов (1 этаж пом. №) (ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009) п. 5.3);

- 1 этаж крыло скорой помощи не обеспечено АПС (ППР в РФ № 390 п.61; ст. 4, ст. 6 ФЗ №123-ФЗ; СП 5.13130.2009);

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (1 этаж, крыло скорой помощи линолеум (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- в помещении пом. № этаж допущена установка точечных дымовых пожарных извещателей без четкой фиксации на перекрытии (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст. 6; СП 5.13130.2009 п.13.3.4);

- В пом. № 1 этаж дымовые пожарные извещатели менее 0,5 м от светильников (ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 п.13.3.6);

- Отделка пола на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (пом. № коридор 2 этаж линолеум) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- На дверях из коридоров в лестничные клетки отсутствуют устройства для самозакрывания (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, СП 1.13130.2009 п.4.2.7);

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности пом. № 2 этаж (ППР в РФ № 390 п.20; ФЗ №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 12.13130.2009);

- Коридор 2 этажа пом. № сняты двери предусмотренные проектом (ППР в РФ п.23 (д));

- отделка пола на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (коридор 2 этаж пом.№ линолеум) (ФЗ №123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб.3, таб.28);

- выход на кровлю с 3 этажа не предусмотрен через противопожарные двери, люки или окна размером не менее 0,6 х 0,8 метра) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 4.13130.2009 п.7.5, 7.6);

- произведено изменение объемно планировочных решений, в результате которых ограничивается доступ к системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (3 этаж пом. №, стена ДСП) (ППР в РФ п.23 (е));

- Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности складского помещения (3 этаж пом. №) (ППР в РФ № 390 п. 20; ФЗ № 123-ФЗ ст.4, 6; СП 12.13130.2009);

- На путях эвакуации допускается складирование горючих материалов на 3 этаже (пом. № коридор шкаф, скамейка) (ППР в РФ п. 36 (б));

- Выход на лестницу закрыт на замок (3 этаж пом. №), не обеспечивающий возможность открывания без ключа (ППР в РФ п. 35);

- Дверь из коридора в лестничную клетку, не имеет приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах (3 этаж пом. №) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4);

- Отсутствуют протоколы испытаний ограждений кровли (ППР в РФ п.24);

- Отделка полов на путях эвакуации выполнена материалами с неустановленным показателем класса пожарной опасности (3 этаж пом. № линолеум) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- В коридоре 3 этажа (пом. №) недостаточно огнетушителей (ППР в РФ п. 70);

- 3 этаж (пом. № - ЛФК) расстояние от дымового пожарного извещателя до стены более 4,5 м (факт. 6 метров) (ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; СП 5.13130.2009 таб. 13.3);

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сиогналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 84 п.12);

По предписанию № от 26.04.2018 по адресу: 

<

...>:

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (пом. №) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6, СП 1.13130.2009 п. 4.2.6);

- Допускается применение декоративно отделочных материалов в коридоре без подтверждения их соответствия (линолеум в коридоре) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, табл. 28);

- Отсутствует второй эвакуационный выход (выход осуществляется через кабинет врача, т.е. эвакуационным путем не является) (пом. №) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6, ст.89, СП 1.13130.2009 п. 8.1.11);

- Отсутствует второй эвакуационный выход (выход осуществляется через кабинет приемного покоя, т.е. эвакуационным путем не является) (пом. №) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6, ст.89, СП 1.13130.2009 п. 8.1.11);

- Эвакуационный выход загроможден (пом. №) ( ППР в РФ п.36 (б));

- Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака здания (ППР в РФ п.21);

- Здания медицинских организаций с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно не оборудованы (не оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сиогналами оповещения. (Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 84 п.12);

По предписанию № от 18.07.2017г. по адресу: 

<

...>:

Поликлиника:

- Пожарный кран не оборудован пожарным шкафом (ППР в РФ п. 57; ФЗ №123-ФЗ ст. 4, ст. 6; ГОСТ 12.4.009-83 п. 2.5.10);

- Открывание двери на путях эвакуации осуществляется не по направлению выхода из здания (2 этаж из коридора (пом.№) в пом. №) (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6);

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 2 этаж) (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6, таб. 3, таб. 28);

- Помещения в здании не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 5.13130.2009, СП 5.13130.2009) табл. А.З);

- Помещения в здании не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией (ФЗ №123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 3.13130.2009, СП 3.13130.2009) табл.2 п.11);

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж пом. №) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- Загромождены пути эвакуации (пом. № металлический шкаф в коридоре) (ППР в РФ п. 36 (б));

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж пом. №, 6) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

- Открывание двери эвакуационного выхода осуществляется не по направлению выхода из здания (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 1.13130.2009 п.4.2.6);

- Ширина эвакуационного выхода на улицу с лестничной клетки менее ширины марша 1,2м (факт. 1,1м) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 1.13130.2009 п.5.2.14);

Женская консультация:

- Помещения в здании не оборудованы системой АПС (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 табл. А.З);

- Помещения в здании не оборудованы СОУЭ (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 3.13130.2009 табл. 2 п.11);

- Отделка полов на путях эвакуации осуществляется материалом с неустановленным показателем класса пожарной опасности (линолеум 1 этаж пом. №) (ФЗ № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, таб. 3, таб. 28);

По предписанию № от 26.04.2018. по адресу: 

<

...> канал, д.26:

- Здание главного корпуса, 1-го стационара, поликлиники не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (ФЗ № 123-ФЗ ст.4, ст.6; СП 5.13130.2009 таб. А.З);

- В здании терапевтического корпуса Шлиссельбургской больницы не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли административной части здания терапевтического корпуса (ППР в РФ п. 21);

- В здании терапевтического корпуса Шлиссельбургской больницы рукава системы внутреннего противопожарного водопровода не размещены в металлических ящиках, соответствующих требованиям норм (ППР в РФ п. 55: ГОСТ Р 54844-2001 п. 5.1, п. 5.17).

В судебном заседании защитник ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» К.В.В. явился, вину юридического лица в совершении вменяемого ему административного правонарушения признал и пояснил, что действительно предписания надзорного органа в установленный срок не исполнены, выявленные нарушения в настоящий момент устраняются по мере возможности, поскольку на это требуются значительные финансовые затраты. Юридическое лицо является бюджетным учреждением, в связи с чем, исполнение вышеуказанных предписаний будет осуществляться по мере поступления денежных средств. Каких либо возражений на предписания, как и ходатайств об увеличении срока их исполнения ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» не подавалось. 

Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области В.Е.С. в судебное заседание явилась, полагала, что в действиях ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, что подтверждается совокупностью представленных по делу доказательств.

Выслушав объяснения защитника, должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, изучив представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности события административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и вины ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» в его совершении, исходя из следующего.

Ответственность по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, в том числе на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно протоколам об административных правонарушениях N №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, составленным 30.10.2018, ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» 02.10.2018 повторно в течение года не выполнило в установленный срок законные предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 26.04.2018, на принадлежащих юридическому лицу объектах пожарной защиты, срок исполнения которых был установлен до 01.10.2018.

Определением суда от 02.11.2018 вышеуказанные протоколы объединены в одно производство по делу об административном правонарушении.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность.

Из материалов дела следует, что 26.04.2018 отделом надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ленинградской области юридическому лицу ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» были выданы предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, срок исполнениях которых установлен до 01.10.2018 года (т.1 л.д. 29, 76-77, 126-128, 182-184, 231-232, том 2 л.д. 28, 74-75, 122-123, 221-222, том 3 л.д. 43-48).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 80 Ленинградской области от 28.06.2018, вступившим в законную силу 24.07.2018 ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» было привлечено к административной ответственности за совершение противоправного деяния, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ (том 1 л.д. 19-28).

На основании распоряжений начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области С.В.А. от 25.09.2018 года о проведении внеплановой, выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности, в отношении ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» проведена внеплановая выездная проверка исполнения ранее выданных предписаний.

Согласно актам проверок от 16.10.2018, юридическим лицом вышеуказанные предписания не исполнены, в связи с чем составлены протоколы об административном правонарушении, предоставленные на рассмотрение в суд.

В ходе судебного разбирательства доказательств исполнения предписаний должностного лица защитником юридического лица не представлено.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в действиях юридического лица – ГБУЗ ЛО «Кировская МБ» имеется состав административного правонарушения, который квалифицируется по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, как повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, и считает вину юридического лица в совершении указанного правонарушения полностью доказанной.

.

Определяя размер и вид наказания, суд учитывает обстоятельства совершения правонарушения, признание вины в его совершении, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, полагает необходимым назначить наказание в виде штрафа.

С учетом характера совершенного правонарушения, отсутствием причиненного правонарушением ущерба, принятия мер к устранению правонарушения на момент рассмотрения дела, финансового положения юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, суд полагает возможным уменьшить назначенный административный штраф, исходя из следующего.

Согласно ст. 4.1 ч. 3.2. КоАП РФ, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При этом, ч. 3.3. вышеуказанной статьи, установлено, что при назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, суд полагает возможным определить размер назначенного ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница» административного штрафа за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Ко АП РФ, в размере 75 000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 -29.11 КоАП РФ,

п о с т а н о в и л:

Признать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Кировская межрайонная больница», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Штраф надлежит уплатить по реквизитам:

Получатель УФК по Ленинградской области (ГУ МЧС России по Ленинградской области)

ИНН 

<

***>; КПП 470301001;

Расчетный счет 

<

***> Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу;

БИК 044106001; ОКТМО 41625101; КБК 177116070000140;

Штраф подлежит оплате в течение 60 суток после вступления постановления в законную силу.

Квитанцию об оплате штрафа необходимо представить в суд.

За неуплату штрафа в установленный срок без уважительных причин предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня вручения копии постановления.

Судья О.В. Туманова