... – 558/2024

03RS0...-02

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 февраля 2024 года ...

Советский районный суд ... Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ронжиной Е.А.,

при секретаре судебного заседания Камаловой А.Р.,

с участием помощника Прокурора ... РБ ФИО1,

представителя ответчика ООО «Победа» - ФИО2, действующей на основании доверенности от 

<

 дата >,

представителя ответчика ООО «Уфа Бар» - ФИО3, действующей на основании доверенности от 

<

 дата >,

представителя третьего лица Отдел надзорной деятельности о профилактической работы по ... управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по ... – ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора ... к ООО "Победа", ООО "Уфа Бар" о возложении обязанности по устранению нарушений о пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор ... обратился в суд с исковым заявлением к ООО "Победа", ООО "Уфа Бар" о возложении обязанности по устранению нарушений о пожарной безопасности, в обоснование требований указав, что по публикациям в средствах массовой информации Прокуратурой ... проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объекте недвижимости, расположенного по адресу 450079, ..., с кадастровым номером ... собственник ООО «Победа» ..., арендатор ООО «УФА БАР» ... в ходе которой, выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности. Осуществление ответчиком деятельности по эксплуатации указанного здания с нарушением требований законодательства о безопасности зданий и сооружений, о пожарной безопасности несет в себе общественную опасность, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем, продолжение работы указанного объекта может нанести существенный вред охраняемым интересам неопределенного круга лиц - всех посетителей и сотрудников данного заведения.

В связи с чем просит возложить обязанность на собственника объекта недвижимости, расположенного по адресу 450079, ..., с кадастровым номером ... ООО «Победа» ИНН ... и арендатора ООО «УФА БАР» ... обязанность по устранению нарушений о пожарной безопасности в течение шести месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.

Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара), обеспечивающие исправное состояние указанных средств с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, поскольку соответствующий договор со специализированной организацией не заключен. Обеспечить хранение на объекте технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

Привести системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в надлежащее состояние, оборудовать приемно-контрольным прибором системы автоматической пожарной сигнализации, выполняющий функции приема и обработки сигналов поступающих от пожарных извещателей, и подающий сигнал на технические средства иных систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

Организовать эксплуатацию систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) с проверкой их соответствия показателям работоспособности (без определения соответствия фактических показателей требуемым) в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ..., раздела 7 Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 59638. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

<

 дата > ...-ст, раздела 7 Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 59639. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

Для защиты от осадков и солнечного света над входной дверью в помещения клуба обеспечить применение козырька (навеса) с наличием информации о его горючести, которая не должна быть более высокой, чем горючесть облицовки наружных стен здания в соответствии с требованиями частей 2, 6, 9, 10, 11 статьи 87, частей 1, 2 статьи 134 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

Обеспечить отделку наружных поверхностей стен фасада здания из материалов с показателями пожарной опасности, с соответствующими сертификатами на применяемые материалы в соответствии требования части 11 статьи 87 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >.

Привести в соответствие запоры на дверях эвакуационных выходов, последовательно расположенных на путях движения людей из помещений до выхода наружу из здания, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

На путях эвакуации здания организовать аварийное освещение в соответствии с требования ч. 1, 2,3 статьи 4, ч. 1 статьи 89 Закона ..., п. 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

Пути эвакуации в помещениях оборудовать знаками пожарной безопасности, определяющими направления движения по путям эвакуации, аварийные и эвакуационные выхода, в соответствии с требования п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

В помещении клуба с высокой плотностью пребывания людей организовать естественное проветривание (в помещениях банкетных залов отсутствуют открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола, шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м) оборудовать системами вытяжной противодымной вентиляции с устройством подачи наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в нижние части помещений, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения, в соответствии с требованиями подпункта 4 статьи 52, части 2 статьи 55, части 1, пунктов 3,4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпунктов «в», «ж» пункта 7.2, подпункта «к» пункта 7.14, пунктов 7.4, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

На пути эвакуации, эвакуационный выход из помещений клуба наружу (...), привести в соответствие с частью 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата >, 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Привести в соответствие дверные полотна эвакуационного выхода из помещения клуба (со стороны ...) через помещение гардероба в соответствие с требованиями части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Смонтированные в помещениях технические элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, световые оповещатели «Выход» входящие в состав системы, установленные перед эвакуационными выходами привести в исправное техническое состояние в соответствии с требованиями частей 3, 4 статьи 84 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ..., раздела 6, таблицы 1, раздела 7, пункта 9 таблицы 2 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении здания и помещений, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

Организовать проведение работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующих актов в соответствии с требованием пункта 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

Привести в соответствие тамбуры эвакуационных выходов из помещений клуба на улицу в соответствии с требованиями части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

В вестибюле основного центрального выхода на пути эвакуации отделку потолка и стен материалами привести в соответствие с требованиями статей 13, 145, 146, части 6 статьи134, таблицы 28 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

В зальном помещении на пути эвакуации отделку потолка и стен привести в соответствие с требованиями статей 13, 145, 146, части 6 статьи 134, таблицы 29 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

В зальном помещении на пути эвакуации отделку пола привести в соответствие с требованиями статей 13, 145, 146, части 6 статьи134, таблицы 29 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

Обязать укомплектовать исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >; Обязать оборудовать помещение клуба системами автоматической пожарной сигнализации (за исключением танцевального зала) в соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, 4.4, п. 11 табл. 1, п. 33, 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требование пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...; 

На видных местах вывесить планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями пункта 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

Обязать оборудовать помещение клуба функциональной пожарной опасности Ф2.1 (согласно п/п «а» п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ от 

<

 дата >) противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости от смежно расположенных помещений магазина «Светофор», торгового назначения функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания торговли) в соответствии с требованиями части 1 статьи 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 

<

 дата > «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 5.5.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекта, защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

В помещении кухни бара запретить хранение газовых баллонов с горючим газами «Пропан» ввиду нарушений требований пункта 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

Обязать организовать эксплуатацию электропроводов в соответствии с требованиями п/п «а» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

Обязать организовать эксплуатацию электросветильников в соответствии с требованиями п/п «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

Обязать организовать эксплуатацию административных помещений в соответствии с требованиями п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...;

Запретить складирование горючих материалов под лестничным маршем на первом этаже в соответствии с требования п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...;

На лестничных маршах и площадках на пути эвакуации со второго этажа здания запретить размещение оборудования и горючих материалов, блокирующих (не позволяющих перемещаться беспрепятственно) пути эвакуации, в соответствии с требованиями п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...; 

На лестничных площадках на пути эвакуации со второго этажа здания отделку пола привести в соответствие с требованиями статей 13,145,146, части 6 статьи 134, таблицы 28 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

Обязать привести в нормативное состояние электрические розетки за барной стойкой и пультом ди-джея в соответствии с требованиями ч. 13 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта «3» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №> 1479 от 

<

 дата >;

Высота выхода привести в соответствие с требованиями части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Возложить обязанность на собственника объекта недвижимости, расположенного по адресу 450079, ..., с кадастровым номером ... ООО «Победа» ... и арендатора ООО «УФА БАР» ... приостановить деятельность по его эксплуатации до полного устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, отраженных в исковом/заявлении.

Представитель истца Прокуратуры ... - ФИО1 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил удовлетворить по доводам изложенным в исковом заявлении. В настоящее время помещение опечатано, каких-либо сведений и документов об исправлении недостатков не имеется.

Представитель ответчика ООО «Победа» - ФИО2, в судебном заседании исковые требования не признала. Пояснила, что ООО «Победа» является собственником помещения в котором были выявлены нарушения. Был заключен договор аренды с ООО «Уфа бар», в настоящий момент направлено уведомление о расторжении указанного договора, но так как согласно договора уведомление о расторжении договора направляется за 3 месяца, договор еще действует. В здании планируется масштабная реконструкция, есть проект, в будущем клубная деятельность не планируется.

Представитель ответчика ООО «Уфа Бар» - ФИО3, в судебном заседании исковые требования не признала, просила отказать, пояснила, то в настоящий момент деятельность организации приостановлена, уведомление о расторжении договора аренды направлено арендодателю. Между руководителями были проведены переговоры, по итогам которых согласны провести монтаж пожарной сигнализации, убрать банер, козырек, в остальной части все относится к собственнику помещения.

Представитель третьего лица Отдел надзорной деятельности о профилактической работы по ... управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по ... – ФИО4, в судебном заседании иском согласился и пояснил, что по запросу прокуратуры был осуществлен выезд по адресу, заявленному в исковом заявлении, по выявленным нарушениям была составлена справка.

Выслушав лиц участвующих в деле, изучив и оценив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в том числе путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В силу ст. 1065 ГК РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить - соответствующую деятельность.

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов Федерации, муниципальных образований.

В силу ст. 37 Федерального закона от 

<

 дата > № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в предела? своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции (статья 38 Федерального закона № 69-ФЗ).

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ..., определены требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организации и других объектов в целях пожарной безопасности.

Из анализа положений части 1 статьи 5 Закона ..., частью 10 статьи 15 Федерального закона от 

<

 дата > № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», частей 1, 5 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28, части 1 статьи 78 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 13, подпункта «н» пункта 16, пунктов 23, 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, следует, что эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с их разрешенным использованием (назначением) и проектной документации.

Согласно статье 6.1 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», идентификация здания, сооружения проводится путем установления их соответствия следующим существенным признакам: класс функциональной пожарной опасности (пункт 1); степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности (пункт 2).

Отсутствие (не предоставление) проектной документации на проверяемое здание, а также исполнительной, рабочей документации, не позволяет определить соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности строительных конструкций, проектных решений в части освещенности, количества, размеров, объемно-планировочных и конструктивных решений эвакуационных путей и выходов, проектных решений к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, проектных решений в части показателей пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, проектных решений в части показателей пожарной опасности электрооборудования, а также проверить сохранение проектного класса функциональной пожарной опасности зданий и отдельных помещений в них, оценить допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека.

Исходя из требований части 1 статьи 6 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность проверяемого здания считается не обеспеченной, а выявленные в рамках настоящей прокурорской проверки нарушения, представляют реальную опасность для жизни и здоровья людей.

Судом установлено и материалами дела подтверждено, что Прокуратурой ... по публикациям в средствах массовой информации проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности на объекте недвижимости, расположенного по адресу 450079, ..., с кадастровым номером ... собственник ООО «Победа» ..., арендатор ООО «УФА БАР» ... в ходе которой, выявлены нарушения названного законодательства.

Установлено, что ночной развлекательный клуб «Му bar» осуществляет свою деятельность по адресу: 450079, ....

В период времени с 15 ч. 00 мин. 

<

 дата > до 18 ч. 00 мин. 

<

 дата > прокуратурой ... совместно со специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ... управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ... произведен визуальный осмотр обозначенного помещения, существующей в них вещественной обстановки, и инструментальный замер регламентируемых нормами значений, по результатам которого сформирована информация о текущем состоянии пожарной безопасности обозначенного здания.

В ходе проверки установлено, что эксплуатация и содержание обозначенного помещения здания осуществляется со следующими нарушениями требований пожарной безопасности:

1. Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара), обеспечивающие исправное состояние указанных средств с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, поскольку соответствующий договор со специализированной организацией не заключен. На объекте защиты не осуществляется хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

2. Смонтированные в помещениях системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара находятся в неисправном состоянии (отсутствует приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной сигнализации, выполняющий функции приема и обработки сигналов поступающих от пожарных извещателей, и подающий сигнал на технические средства иных систем противопожарной защиты), чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

3. Эксплуатация систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) осуществляется без проверки их соответствия показателям работоспособности (без определения соответствия фактических показателей требуемым), чем нарушены требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ..., раздела 7 Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 59638. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

<

 дата > ...-ст, раздела 7 Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 59639. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

4. Для защиты от осадков и солнечного света над входной дверью в помещения клуба допущено применение козырька (навеса) без наличия информации о его горючести, которая не должна быть более высокой, чем горючесть облицовки наружных стен здания согласно пункту 5.2.3 СП 2.13130.2020 - козырьки не допускается выполнять из материалов групп горючести Г2 - Г4, кроме того, возведение конструкции этого навеса выполнено без соблюдения требований пункта 6.7.7 СП 2.13130.2020 - степень огнестойкости конструкции навеса принята ниже степени огнестойкости здания более чем на одну величину, а класс конструктивной пожарной опасности конструкции навеса ниже класса конструктивной пожарной опасности здания, чем нарушены требования частей 2, 6, 9, 10, 11 статьи 87, частей 1, 2 статьи 134 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

5. Отделка наружных поверхностей стен фасада здания выполнены из материалов (баннерные ткани с надписями: «Каждый день до 6 утра дискотека», «MyBAR») с неизвестными показателями пожарной опасности, поскольку не представлены соответствующие сертификаты на применяемые материалы: (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда, акты скрытых работ). Не допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение, чем нарушены требования части 11 статьи 87 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >.

6. Запоры на дверях эвакуационных выходов, последовательно расположенных на путях движения людей из помещений до выхода наружу из здания, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (на дверях установлены замки (запоры), конструктивное исполнение которых предполагает использование ключа как снаружи, так и изнутри. При этом в отношении здания не обеспечивается автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания. Тем самым не обеспечена возможность открывания двери человеком, находящимся непосредственно перед дверью, без применения специальных устройств (ключей, таблеток, карточек и т.д.) для осуществления эвакуации, а наличие замочных скважин не исключает возможности их запирания на ключ, что препятствует беспрепятственному движению людей через эвакуационные выходы, чем нарушены требования п. 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в РсЕу утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

7. На путях эвакуации здания отсутствует аварийное освещение, проектная документация по устройству системы аварийного освещения не представлена (также отсутствуют по месту нахождения здания), на имеющихся светильниках соответствующие обозначения отсутствуют, тем самым пути эвакуации не обеспечивают безопасную эвакуацию людей в случае пожара, чел. нарушены требования ч. 1, 2, 3 статьи 4, ч. 1 статьи 89 Закона ..., п. 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

8. Пути эвакуации в помещениях не оборудованы знаками пожарной безопасности, определяющими направления движения по путям эвакуации, аварийные и эвакуационные выхода (не входящими в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара), чем нарушены требования п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

9. Помещения клуба с высокой плотностью пребывания людей (согласно представленной информации администратора- до 100 человек), без естественного проветривания (в помещениях банкетных залов отсутствуют открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола, шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м) не оборудовано системами вытяжной противодымной вентиляции с устройством подачи наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в нижние части помещений, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения, чем нарушены требования подпункта 4 статьи 52, части 2 статьи 55, части 1, пунктов 3,4 части 2 статьи 56 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпунктов «в», «ж» пункта 7.2, подпункта «к» пункта 7.14, пунктов 7.4, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

10. На пути эвакуации, в проеме эвакуационного выхода из помещений клуба наружу (...), установлены двупольные двери, одна из створок двери имеет устройство механической блокировки в верхней и нижней частях. Ширина активного полотна двери на пути эвакуации менее 1,2 м при возможном числе эвакуирующихся более 50 человек, фактически ширина активной створки 0,78 м. в свету. Для двупольных дверей не предусмотрено устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен, двери не оснащены устройствами типа «Антипаника», чем нарушены требования части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата >, 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

11. Ширина, дверных полотен эвакуационного выхода из помещения клуба (со стороны ...) через помещение гардероба, менее 1,2 м в свету при возможном числе эвакуирующихся более 50 человек, фактически ширина последовательно расположенных друг за другом дверей эвакуационного выхода в свету 0,73 и 0,8 м, чем нарушены требования части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

12. Смонтированные в помещениях технические элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, находятся в неисправном состоянии, световые оповещатели «Выход» входящие в состав системы, установленные перед эвакуационными выходами, не «Горят» (не светятся), чем нарушены требования частей 3, 4 статьи 84 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ..., раздела 6, таблицы 1, раздела 7, пункта 9 таблицы 2 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

13. He разработаны и не представлены инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении здания и помещений, чем нарушены требования пункта 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных. постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >; 

14. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующих актов (не представлены), а так же фактически указанные работы не проводятся, при этом такие работы должны проводится не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушены требования пункта 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

15. Глубина двух тамбуров эвакуационных выходов из помещений клуба на улицу менее 1,5 м (фактически 0,9-1 м), чем нарушены требования части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

16. Не обеспечена ширина тамбуров эвакуационных выходов из помещений клуба на улицу не менее чем на 0,5 м больше ширины дверных проемов указанных тамбуров, чем нарушены требования части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

17. В вестибюле основного центрального выхода на пути эвакуаций применена отделка потолка и стен материалами (деревянные окрашенные рейки) с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), чем нарушены требования статей 13, 145, 146, части 6 статьи 134 таблицы 28 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

18. В зальном помещении на пути эвакуации применена отделка потолка и частично стен в районе барной стойки, материалами (фольгоизолон) с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), чем нарушены требования статей 13, 145, 146, части 6 статьи 134, таблицы 29 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

19. В зальном помещении на пути эвакуации применена отделка пола, материалами (напольное покрытие ламинат) с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификаты пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), чем нарушены требования статей 13, 145, 146, части 6 статьи134, таблицы 29 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата >...;

20. Помещения клуба «Му bar» не укомплектованы исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), чем нарушены требования пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

21. Помещения клуба не защищены системами автоматической пожарной сигнализации (за исключением танцевального зала), поскольку отсутствуют пожарные извещатели, чем нарушены требования ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, 4.4, п. 11 табл. 1, п. 33, 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

22. На видных местах не вывешены планы эвакуации людей при пожаре, чем нарушены требования пункта 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

23. Помещения клуба функциональной пожарной опасности Ф2.1 (согласно п/п «а» п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ от 

<

 дата >) не отделены противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости от смежно расположенных помещений магазина «Светофор», торгового назначения функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания торговли), которые не связанны между собой по процессу деятельности, фактически указанные перегородки выполнены из гипсокартона и профилированных листов металла, заполнение проема в перегородке в районе кухни выполнено пластиковой дверью (с неизвестным пределом огнестойкости), чем нарушены требования части 1 статьи 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 

<

 дата > «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 5.5.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

24. В помещении кухни бара допущено хранение газовых баллонов ( горючим газами «Пропан», чем нарушены требования пункта 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

25. В помещениях допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, чем нарушены требования п/п «а» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

26. В помещениях допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, чем нарушены требования п/п «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

27. На лестничной летке устроено административное помещение используемое в качестве склада, чем нарушены требования п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...;

28. Под лестничным маршем на первом этаже, допущено устройство кладовой, используемой для складирования горючих материалов, чем нарушены требования п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата >...;

29. На лестничных маршах и площадках на пути эвакуации со второго этажа здания допущено размещение оборудования и горючих материалов, блокирующих (не позволяющих перемещаться беспрепятственно) пути эвакуации, чем нарушены требования п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...;

30. На лестничных площадках на пути эвакуации со второго этажа здания применена отделка пола напольным покрытием (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности, не представлены сертификат!, пожарной безопасности на применяемые отделочные материалы (товарные чеки, товарные накладные, акты выполненных работ, договора подряда), чем нарушены требования статей 13, 145, 146, части 6 статьи 134, таблицы 28 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

31. За барной стойкой и пультом ди-джея допущена установка электрических розеток на деревянных основаниях, которые являются горючими, чем нарушены требования ч. 13 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта «3» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

32. Высота выхода из-за барной стойки менее 1,9 м, фактически высота эвакуационного выхода в свету составила 1,15м, чем нарушены требования части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Согласно справки отдела надзорной деятельности и профилактической работы по ... управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ... по выявленным нарушениям какая-либо техническая документация, характеризующая противопожарное состояние обозначенного здания, в распоряжение специалиста от органа инициировавшего проверку, не поступала. Расчеты по оценке риска в проверяемом здании, также в распоряжение специалиста не поступали.

Материалами дела подтверждено, что собственником объекта недвижимости, расположенного по адресу 450079, ..., с кадастровым номером ... является ООО «Победа» ..., арендатором ООО «УФА БАР» ..., что подтверждается представленной в материалы дела выпиской из ЕГРН от 

<

 дата >.

Учитывая, что осуществление ответчиком деятельности по эксплуатации указанного здания с нарушением требований законодательства о безопасности зданий и сооружений, о пожарной безопасности несет в себе общественную опасность, создает реальную угрозу жизни и здоровью граждан, в связи с чем, продолжение работы указанного объекта может нанести существенный вред охраняемым интересам неопределенного круга лиц - всех посетителей и сотрудников данного заведения, исковые требования Прокурора ... к ООО "Победа", ООО "Уфа Бар" о возложении обязанности по устранению нарушений о пожарной безопасности – подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Прокурора ... к ООО "Победа", ООО "Уфа Бар" о возложении обязанности по устранению нарушений о пожарной безопасности - удовлетворить.

Возложить на собственника объекта недвижимости, расположенного по адресу 450079, ..., с кадастровым номером ... - ООО «Победа» ... и арендатора ООО «УФА БАР» ... обязанность по устранению нарушений о пожарной безопасности в течение шести месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу, именно: 

- Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара), обеспечивающие исправное состояние указанных средств с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, поскольку соответствующий договор со специализированной организацией не заключен. Обеспечить хранение на объекте технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

- Привести системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в надлежащее состояние, оборудовать приемно-контрольным прибором системы автоматической пожарной сигнализации, выполняющий функции приема и обработки сигналов поступающих от пожарных извещателей, и подающий сигнал на технические средства иных систем противопожарной защиты в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

- Организовать эксплуатацию систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) с проверкой их соответствия показателям работоспособности (без определения соответствия фактических показателей требуемым) в соответствии с требованиями п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ..., раздела 7 Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 59638. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность», утвержденного и введенного в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

<

 дата > ...-ст, раздела 7 Национального стандарта Российской Федерации «ГОСТ Р 59639. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

- Для защиты от осадков и солнечного света над входной дверью в помещения клуба обеспечить применение козырька (навеса) с наличием информации о его горючести, которая не должна быть более высокой, чем горючесть облицовки наружных стен здания в соответствии с требованиями частей 2, 6, 9, 10, 11 статьи 87, частей 1, 2 статьи 134 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

- Обеспечить отделку наружных поверхностей стен фасада здания из материалов с показателями пожарной опасности, с соответствующими сертификатами на применяемые материалы в соответствии требования части 11 статьи 87 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >.

- Привести в соответствие запоры на дверях эвакуационных выходов, последовательно расположенных на путях движения людей из помещений до выхода наружу из здания, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 2 части 2 статьи 53 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- На путях эвакуации здания организовать аварийное освещение в соответствии с требования ч. 1, 2,3 статьи 4, ч. 1 статьи 89 Закона ..., п. 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.6.3, 7.6.8 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- Пути эвакуации в помещениях оборудовать знаками пожарной безопасности, определяющими направления движения по путям эвакуации, аварийные и эвакуационные выхода, в соответствии с требования п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- В помещении клуба с высокой плотностью пребывания людей организовать естественное проветривание (в помещениях банкетных залов отсутствуют открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола, шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м) оборудовать системами вытяжной противодымной вентиляции с устройством подачи наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции в нижние части помещений, - для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения, в соответствии с требованиями подпункта 4 статьи 52, части 2 статьи 55, части 1, пунктов 3,4 части 2 статьи 5 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпунктов «в», «ж» пункта 7.2, подпункта «к» пункта 7.14, пунктов 7.4, 8.5 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

- На пути эвакуации, эвакуационный выход из помещений клуба наружу (...), привести в соответствие с частью 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата >, 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Привести в соответствие дверные полотна эвакуационного выхода из помещения клуба (со стороны ...) через помещение гардероба в соответствие с требованиями части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Смонтированные в помещениях технические элементы системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, световые оповещатели «Выход» входящие в состав системы, установленные перед эвакуационными выходами привести в исправное техническое состояние в соответствии с требованиями частей 3, 4 статьи 84 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ..., раздела 6, таблицы 1, раздела 7, пункта 9 таблицы 2 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в отношении здания и помещений, в соответствии с требованиями пункта 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- Организовать проведение работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующих актов в соответствии с требованием пункта 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- Привести в соответствие тамбуры эвакуационных выходов из помещений клуба на улицу в соответствии с требованиями части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- В вестибюле основного центрального выхода на пути эвакуации отделку потолка и стен материалами привести в соответствие с требованиями статей 13, 145, 146, части 6 статьи134, таблицы 28 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

- В зальном помещении на пути эвакуации отделку потолка и стен привести в соответствие с требованиями статей 13, 145, 146, части 6 статьи 134, таблицы 29 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

- В зальном помещении на пути эвакуации отделку пола привести в соответствие с требованиями статей 13, 145, 146, части 6 статьи134, таблицы 29 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

- Обязать укомплектовать исправными первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с требованиями пункта 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >; Обязать оборудовать помещение клуба системами автоматической пожарной сигнализации (за исключением танцевального зала) в соответствии с ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, 4.4, п. 11 табл. 1, п. 33, 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требование пожарной безопасности», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...; 

- На видных местах вывесить планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями пункта 5 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- Обязать оборудовать помещение клуба функциональной пожарной опасности Ф2.1 (согласно п/п «а» п. 2 ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ от 

<

 дата >) противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарными преградами (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости от смежно расположенных помещений магазина «Светофор», торгового назначения функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания торговли) в соответствии с требованиями части 1 статьи 88 таблицы 23, 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 

<

 дата > «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 5.5.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекта, защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- В помещении кухни бара запретить хранение газовых баллонов с горючим газами «Пропан» ввиду нарушений требований пункта 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- Обязать организовать эксплуатацию электропроводов в соответствии с требованиями п/п «а» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- Обязать организовать эксплуатацию электросветильников в соответствии с требованиями п/п «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- Обязать организовать эксплуатацию административных помещений в соответствии с требованиями п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...;

- Запретить складирование горючих материалов под лестничным маршем на первом этаже в соответствии с требования п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...;

- На лестничных маршах и площадках на пути эвакуации со второго этажа здания запретить размещение оборудования и горючих материалов, блокирующих (не позволяющих перемещаться беспрепятственно) пути эвакуации, в соответствии с требованиями п/п «к» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

<

 дата > ...; 

- На лестничных площадках на пути эвакуации со второго этажа здания отделку пола привести в соответствие с требованиями статей 13,145,146, части 6 статьи 134, таблицы 28 Федерального закона от 

<

 дата > № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 25 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

 дата > ...;

- Обязать привести в нормативное состояние электрические розетки за барной стойкой и пультом ди-джея в соответствии с требованиями ч. 13 статьи 82 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», подпункта «3» пункта 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ ... от 

<

 дата >;

- Высота выхода привести в соответствие с требованиями части 1 статьи 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. ...-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 

<

 дата > СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- Возложить обязанность на собственника объекта недвижимости, расположенного по адресу 450079, ..., с кадастровым номером ... ООО «Победа» ... и арендатора ООО «УФА БАР» ... приостановить деятельность по его эксплуатации до полного устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, отраженных в решении суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Башкортостан в течение месяца через Советский районный суд ....

Судья Е.А. Ронжина

Мотивированное решение в окончательной форме изготовлено 

<

 дата >.