Дело № 2-179/2024 

Решение

 в окончательной форме

принято 06 августа 2024 года

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

Осташковский межрайонный суд Тверской области в составе председательствующего судьи Филипповой Н.Н., 

при секретаре Шмелёвой Н.В.,

с участием старшего помощника Осташковского межрайонного прокурора Тверской области Волощук Е.В.,

представителя ответчика МУП «Водоканал» Осташковского городского округа ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Осташкове Тверской области 30 июля 2024 года гражданское дело по исковому заявлению Осташковского межрайонного прокурора Тверской области в защиту интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Осташковского городского округа об обязании принять меры к приведению пожарных гидрантов в рабочее, пригодное для эксплуатации состояние,

УСТАНОВИЛ:

Осташковский межрайонный прокурор Тверской области обратился в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц с исковым заявлением к МУП «Водоканал» Осташковского городского округа об обязании привести в рабочее, пригодное для эксплуатации состояние пожарный гидрант № 70, расположенный по адресу: 

<

...>, в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. академика А.И. Савина», и пожарный гидрант № 61, расположенный по адресу: 

<

...> между домами № 1 и № 3, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Свои требования мотивировал тем, что Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области в ходе проведения проверки исполнения законодательства в сфере пожарной безопасности в деятельности МУП «Водоканал» Осташковского городского округа выявлены нарушения норм пожарной безопасности в части не приведения в работоспособное состояние пожарных гидрантов на территории г. Осташкова Тверской области, ненадлежащего содержания переданного в хозяйственное ведение муниципального имущества.

Согласно информации Администрации Осташковского городского округа Тверской области от 26.07.2023 № 4119-14 пожарные гидранты, расположенные на территории г. Осташкова, входят в состав водопроводной сети г. Осташков.

Водопроводная сеть в г. Осташков передана на праве хозяйственного ведения МУП «Водоканал» Осташковского городского округа.

Договором закрепления муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Осташковского городского округа № 16-хоз от 31.10.2022 водопроводная сеть г. Осташкова передана в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» Осташковского городского округа.

В абзаце 6 пункта 3.1 указанного договора закреплена обязанность по содержанию данного имущества.

В ходе осмотра в 2023 году 44 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области установлено, что на территории г. Осташкова в нарушение п. 11.10 ГОСТ Р 53961-2010, 50 пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии.

Согласно информации 44 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области от 24.01.2024 № 3 на территории г. Осташкова 11.11.2023 произошло загорание двухэтажного нежилого дома по адресу: 

<

...>. Одним из осложняющих факторов тушения пожара явилась неисправность ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 100 метров от места пожара (пожарный гидрант № 70, 

<

...>, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. академика А.И. Савина»), а именно, его низкое расположение относительно крышки колодца, вследствие чего пришлось использовать пожарный гидрант № 34 на расстоянии 150 метров от места пожара.

07.01.2024 произошло загорание жилого дома по адресу: 

<

...>. Одним из осложняющих факторов тушения пожара явилась неисправность ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 20 метров от места пожара (пожарный гидрант № 61 по пер. Спорта между домами № 1 и № 3), а именно, его замерзание по причине неисправности слива стояка гидранта, вследствие чего пришлось использовать пожарный гидрант № 34 на расстоянии 270 метров от места пожара.

Осташковской межрайонной прокуратурой Тверской области 07.08.2023 в МУП «Водоканал» Осташковского городского округа было внесено представление «Об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности» в части непринятия мер по ремонту неисправных пожарных гидрантов, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены.

Ссылается на то, что неисправность пожарных гидрантов, расположенных на территории г. Осташкова, создает опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц, нарушает их право на безопасные условия проживания и своевременное оперативное устранение возникающих пожароопасных ситуаций, а также несвоевременному устранению возникающих последствий возможного террористического акта, увеличению численности пострадавших, что не способствует минимизации последствий проявления терроризма, в связи с чем заявлены настоящие требования.

Определением Осташковского межрайонного суда Тверской области от 14.03.2024 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика привлечены Администрация Осташковского городского округа Тверской области и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского городского округа Тверской области.

Определением Осташковского межрайонного суда Тверской области от 13.05.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено УФССП России по Тверской области.

Определением Осташковского межрайонного суда Тверской области от 10.06.2024 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Главное управление МЧС России по Тверской области.

В судебном заседании старший помощник Осташковского межрайонного прокурора Тверской области Волощук Е.В. поддержала заявленные исковые требования, просила иск удовлетворить.

Представитель ответчика МУП «Водоканал» Осташковского городского округа на основании доверенности ФИО1 в судебном заседании исковые требования прокурора не признала, мотивируя тем, что пожарные гидранты, расположенные по адресу: 

<

...> (в районе СОШ № 1) и пер. Спорта, между домами № 1 и № 3, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Осташковского городского округа, с Гражданским кодексом РФ, п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» МУП «Водоканал» Осташковского городского округа не передавались (с изъятием из оперативного управления и составлением акта приема-передачи объектов нефинансовых активов), при этом передача водопроводной сети г. Осташкова в хозяйственное ведение МУП «Водоканал» Осташковского городского округа не свидетельствует о передаче каких-либо гидрантов (вещи), которые должны передаваться в соответствии с утвержденным порядком по акту приема-передачи. В случае удовлетворения судом иска решение суда будет не исполнимым. Также обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах муниципального образования является расходным обязательством муниципального образования. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности возлагает обязанность на органы местного самоуправления разработать и осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории. Договором № 16-ХОЗ от 31.10.2022 определена протяженность водопроводной сети 51990 метров, площади строений установленного оборудования (станции), а пожарные гидранты не указаны. Номера гидрантов, указанные в схеме водоснабжения г. Осташков, не совпадают с номерами, указанными в исковом заявлении.

Представители третьих лиц Администрации Осташковского городского округа Тверской области, Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Осташковского городского округа Тверской области, УФССП России по Тверской области и Главного управления МЧС России по Тверской области в судебное заседание не явились, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом, представитель Администрации письменно ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие представителя, в ходатайстве также указал, что пожарные гидранты входят в состав водопроводной сети г. Осташков, водопроводная сеть г. Осташков числится в реестре муниципальной собственности и передана на праве хозяйственного ведения МУП «Водоканал» Осташковского городского округа.

Выслушав старшего помощника Осташковского межрайонного прокурора Тверской области, представителя ответчика, исследовав письменные доказательства по делу и оценив их по правилам статьи 67 ГПК РФ, суд считает исковые требования Осташковского межрайонного прокурора Тверской области подлежащими удовлетворению частично по следующим основаниям.

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В пунктах 65, 66 решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» определено, что гидранты пожарные должны обеспечивать возможность их установки на сетях наружного водопровода и отбор воды для целей пожаротушения.

Колонки пожарные должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи для целей пожаротушения.

Согласно пункту 11.10.1 ГОСТ Р 53961-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний» при техническом обслуживании гидрантов проверяют исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта.

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (абзац 2); обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности (абзац 4); нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности (абзац 5); первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров (абзац 17).

Полномочия органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, в частности, создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, закреплены в ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В силу ч. 1, 2, 3 ст. 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

К наружному противопожарному водоснабжению относятся: централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; пожарные резервуары.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

Из смысла приведенных правовых норм следует, что при установке (присоединении) пожарных гидрантов на водопроводных сетях, наряду с обеспечением потребителей коммунальной инфраструктуры качественным водоснабжением, назначением последних охватывается, в том числе необходимость бесперебойной подачи водных ресурсов для обеспечения противопожарной безопасности муниципального образования, а значит тех же конечных потребителей.

В соответствии со ст. 134 Гражданского кодекса РФ, если различные вещи соединены таким образом, который предполагает их использование по общему назначению (сложная вещь), то действие сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено иное.

Согласно ст. 135 Гражданского кодекса РФ вещь, предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.

В статье 294 Гражданского кодекса РФ определено, что государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом.

На основании подп. «в, г» п. 34 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, организация водопроводно-канализационного хозяйства обязана: обеспечивать в соответствии с требованиями нормативно-технических документов эксплуатацию объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, принадлежащих организации водопроводно-канализационного хозяйства на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах эксплуатационной ответственности такой организации; своевременно ликвидировать аварии и повреждения на централизованных системах холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией.

В соответствии с «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168), которые действуют на всей территории Российской Федерации и обязательны для персонала организаций водопроводно-канализационного хозяйства, обслуживающих населенные пункты, независимо от их ведомственной принадлежности, формы собственности и организационно-правовых форм, надзор за состоянием сети должен осуществляться путем осмотра трубопроводов и проверки действия сооружений и оборудования сети.

Согласно п. 2.10.12 приведенных Правил общее профилактическое обслуживание сооружений и устройств сети проводят поочередно два раза в год. При этом выполняют следующие работы: в колодцах и камерах - очистку и откачку воды, отколку льда в горловинах, профилактическое обслуживание раструбных и фланцевых соединений, разгонку шпинделей задвижек, проверку действия байпасов, регулировку электропривода, осмотр вантузов и других устройств, проверку работы пожарных гидрантов с установкой на них стендера, а также, в случае необходимости, замену скоб, ремонт лестниц, смену крышек.

Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента обнаружения неисправности. Об обнаруженной неисправности и окончании ремонта гидранта организация ВКХ обязана поставить в известность местное подразделение Государственной противопожарной службы МВД России.

При рассмотрении дела установлено, что постановлением Администрации Осташковского городского округа № 939 от 14.07.2022 утвержден перечень источников наружного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории Осташковсокго городского округа. В указанный перечень включены, в том числе пожарные гидранты на пер. Спорта (между домами № 1 и № 3) и на ул. Октябрьская дом № 11 (СОШ № 1).

Материалами дела также подтверждено, что в соответствии с договором № 16-ХОЗ от 31.10.2022 за МУП «Водоканал» Осташковского городского округа на праве хозяйственного ведения закреплено недвижимое имущество согласно перечня (приложение № 1), в том числе водопроводная сеть (п. 1 перечня) (л.д. 25-33).

Техническим паспортом водопроводной сети, составленным по состоянию на 03.12.2007, подтверждено, что пожарные гидранты являются частью водопроводной сети.

Из информации 44 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области от 20.07.2023 следует, что в ходе осмотра в 2023 году установлено, что на территории г. Осташкова 50 пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии (л.д. 34-44).

Согласно информации 44 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области от 24.01.2024 на территории г. Осташкова 11.11.2023 произошло загорание двухэтажного нежилого дома по адресу: 

<

...>. Одним из усложняющих факторов тушения пожара явилась неисправность ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 100 метров от места пожара (пожарный гидрант № 70), а именно, его низкое расположение относительно крышки колодца, вследствие чего пришлось использовать пожарный гидрант № 34 на расстоянии 150 метров от места пожара. Также 07.01.2024 произошло загорание жилого дома по адресу: 

<

...>. Одним из усложняющих факторов тушения пожара явилась неисправность ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 20 метров от места пожара (пожарный гидрант № 61), а именно, его замерзание по причине неисправности слива стояка гидранта, вследствие чего пришлось использовать пожарный гидрант № 34 на расстоянии 270 метров от места пожара (л.д. 45).

Кроме того, при рассмотрении дела судом установлено, что определением Осташковского межрайонного суда Тверской области от 13.03.2024 (вступило в закону силу 04.04.2024) отказано в удовлетворении заявления начальника отделения – старшего судебного пристава Отделения судебных приставов по Осташковскому и Пеновскому районам УФССП России по Тверской области ФИО2 о прекращении исполнительного производства № 44455/23/69023-ИП, возбужденному на основании исполнительного листа, выданного во исполнение решения Осташковского городского суда Тверской области от 29.05.2017 (вступило в законную силу 06.07.2017) об обязании МУП «Межотраслевое коммунальное хозяйство» привести в исправное состояние пожарные гидранты в г.Осташкове Тверской области.

Вышеуказанным решением на МУП «Межотраслевое коммунальное хозяйство» возложена обязанность в срок до 01.11.2017 привести в исправное состояние пожарные гидранты в г.Осташкове Тверской области, а именно: у дома № 107 по ул. Рябочкина установить крышку колодца, стоянка ПГ, обеспечить надлежащую работу слива стояка ПГ, привести в рабочее состояние дренаж колодца, установить ненадлежащее размещение стояка ПГ относительно обоймы колодца; у дома № 28 по пер. Адрианова установить крышки колодца, стояка ПГ, обеспечить круглогодичное наличие воды в колодце; у дома № 16 по пер. Адрианова установить крышку колодца, стояка ПГ, обеспечить свободное открывание; у дома № 9 по ул. Евстафьевская установить шток надлежащего сечения и длины; у дома № 16 по пер. Чайкин установить крышку стояка ПГ, устранить неисправность штока; у дома № 180 по ул. Володарского обеспечить работу слива стояка ПГ, устранить неисправность штока; у дома № 192 по ул. Володарского устранить неисправность штока; у дома № 187 по ул. Володарского установить крышку стояка ПГ, обеспечить работу слива стояка ПГ, установить крышку колодца, обеспечить работу дренажа колодца, устранить неисправность штока; напротив входа в краеведческий музей по ул. Печатникова обеспечить работу слива стояка ПГ, устранить неисправность штока; у дома № 4 по пер. Спорта установить крышку стояка ПГ, устранить неисправность по смещению стояка ПГ, обеспечить круглогодичное наличие воды; у дома № 52 по ул. Гагарина устранить неисправность слива стояка ПГ, обеспечить возможность навернуть колонку; у дома № 11 по ул. Октябрьская (СОШ 1) устранить неисправность дренажа колодца, слива стояка ПГ, обеспечив их надлежащую работу, обеспечить возможность навернуть колонку; между домами № 25 и № 27 по ул. Октябрьская установить крышку колодца, стояка ПГ, обеспечить возможность навернуть колонку; у дома № 91 по ул. Октябрьская устранить неисправность штока; между домами № 113 и № 115 по ул. Октябрьская установить крышку стояка ПГ, устранить неисправности слива стояка ПГ, штока, устранить смещение обоймы колодца ПГ; между домами № 2 и № 4 по ул. Рабочий городок устранить неисправности штока, обеспечить надлежащую работу дренажа колодца; на пересечении ул. 8 Марта и пер. Осташковский установить крышку колодца; у дома № 5 по пер. Панфилова установить крышку колодца, устранить неисправность штока; между домами № 7 и № 9 по пер. Панфилова устранить неисправность дренажа колодца, неисправность штока; у дома № 13 по пер. Осташковский установить крышку колодца, устранить смещение кольца; на пересечении ул. Тимофеевская д. 151 и пер. Южный установить крышку колодца, устранить неисправность штока; у дома № 43 по ул. Магницкого устранить неисправность штока, установить крышку стояка, устранить смещение стояка относительно обоймы колодца; на пересечении ул. Магницкого и пер. Осташковский установить крышку стояка, устранить смещение стояка относительно обоймы колодца; у дома № 5 по пер. Осташковский устранить смещение стояка относительно обоймы колодца; у родильного отделения на территории ЦРБ устранить неисправность слива стояка; у дома № 9 по ул. Рудинской устранить смещение стояка относительно обоймы колодца; у дома № 10 по ул. Новая установить крышку колодца, крышку стояка, устранить неисправность штока; у дома № 2 по пр-ту ФИО3 устранить неисправность слива стояка, устранить смещение стояка относительно обоймы колодца; на пересечении пр-та ФИО3 и пр-та Ленинский устранить неисправность штока; у дома № 173 по ул. Володарского (во дворе, около будки) устранить неисправность штока; у дома № 177 «а» по ул. Володарского устранить неисправность слива стояка, штока, установить крышку стояка; у дома № 179 «а» по ул. Володарского установить крышку колодца, крышку стояка; устранить неисправности слива стояка, дренажа колодца, очистить колодец от мусора; с северо-западной стороны Гимназии № 2 устранить неисправности слива стояка, штока, дренажа колодца, установить крышку стояка; между домами № 30 и № 32 по ул. Шевчука устранить неисправность дренажа колодца, штока, установить крышку стояка; на пересечении пр-та Гвардейский и пер. 1-ый Путейский устранить неисправность слива стояка, дренажа колодца, обеспечить возможность наворачивания пожарной колонки, разместив стояк соответствующим образом; у дома № 10 по пр-ту Гвардейский устранить неисправности слива стояка, дренажа колодца, штока; у дома № 43 по ул. Загородная устранить неисправность дренажа колодца; у дома № 9 по ул. Строителей установить крышку колодца, устранить неисправность штока; у заготконторы РАЙПО по ул. Строителей устранить неисправности слива стояка, дренажа колодца, установить крышки стояка и колодца, установить шток; у дома № 54/1 по ул. Тарасова устранить смещение колодца ПГ, обеспечить возможность наворачивания пожарной колонки.

Материалы исполнительного производства содержат доказательства, подтверждающие возникновение права хозяйственного ведения на объекты водоснабжения, в отношении которых судом принято решение о приведении их в исправное состояние, у МУП «Водоканал» Осташковского городского округа.

Поскольку суд, придя к выводу о том, что возможность исполнения требований исполнительного документа заявителем не доказана, определил, что основания для прекращения исполнительного производства на момент рассмотрения настоящего заявления отсутствуют.

Таким образом, на момент рассмотрения настоящего спора судом установлено, что в отношении пожарного гидранта № 70, расположенного по адресу: 

<

...>, в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.И. Савина», ведется исполнительное производство об обеспечении его надлежащей работы, в связи в с чем исковое требование Осташковского межрайонного прокурора Тверской области об обязании МУП «Водоканал» Осташковского городского округа привести в рабочее, пригодное для эксплуатации состояние пожарный гидрант № 70, расположенный по адресу: 

<

...>, в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. академика А.И. Савина», удовлетворению не подлежит.

Поскольку пожарный гидрант № 61, расположенный по адресу: 

<

...> между домами № 1 и № 3, является составной частью системы водоснабжения, переданной в пользование ответчика МУП «Водоканал» Осташковского городского округа на основании договора о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения, что свидетельствует о том, что именно ответчик обязан осуществлять ремонт и обслуживание указанного пожарного гидранта, исковое требование Осташковского межрайонного прокурора Тверской области об обязании МУП «Водоканал» Осташковского городского округа привести в рабочее, пригодное для эксплуатации состояние пожарный гидрант № 61, расположенный по адресу: 

<

...> между домами № 1 и № 3, подлежит удовлетворению.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, с учетом чего с ответчика в доход соответствующего местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Осташковского межрайонного прокурора Тверской области удовлетворить частично.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Осташковского городского округа привести в рабочее, пригодное для эксплуатации состояние пожарный гидрант № 61, расположенный по адресу: 

<

...> между домами № 1 и № 3, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

В удовлетворении искового требования Осташковского межрайонного прокурора Тверской области об обязании Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Осташковского городского округа привести в рабочее, пригодное для эксплуатации состояние пожарный гидрант № 70, расположенный по адресу: 

<

...>, в районе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. академика А.И. Савина», отказать.

Взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Осташковского городского округа (ИНН 

<

***>) в доход бюджета Осташковского городского округа Тверской области государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд с подачей жалобы через Осташковский межрайонный суд Тверской области в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме – 06 августа 2024 года.

Судья Н.Н. Филиппова