77RS0013-02-2024-014615-84

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

04 марта 2025 года адрес

Кунцевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Самойловой И.С., при секретаре фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1817/2025 по исковому заявлению Прокурора адрес ФИО1, МРОМ «Наследие» о прекращении эксплуатации нежилых помещений, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор адрес (далее – Истец) в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к ИП ФИО1, МРОМ «Наследие» в лице председателя фио (далее – Ответчики) о прекращении эксплуатации нежилых помещений до устранения нарушения законодательства о пожарной безопасности, а именно просит: 

- обязать ИП ФИО1 прекратить эксплуатацию нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес, общей площадью 788,5 кв.м., с кадастровым номером 77:07:0002002:30674, в том числе путем сдачи в аренду в целях проведения массовых мероприятий до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности;

- обязать МРОМ «Наследие» прекратить эксплуатацию нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес, общей площадью 788,5 кв.м., с кадастровым номером 77:07:0002002:30674 в целях проведения массовых мероприятий до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В обосновании исковых требований указано, что Прокуратурой адрес, по обращению отдела по адрес УФСБ России по адрес и адрес проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности в МРОМ «Наследие», расположенного и осуществляющего хозяйственную деятельность по адресу: адрес.  

Согласно выписки из ЕГРН помещение, расположенное по адресу: адрес/1П, общей площадью 1361,7 кв. м., является нежилым, кадастровый номер: 77:07:0001002:30674. 

Правообладателем на праве собственности с 28.07.2005 с записью регистрации № 77-77-07/028/2005-292 является ФИО1, паспортные данные.

Прокуратурой округа установлено, что между ИП ФИО1 и председателем МРОМ «Наследие» фио заключен договор аренды нежилых помещений от 23.05.2024 № 23-5/2024, расположенных по адресу: адрес, пом. №№ 1-6, находящиеся в подвальном этаже здания ГСК-34, общей площадью 788,5 кв.м., для осуществления уставной деятельности, совершения богослужения, религиозных обрядов.

Проведенной 19.07.2024г. прокуратурой округа проверкой выявлены нарушения в области пожарной безопасности. 

В результате проверки с привлечением сотрудников отдела по адрес УФСБ России по адрес и адрес и сотрудников 2 РОНПР Управления по адрес Главного управления МЧС России по адрес выявлены многочисленные нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116, Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645. 

По факту выявленных нарушений председателю МРОМ «Наследие» фио 23.07.2024г. прокуратурой округа внесено представление об их устранении, которое рассмотрено 29.08.2024г. с участием помощника прокурора адрес, однако нарушения в полном объеме по истечению 30-дневного срока рассмотрения представления, не устранены. 

Прокуратурой округа совместно с сотрудниками отдела по адрес УФСБ России по адрес и адрес и сотрудниками 2 РОНПР Управления по адрес Главного управления МЧС России по адрес 29.08.2024г. осуществлен выход по адресу: адрес рамках рассмотрения ранее внесенного представления об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Установлено, что большая часть грубых нарушений законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности не устранены.

Прокуратурой округа совместно с привлечением сотрудников 2 РОНПР Управления по адрес Главного управления МЧС России по адрес 07.11.2024 осуществлен выход в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений федерального законодательства. В ходе визуального обследования помещений выявлено, что данные помещения относятся к классу функциональной пожарной опасности ФЗ. 7 - объекты религиозного назначения в соответствии с ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 123. При осмотре помещений выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, большая часть которых не исправлена с момента проведения предыдущих проверочных мероприятий 19.07.2024г. и 29.08.2024г.

Представитель истца прокурора адрес– помощник прокурора фио в судебное заседание явилась, исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель МРОМ «Наследие» - председатель МРОМ «Наследие» фио, представитель МРОМ «Наследие» по доверенности фио в судебное заседание явились, возражали против удовлетворения исковых требований.

Представитель ответчика ИП ФИО1 по доверенности фиоХ, в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения исковых требований.

Представитель третьего лица 2 РОНПР Управления по адрес ГУ МЧС России по адрес по доверенности фио в судебное заседание явился, просил об удовлетворении исковых требований.

Суд, изучив и исследовав материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, оценив собранные по делу доказательства по отдельности и в их совокупности, находит исковые требования подлежащими удовлетворению в силу следующего. 

Согласно статье 1 Федерального закона № 69-ФЗ пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; пожаром является неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушением требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу части 1 статьи 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ, к обязанностям в области пожарной безопасности относятся соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны; разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности содержатся в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390

Как установлено судом и следует из материалов дела, Прокуратурой адрес, по обращению отдела по адрес УФСБ России по адрес и адрес проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии терроризму и пожарной безопасности в МРОМ «Наследие», расположенного и осуществляющего хозяйственную деятельность по адресу: адрес.  

Согласно выписки из ЕГРН помещение, расположенное по адресу: адрес/1П, общей площадью 1361,7 кв. м., является нежилым, кадастровый номер: 77:07:0001002:30674. 

Правообладателем на праве собственности с 28.07.2005 с записью регистрации № 77-77-07/028/2005-292 является ФИО1, паспортные данные, что подтверждается выпиской из ЕГРН, представленной в материалы дела.

Прокуратурой округа установлено, что между индивидуальным предпринимателем ФИО1 и председателем МРОМ «Наследие» фио заключен договор аренды нежилых помещений от 23.05.2024 № 23-5/2024, расположенных по адресу: адрес, пом. №№ 1-6, находящиеся в подвальном этаже здания ГСК-34, общей площадью 788,5 кв. м, для осуществления уставной деятельности, совершения богослужения, религиозных обрядов.

Проведенной 19.07.2024 прокуратурой округа проверкой выявлены нарушения в области пожарной безопасности. 

В результате проверки с привлечением сотрудников отдела по адрес УФСБ России по адрес и адрес и сотрудников 2 РОНПР Управления по адрес Главного управления МЧС России по адрес выявлены многочисленные нарушения Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 21.02.2013 № 116, Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденный приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194, Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645. 

По факту выявленных нарушений председателю МРОМ «Наследие» фио 23.07.2024г. прокуратурой округа внесено представление об их устранении, которое рассмотрено 29.08.2024г. с участием помощника прокурора адрес, однако нарушения в полном объеме по истечению 30-дневного срока рассмотрения представления, не устранены. 

Прокуратурой округа совместно с сотрудниками отдела по адрес УФСБ России по адрес и адрес и сотрудниками 2 РОНПР Управления по адрес Главного управления МЧС России по адрес 29.08.2024г. осуществлен выход по адресу: адрес рамках рассмотрения ранее внесенного представления об устранении выявленных нарушений федерального законодательства. Установлено, что большая часть грубых нарушений законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности не устранены.

Согласно справке от 29.08.2024 № 383/31-7-22 на объекте, расположенном по адресу: адрес, имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности: 

- руководитель организации не прошел обучение по дополнительным профессиональным программам (Приложение № 3, п 2 Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»);

- эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: отсутствует второй эвакуационный выход из подвальных помещений, который при этом должен быть предусмотрен ведущим непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания (ч. ч 1, 4 ст. 89 Федерального закона № 123); 

- не оборудовано зальное помещение клуба подвального этажа системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 123; ч. 1 ст. 46 Федерального закона № 184; п. 7, 2 «ж» СП 7.13130.2013); 

- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, а именно: отсутствует техническая документация на систему внутреннего противопожарного водопровода, систему дымоудаления продуктов горения при пожаре в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Отсутствуют документация на технические средства, функционирующие в составе системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима № 1479); 

- руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не предоставлены подтверждающие документы, указывающие (подтверждающие) работоспособность системы внутреннего противопожарного водопровода, системы дымоудаления продуктов горения при пожаре) (п. 54 Правил противопожарного режима № 1479); 

- информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима №1479); 

- при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты (п. 13 Правил противопожарного режима №1479); руководитель организации не обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны - помещения производственного назначения (кухни) и классов зон на выходной двери помещения с наружной стороны (п. 12 Правил противопожарного режима № 1479); 

- руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (п. 15 Правил противопожарного режима № 1479); 

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части количества эвакуационных путей и выходов), а именно: 

- отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, соответствующий требованиям нормативно-правовых актов и документов по пожарной безопасности (п. 23 Правил противопожарного режима № 1479); 

- ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не надежно крепятся к полу (п. 3 1 Правил противопожарного режима № 1479); 

- руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, не организовал перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением 5 соответствии (п. п. «н» с новым п. 16 классом Правил информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 Правил противопожарного режима № 1479); 

- система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям, а именно: 

-не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, т.к. допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил 258.1311500.2016«Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 258.1311500.2016), утверждённого Приказом МЧС России от 23.11.2016 г. № 615, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона № 123, а именно: 

- допущено размещение молельного зала общей вместимостью более 300 человек ниже планировочной отметки земли (пункт 6.6 СП 258.1311500.2016) (ст. ст. 4, 5, 6 Федерального закона № 123); 

- на объектах защиты допущена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной помещений, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в функциональной пожарной опасности, противопожарного режима № 1479).

Прокуратурой округа совместно с привлечением сотрудников 2 РОНПР Управления по адрес Главного управления МЧС России по адрес 07.11.2024 осуществлен выход в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений федерального законодательства. 

В ходе визуального обследования помещений выявлено, что данные помещения относятся к классу функциональной пожарной опасности ФЗ. 7 - объекты религиозного назначения в соответствии с ч. 1 ст. 32 Федерального закона № 123. 

При осмотре помещений выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в области пожарной безопасности, большая часть которых не исправлена с момента проведения предыдущих проверочных мероприятий 19.07.2024г. и 29.08.2024г., а именно: 

- система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты не отвечает предъявляемым к ней требованиям, а именно: не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, т.к. допущены нарушения нормативного документа по пожарной безопасности - Свода правил 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 258.1311500.2016), утверждённого Приказом МЧС России от 23.11.2016 г. № 615, включённого в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно: 

- допущено размещение молельного зала общей вместимостью более 300 человек ниже планировочной отметки земли (п. 6.6 СП 258.1311500.2016, ст. ст. 4-6 Федерального закона № 123); - эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно: 

- отсутствует второй эвакуационный выход из подвальных помещений, который при этом должен быть предусмотрен ведущим непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания (ч. ч. 1, 4 ст. 89 Федерального закона № 123); 

- на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, а именно: 

- отсутствует техническая документация на систему внутреннего противопожарного водопровода, систему дымоудаления продуктов горения при пожаре в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Правил противопожарного режима № 1479);

 - руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (не предоставлены подтверждающие документы, указывающие (подтверждающие) работоспособность системы внутреннего противопожарного водопровода, системы дымоудаления продуктов горения при пожаре) (п. 54 Правил противопожарного режима № 1479); 

- информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией людей, системы дымоудаления продуктов горения при пожаре) (п. 54 Правил противопожарного режима № 1479); 

- при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты (п. 13 Правил противопожарного режима № 1479); 

- на объектах защиты допущена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной помещений, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в функциональной пожарной опасности противопожарного режима № 1479); - при эксплуатации эвакуационных организации не обеспечил соблюдение количества эвакуационных путей и выходов), а именно:

- отсутствует второй эвакуационный выход из помещений, соответствующий требованиям соответствии (п. п. «н» с новым п. 16 классом Правил путей и выходов руководитель проектных решений (в части 7 нормативно-правовых актов и Документов по пожарной безопасности (п. 23 Правил противопожарного режима № 1479);

 - ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, не надежно крепятся к полу (коридор в месте расположения администрации) (п. 31 Правил противопожарного режима № 1479); 

- руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определило порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (п. 43 Правил противопожарного режима № 1479);

 - руководитель организации не обеспечил исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 50 Правил противопожарного режима № 1479). 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

К обязанностям в области пожарной безопасности относятся соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны; разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии с положениями ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций. 

В соответствии с классификацией зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности, установленных ст. 32 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», объекты религиозного назначения относятся к классу Ф3.7 и являются организациями по обслуживанию населения. 

Таким образом, учитывая специфику используемого объекта, при несоблюдении требований пожарной безопасности, существует угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью большому количеству людей всех возрастных групп граждан.

Судом установлено и материалами дела подтверждается, что несмотря на многочисленные грубые нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, ответчиками не принимаются меры к устранению требований федерального законодательства. Доказательств обратного не представлено.

В случае установления опасности причинения какого-либо вреда указанная деятельность может быть прекращена в соответствии с п. 1 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

Согласно п. 2 ст. 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Проанализировав материалы дела, исследовав собранные по делу доказательства в соответствии со ст. ст.12,56,67 ГПК РФ, суд находит их относимыми и допустимыми, а в совокупности достаточными для разрешения настоящего дела. Все доказательства, достоверность которых не вызывает сомнений, последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой, а поэтому могут быть положены в основу решения суда.

Руководствуясь вышеперечисленными нормами права, установив, что эксплуатация подвального помещений по адресу: адрес, с единовременным пребыванием ежедневно значительного количества людей осуществляется с грубым нарушением норм пожарной безопасности, создает прямую угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, суд приходит к выводу о том, что исковые требования о прекращении эксплуатации нежилых помещений до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что истец в силу закона освобожден от оплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчиков в доход бюджета адрес в размере сумма (по сумма с каждого).

На основании изложенного и руководствуясь ст. адрес, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования заявлению Прокурора адрес ФИО1, МРОМ «Наследие» о прекращении эксплуатации нежилых помещений – удовлетворить.

Обязать ИП ФИО1 (паспортные данные) прекратить эксплуатацию нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес, общей площадью 788,5 кв.м., с кадастровым номером 77:07:0002002:30674, в том числе путем сдачи в аренду в целях проведения массовых мероприятий до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Обязать МРОМ «Наследие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) прекратить эксплуатацию нежилых помещений, расположенных по адресу: адрес, общей площадью 788,5 кв.м., с кадастровым номером 77:07:0002002:30674 в целях проведения массовых мероприятий до устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Взыскать с ИП ФИО1 (паспортные данные) в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма

Взыскать с МРОМ «Наследие» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход бюджета адрес государственную пошлину в размере сумма

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд через Кунцевский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 17 марта 2025г.

Судья И.С. Самойлова