Дело №5-14/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

«16» июня 2017 года с.Табуны

Судья Табунского районного суда Алтайского края Мозер А.И., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 КоАП РФ в отношении юридического лица: ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири»), юридический адрес: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>

У С Т А Н О В И Л:

Согласно протоколу об административном правонарушении № от 30.05.2017г., составленному государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Ростехнадзора ФИО3, 24 мая 2017г. в 13 часов 00 минут в 

<

адрес> выявлены нарушения обязательных норм и правил в области электробезопасности, а именно, в пролете опор № воздушной линии электропередачи с неизолированными проводами (далее ВЛ 0,4 кВ) от КТП № Фидер № имеется 2 соединения, выполненных скруткой на двух проводах (Правила устройства электроустановок п.ДД.ММ.ГГГГ). ВЛ-0,4 кВ фидер № от КТП № в пролете между опорами № пересекает улицу в 

<

адрес>, вследствие чего, ВЛ 0,4 кВ не отвечают безопасной эксплуатации и не исключают возможности аварии, пожаров, электротравм при использовании её по назначению. Данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

В судебное заседание ФИО3 не явился, извещен надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела ходатайств не заявлял.

Представитель юридического лица ФИО2 в суде пояснил, что с протоколом об административном правонарушении согласен, в настоящее время ведутся работы по устранению выявленных нарушений, в течение суток все будет устранено. 

Исследовав материалы дела, выслушав представителя юридического лица ФИО2, судья приходит к выводу, что вина юридического лица ПАО «МРСК Сибири» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, нашла свое подтверждение при рассмотрении дела в суде и подтверждается, кроме признательных показаний представителя юридического лица: 

- протоколом об административном правонарушении № от 30.05.2017г., согласно которому, в пролете опор № воздушной линии электропередачи с неизолированными проводами (далее ВЛ 0,4 кВ) от КТП № Фидер № имеется 2 соединения выполненных скруткой на двух проводах ( л.д. 1-3);

- заявлением (л.д. 7); 

- фототаблицей (л.д. 28-30); 

- уведомлением о постановке на учет в налоговом органе (л.д.13).

В силу п. ДД.ММ.ГГГГ Приказ Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок" (вместе с "Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4", соединения проводов в пролетах ВЛ следует производить при помощи соединительных зажимов, обеспечивающих механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода. В одном пролете ВЛ допускается не более одного соединения на каждый провод.

Согласно статье 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки –влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Нарушений норм КоАП РФ при составлении материала не установлено, составлены они компетентным должностным лицом, в присутствии законного представителя юридического лица, копия протокола об административном правонарушении вручена законному представителю 30.05.2017г., в связи с чем, судья признает представленные доказательства допустимыми.

При определении вида и размера наказания ПАО «МРСК Сибири», учитывая характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, а также то, что данное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, принимая во внимание, обстоятельства дела, и то, что на момент рассмотрения дела, принимаются меры к устранению выявленных нарушений, судья полагает необходимым назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности.

Руководствуясь ст.ст. 3.1, 3.12, 4.1, 23.1, 26.11, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо – ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета на эксплуатацию воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП №, фидер №, в пролете опор №, находящейся в селе Камышенка, 

<

адрес> сроком на 1 (одни) сутки с 09.20 часов ДД.ММ.ГГГГ до 09.20 часов ДД.ММ.ГГГГ.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение десяти суток со дня его вручения.

Судья А.И. Мозер

Копия верна, оригинал находится в деле №5-14/2017

Постановление не вступило в законную силу на 16.06.2017г. 

Судья А.И. Мозер