Дело № 2-148/2021 копия

УИД 42RS0029-01-2021-000128-21 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

пгт. Яя «04» марта 2021 года

Яйский районный суд Кемеровской области в составе: председательствующего судьи Коньковой Т.Ю.,

с участием прокурора Зиминой Т.В.,

представителя ОНДПР по г. Анжеро-Судженску, Яйского и Ижморского районам ФИО1,

представителя ответчика - администрации Яйского муниципального округа –ФИО2, 

при секретаре Акусок О.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Яйского района к администрации Яйского муниципального округа о понуждении к совершению действий, 

установил:

Прокурор Яйского района обратился в суд с иском к администрации Яйского муниципального округа о понуждении к совершению действий. 

Требования мотивированы тем, что во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 01.12.2007 №195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокуратурой района совместно с представителями ОНДПР по г. Анжеро-Судженску, Яйского и Ижморского районам проведена проверка противопожарного состояния муниципальных многоквартирных жилых домов (общажного типа) маневренного жилого фонда, расположенных на территории Яйского муниципального округа.

По результатам данных проверочных мероприятий установлены многочисленные нарушения законодательства, направленного на обеспечение пожарной безопасности в отношении данных объектов муниципальной собственности.

Так, в общежитии, расположенном в 

<

адрес>

-не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

-здание вышеуказанного общежития не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

-вопреки требованиям абз. 2 пункта 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; пункта 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании общежития отсутствует эвакуационное освещение;

-отсутствуют первичные средства пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж);

-в здании вышеуказанного общежития не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; 

-не организованно не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; 

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в здании общежития не обеспечено соблюдение размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов; 

-в здании общежития под лестничным маршем допускается хранение мебели;

-допущена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (для подключения квартир общежития к общей электросети общежития используются провода и кабели разного сечения, марки и разного типа с соединениями в виде скрутки);

-допущено нарушение пункта 50 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», поскольку пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы пожарными рукавами и пожарными стволами;

-стропила и обрешетка чердачного помещения не подвергнуты огнезащитной обработке, что способствует скрытому распространению горения;

-не обеспечено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

-не обеспечено наличие инструкции о мерах пожарной безопасности.

Аналогичные нарушения выявлены в зданиях общежитий, расположенных по адресу: 

<

адрес> 

Данные обстоятельства нарушений противопожарного состояния муниципальных многоквартирных жилых домов (общажного типа) маневренного жилого фонда являются основанием для обращения прокурора в суд в интересах граждан в порядке статьи 45 ГПК РФ, поскольку по ранее внесенному 30.06.2020 в адрес Главы Яйского муниципального округа представлению прокуратурой района указанные нарушения устранены не были. 

Индивидуализировать и привлечь в качестве истцов указанный круг лиц не представляется возможным, в связи с чем, прокурор обращается в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Просит обязать администрацию Яйского муниципального округа устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности путем обеспечения противопожарного состояния муниципальных многоквартирных жилых домов (общажного типа) маневренного жилого фонда, расположенного на территории Яйского муниципального округа, в соответствии с действующим законодательством о пожарной безопасности, а именно:

В здании общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в соответствии с пунктом 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации), согласно пункту 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-установить эвакуационное освещение в соответствии с требованиями абз. 2 пункта 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункта 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-обеспечить первичные средства пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж), согласно требований пункта 60, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время в соответствии с положениями абз. а) пункта 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты во исполнение абз. б) пункта 17 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов на основании пункта 23 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- исключить хранение мебели под лестничным маршем в целях недопущения нарушений абз. к) пункта 16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- исключить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (для подключения квартир общежития к общей электросети общежития используются провода и кабели разного сечения, марки и разного типа с соединениями в виде скрутки) во исполнение абз. а) пункта 35 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и пожарными стволами во исполнение требований пункта 50 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-произвести огнезащитную обработку стропил и обрешетки чердачного помещения в соответствии с требованиями пункта 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности согласно абз. 4 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В здании общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>:

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств согласно требований пункта 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации) во исполнение требований пункта 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-здание общежития оборудовать эвакуационным освещением согласно положений абз. 2 пункта 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункта 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж) в соответствии с требованиями пункта 60, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-стропила и обрешетку чердачного помещения подвергнуть огнезащитной обработке, препятствующей скрытому распространению горения во исполнение пункта 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, в соответствии с пунктом 6 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности согласно абз. 4 пункта 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В здании общежития, находящегося по адресу: 

<

адрес>:

-установить автоматическую пожарную сигнализацию c дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации), в соответствии с требованиями пункта 6.1 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836); части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 6.1 Таблицы А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

-здание общежития оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно пункта 18 Таблицы 2 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) «Об утверждении норм пожарной безопасности» Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4837);

-осуществить обеспечение первичными средства пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж) в соответствии с требованиями пункта 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-в здании общежития оборудовать эвакуационное освещение в соответствие с абз. 2 пункта 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пунктом 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; части 4 статьи 4, пунктом 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

В здании общежития, расположенного в 

<

адрес>:

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств во исполнение пункта 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации) согласно пункта 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-в здании общежития оборудовать эвакуационное освещение в соответствии с требованием абз. 2 пункта 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункта 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; части 4 статьи 4, пункта 2 ч.1 ст.6, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-обеспечить первичные средства пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж) в соответствии с положениями пункта 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и пожарными стволами во исполнение пункта 50 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-стропила и обрешетку чердачного помещения подвергнуть огнезащитной обработке во исполнение требований пункта 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного во исполнение пункта 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности, согласно требований абз. 4 пункта 2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке (для выхода используется деревянный люк без лестницы), в соответствие с положением пункта 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-оборудовать двери лестничных клеток первого, второго и третьего этажей здания, ведущие в общие коридоры приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах, согласно требований установленных пунктом 14 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В здании общежития, расположенного в 

<

адрес>:

-установить автоматическую пожарную сигнализацию c дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации), в соответствии с требованиями пункта 6.1 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4836); части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 6.1 Таблицы А.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

-оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, как установлено пунктом 18 Таблицы 2 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 (ред. от 07.02.2008) «Об утверждении норм пожарной безопасности» Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837);

-обеспечить первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж), в соответствии с пунктом 60 Постановление Правительства РФ от расположенного в № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

-установить эвакуационное освещение в соответствии с требованиями абз. 2 пункта 37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; пункта 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; частью 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

-оборудовать второй эвакуационный выход со второго этажа здания, согласно требований пункта 6.13 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-исключить хранение мебели под лестничным маршем общежития, что является нарушением абз. к) пункта 16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-убрать под лестничным маршем на первом этаже на путях эвакуации водопроводные трубы, препятствующие свободной эвакуации людей, что является нарушением абз. ж) пункта 16 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), что является нарушением абз. в) п. 34 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-произвести огнезащитную обработку стропил и обрешетки чердачного помещения в целях исключения скрытого распространения горения, в соответствии с требованиями пункта 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; части 4 статьи 4, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности согласно положения абз 4 пункта 2 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

-обеспечить выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке (для выхода используется деревянный люк без лестницы), в соответствии с пунктом 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; частью 4 статьи 4, пунктом 2 частью 1 статьи 6, статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установить ответчику - администрации Яйского муниципального округа разумный срок для устранения нарушений норм противопожарного законодательства.

Старший помощник прокурора Яйского района Зимина Т.В. в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме и просила их удовлетворить. 

Представитель ОНДПР по г. Анжеро-Судженску, Яйского и Ижморского районам ФИО1 в судебном заседании доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал в полном объеме. 

Представитель ответчика - администрации Яйского муниципального округа ФИО2 в судебном заседании признала исковые требования, о чём представила адресованное суду заявление в письменной форме, которое по её просьбе приобщено к материалам дела, о чём указано в протоколе судебного заседания. Просила установить срок для устранения нарушений до 01.01.2022. 

Представителю ответчика разъяснены и понятны последствия признания ею исковых требований, и она согласна с вынесением решения об удовлетворении требований прокурора Яйского района о понуждении к совершению действий, направленных на исполнение требований законодательства, направленного на обеспечение пожарной безопасности в отношении объектов муниципальной собственности в срок до 01.01.2022.

Старший помощник прокурора Яйского района Зимина Т.В. и представитель ОНДПР по г. Анжеро-Судженску, Яйского и Ижморского районам ФИО1 в судебном заседании не возражали относительно принятия судом признания иска ответчиком.

Кроме того, согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

Часть 4 ст. 198 ГПК РФ предусматривает, что в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом. 

У суда нет оснований не принять признание иска ответчиком, так как данное процессуальное действие не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов. 

При указанных обстоятельствах, на основании ст.ст.39, 173 ГПК РФ суд приходит к выводу, что признание представителем ответчика - администрации Яйского муниципального округа ФИО2 исковых требований Прокурора Яйского района к Администрации Яйского муниципального округа о понуждении к совершению действий обдуманно, правовые последствия признания иска и принятия его судом ей понятны, кроме того, признание иска не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц, поэтому суд принимает признание иска ответчиками и удовлетворяет исковые требования.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Принять признание иска представителем ответчика - администрации Яйского муниципального округа ФИО2 исковых требований Прокурора Яйского района к Администрации Яйского муниципального округа о понуждении к совершению действий.

Обязать администрацию Яйского муниципального округа в срок до 01.01.2022 устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности путем обеспечения противопожарного состояния муниципальных многоквартирных жилых домов (общажного типа) маневренного жилого фонда, расположенного на территории Яйского муниципального округа, в соответствии с действующим законодательством о пожарной безопасности:

1. В здании общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>:

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

-обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации);

-установить эвакуационное освещение; 

-обеспечить первичные средства пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж);

-обеспечить содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;

-организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

-при эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов;

- исключить хранение мебели под лестничным маршем;

-исключить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции;

-укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и пожарными стволами;

-произвести огнезащитную обработку стропил и обрешетки чердачного помещения;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности.

2. В здании общежития, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

-обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации);

-здание общежития оборудовать эвакуационным освещением; 

-обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж);

-стропила и обрешетку чердачного помещения подвергнуть огнезащитной обработке, препятствующей скрытому распространению горения;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности.

3. В здании общежития, находящегося по адресу: 

<

адрес>:

-установить автоматическую пожарную сигнализацию c дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации);

-здание общежития оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-осуществить обеспечение первичными средства пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж);

-оборудовать эвакуационное освещение. 

4. В здании общежития, расположенного в 

<

адрес> 

<

адрес>:

-организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств;

-обеспечить дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации);

-оборудовать эвакуационное освещение; 

-обеспечить первичные средства пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж);

-укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами и пожарными стволами;

-стропила и обрешетку чердачного помещения подвергнуть огнезащитной обработке;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности;

-обеспечить выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке;

-оборудовать двери лестничных клеток первого, второго и третьего этажей здания, ведущие в общие коридоры, приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах;

5. В здании общежития, расположенного в 

<

адрес>:

-установить автоматическую пожарную сигнализацию c дублированием сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

-оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-обеспечить первичными средствами пожаротушения (не менее 2-х огнетушителей на этаж);

-установить эвакуационное освещение; 

-оборудовать второй эвакуационный выход со второго этажа здания;

-исключить хранение мебели под лестничным маршем общежития;

-убрать под лестничным маршем на первом этаже на путях эвакуации водопроводные трубы, препятствующие свободной эвакуации людей;

-исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями);

-произвести огнезащитную обработку стропил и обрешетки чердачного помещения в целях исключения скрытого распространения горения;

-обеспечить наличие инструкции о мерах пожарной безопасности;

-обеспечить круглосуточное дежурство обслуживающего персонала с наличием телефонной связи, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

-обеспечить выход на чердак из лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м по закрепленной стальной стремянке.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд через Яйский районный суд в течение месяца со дня провозглашения решения.

Председательствующий: подпись Т.Ю. Конькова

Копия верна: Судья Т.Ю. Конькова