№ 2-991/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

03 июля 2018 года г. Боровичи Новгородской области 

Боровичский районный суд Новгородской области в составе 

председательствующего судьи Цабулевой В.В.,

при секретаре Сергеевой Е.А., 

с участием заместителя Боровичского межрайонного прокурора Синьковой П.А., 

представителя ответчика ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению заместителя Боровичского межрайонного прокурора к обществу с ограниченной ответственностью «ТЦ СОЮЗ» об обязании устранить нарушения требований пожарной безопасности, 

установил:

заместитель Боровичского межрайонного прокурора Новгородской области обратился в суд с указанным исковым заявлением в порядке ст. 45 ГПК РФ в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, в обосновании своих требований указав, что Боровичской межрайонной прокуратурой на основании решения о проведении проверки от 04.04.2018 № 57, задания прокуратуры области от 27.03.2018 № 7-26- 2018 в рамках осуществления надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением федерального законодательства с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Боровичскому и Любытинскому районам ГУ МЧС России по Новгородской области, специалистов ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Новгородской области проведена проверка исполнения требований законодательства при эксплуатации торговых развлекательных комплексов с массовым скоплением граждан, в ходе которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

...>. Установлено, что здание, расположенное по адресу: 

<

...>, находится в собственности ООО «ТЦ СОЮЗ». Общая площадь здания - 1 946.2 кв.м., назначение - нежилое. График работы в указанном здании ежедневный, оно отнесено к категории объектов с массовым пребыванием граждан, по договору аренды в здании осуществляют деятельность - ООО «Альтернатива», ООО «ВалдайСтройСнаб», ООО «Русь». Проверкой в вышеуказанном здании установлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Просит обязать собственника здания, расположенного по адресу: 

<

...>, ООО «ТЦ СОЮЗ» устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда: обеспечить ширину эвакуационных выходов с торгового зала на 1 и 2 этажах, ведущих на наружные открытые лестницы не менее 1,2 метра; обеспечить высота ограждения наружной открытой лестницы, служащей для эвакуации людей со 2 и 3 этажей торгового центра, не менее 1,2 м; обеспечить расположение площадки наружной открытой лестницы, служащей для эвакуации людей со 2 и 3 этажей торгового центра, не на уровне 

эвакуационных выходов; оборудовать 3-й этаж торгового центра эвакуационными лестничными клетками в соответствии с требованиями норм; оборудовать 3-й этаж торгового центра вторым эвакуационным выходом; обеспечить к источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы), расположенного у торгового центра, подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года; обеспечить наличие у мест расположения пожарных водоемов указатели по ГОСТ Р 12.4.026; обеспечить проведение проверки работоспособности источников наружного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов; укомплектовать торговый центр и здания складов первичными средствами пожаротушения в полном объеме. 

В судебном заседании заместитель прокурора Синькова П.А. исковые требования поддержала, по основаниям, указанным в иске. 

Представитель ответчика общества с ограниченной ответственностью «ТЦ СОЮЗ» ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме. 

Третьи лица ООО «Альтернатива», ООО «ВалдайСтройСнаб», ООО «Русь», ГУ МЧС России по Новгородской области в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, об отложении дела не ходатайствовали. 

В соответствии со ст. 167 ГПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся истца и третьих лиц. 

Согласно ст. 39 ГК РФ ответчик вправе признать иск. 

Ответчику разъяснены последствия признания иска, предусмотренные ст. 173 ГПК РФ. Признание иска ответчика не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц. 

Таким образом, у суда имеются основания для принятия признания иска ответчиком и удовлетворения исковых требований в полном объёме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194- 198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования заместителя Боровичского межрайонного прокурора удовлетворить.

Обязать собственника здания, расположенного по адресу: 

<

...>, ООО «ТЦ СОЮЗ» устранить нарушения требований пожарной безопасности в течение 3 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда: 

- обеспечить ширину эвакуационных выходов с торгового зала на 1 и 2 этажах, ведущих на наружные открытые лестницы не менее 1,2 метра; 

- обеспечить высота ограждения наружной открытой лестницы, служащей для эвакуации людей со 2 и 3 этажей торгового центра, не менее 1,2 м; 

- обеспечить расположение площадки наружной открытой лестницы, служащей для эвакуации людей со 2 и 3 этажей торгового центра, не на уровне эвакуационных выходов;

- оборудовать 3-й этаж торгового центра эвакуационными лестничными клетками в соответствии с требованиями норм; 

- оборудовать 3-й этаж торгового центра вторым эвакуационным выходом; 

-обеспечить к источнику наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы), расположенного у торгового центра, подъезд с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года; 

- обеспечить наличие у мест расположения пожарных водоемов указатели по ГОСТ Р 12.4.026; 

- обеспечить проведение проверки работоспособности источников наружного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов;

- укомплектовать торговый центр и здания складов первичными средствами пожаротушения в полном объеме. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суд через Боровичский районный суд Новгородской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение составлено 08 июля 2018 года. 

Судья: В.В. Цабулева