УИД: 78RS0023-01-2024-005545-17

Дело № 5-619/2024 08 июля 2024 года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Судья Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга Кабанова Ирина Александровна, рассмотрев в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, улица Курская, дом 3, зал 506 дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ, в отношении

ООО «Г», ИНН №, ОГРН № (дата внесения сведений ДД.ММ.ГГГГ), место нахождения юридического лица: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Г» повторно допустило нарушение требований пожарной безопасности на объекте защиты, отнесенном к категории высокого риска, и выраженное в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, а именно: 

На основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника управления – начальника ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу ФИО1, в период с 12 часов 00 минут по 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ было проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие (инспекционный визит) на объектах надзора – зданиях производственного, складского назначения, расположенных по адресу: 

<

адрес>, правообладателем которого является ООО «Г».

По результатам проведенного внепланового инспекционного визита установлено, что юридическое лицо – ООО «Г», будучи ранее привлеченное к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ ДД.ММ.ГГГГ на основании постановлений о назначении административного наказания ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, допустило нарушения требований пожарной безопасности, в том числе:

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», а именно:

по адресу: 

<

адрес>:

- Здание не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом.

Основание: п.1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 86 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 табл. 7.2 СП 10.13130.2020.

- Не обеспечен требуемый расход воды не менее 30 л/с на наружное пожаротушение 4-х этажного производственного здания II степени огнестойкости площадью 6848,4 м2 (пожарные гидранты засыпаны грунтом, заполнены водой, трубопроводы демонтированы).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 5.3, табл. 3 СП 8.13130.2020.

- Здание не защищено системой пожарной сигнализации.

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 4.4, п. 4.8, табл. 1 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

- Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 54, ч. 1-11 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 СП 3.13130.2009.

- Не предусмотрено оборудование расположенного хостела на 3, 4 этаже техническими средствами, обеспечивающими возможность передачи сигнала от пожарной сигнализации о пожаре по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала этих объектов, непосредственно на пульт ГУ «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по г. Санкт-Петербургу».

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ».

- Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами.

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013.

- Допускается хранение оборудования и предметов на путях эвакуации (вторая слева лестничная клетка).

Основание: п.п. б) п. 27 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

- Допускается хранение оборудования и предметов на путях эвакуации (четвертая слева лестничная клетка).

Основание: п.п. б) п. 27 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

- Допускается хранение оборудование и предметов под лестничным маршем (вторая лестничная клетка).

Основание: п.п. к) п. 16 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

- Допускается хранение оборудование и предметов под лестничным маршем (третья лестничная клетка).

Основание: п.п. к) п. 16 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

- Допускается хранение оборудование и предметов под лестничным маршем (четвертая лестничная клетка).

Основание: п.п. к) п. 16 правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479).

- Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, (коридор 4-го этажа административной части, факт. длина 17 м).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013.

- Ширина горизонтального участка путей эвакуации менее 1,0 м (коридор хостела, расположенного на 4 этаже, где 2 лестничная клетка; факт. 0.9 м).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- Помещения, предназначенные для одновременного пребывания 50 и более человек, имеют один эвакуационный выход (хостел, расположенный на 4 этаже, где 2 ЛК).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.7 СП 1.13130.2020.

- В эвакуационном коридоре размещено оборудование (электрощит), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м (хостел, расположенный на 4 этаже, где 2 лестничная клетка).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.3.7 СП 1.13130.2020.

- Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 м (факт. 1,8 м) (выход наружу с 3-й лестничной клетки).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.2.18 СП 1.13130.2020.

- Допускается размещение выступающего оборудования на высоте менее 2,2 м (высота уменьшена до 1,5 м в результате размещения трубы) (4 ЛК).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.

- Из помещений производственного назначения отсутствуют эвакуационные выходы (путь эвакуации проходит через 2 помещения производственного назначения в производстве на 2 этаже по 4 JIK).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 л. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ».

- Из помещений встроенного 2 этажа отсутствуют эвакуационные выходы (1 сервис слева в одноэтажной части здания).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1 п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ».

- Из помещений, расположенных на 2 этаже встройки, отсутствуют эвакуационные выходы (2 сервис слева в одноэтажной части здания).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч. 3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ».

- Окрасочная камера с применением ЛВЖ и ГЖ не защищена автоматическими установками пожаротушения (окрасочная камера 2 сервиса слева в одноэтажной части здания)

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 4.1, п. 4.8, табл. 1 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

- Окрасочная камера с применением ЛВЖ и ГЖ не защищена автоматическими установками пожаротушения (окрасочная камера 3 сервиса в одноэтажной части здания).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 4.1, п. 4.8, табл. 1 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

по адресу: 

<

адрес>

- Здание не обеспечено внутренним противопожарным водопроводом.

Основание: п.1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 86 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6 табл. 7.2 СП 10.13130.2020.

- Не обеспечен требуемый расход воды не менее 30 л/с на наружное пожаротушение 4-х этажного производственного здания II степени огнестойкости площадью 3749 м2 (пожарные гидранты засыпаны грунтом, заполнены водой, трубопроводы демонтированы).

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 5.3, табл. 3 СП 8.13130.2020.

- Здание не защищено системой пожарной сигнализации.

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 4.4, п. 4.8, табл. 1 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

- Здание не оснащено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 54, ч. 1-11 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 СП 3.13130.2009.

- Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственных помещений с постоянными рабочими местами.

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013.

- Помещения производственного назначения, не разделенные противопожарными преградами, общей площадью более 1000 м.кв, не защищены автоматической установкой пожаротушения.

Основание: п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2, ч. 3 ст. 61 ФЗ от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4, п. 4.8, табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Законный представитель ООО «Г» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлял, причин неявки суду не представил, в связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Согласно части 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ административная ответственность наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Виновность ООО «Г» в совершении административного правонарушения подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором зафиксирован факт совершения административного правонарушения (л.д. 12-18);

- предписанием об устранении нарушений обязательных требований № от ДД.ММ.ГГГГ;

- предписанием об устранении нарушений обязательных требований № от ДД.ММ.ГГГГ;

- заданием на проведение выездного обследования от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, в целях оценки исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований №, №;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу: 

<

адрес>, расположено здание производственно-складского назначения, четырехэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, электрифицировано. Оценить исполнение указанных в предписании нарушений требований пожарной безопасности не представилось возможным, ввиду наличия на объекте надзора контрольно-пропускного режима. 

<

адрес>, расположено здание производственно-складского назначения, трехэтажное, II степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности СО, электрифицировано. Оценить исполнение указанных в предписании нарушений требований пожарной безопасности не представилось возможным, ввиду наличия на объекте надзора контрольно-пропускного режима. 

- фототаблицей;

- рапортом (мотивированным представлением) начальника отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району ГУ МЧС России по СПб, согласно которому на объектах надзора – зданиях производственно-складского назначения (отнесены к категории высокого риска), расположенных по адресам, 

<

адрес>, 

<

адрес>, правообладателем которых является ООО «Г», истек срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписаниях №, № срок устранения нарушений – ДД.ММ.ГГГГ., в связи с чем было предложено назначить и провести внеплановый инспекционный визит в отношении объектов надзора, расположенных по вышеуказанным адресам;

- заявлением о согласовании с прокурором проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия;

- решением о проведении внепланового инспекционного визита от ДД.ММ.ГГГГ №;

- решением прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ;

- уведомлением о времени и месте составления Акта внепланового инспекционного визита;

- актом внепланового инспекционного визита от ДД.ММ.ГГГГ;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому производственное здание расположено по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. На данных объектах имеются нарушения требований пожарной безопасности; 

- решением о проведении выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №;

- решением о проведении выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №);

- актом выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №;

- протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому производственное здание расположено по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> На данных объектах имеются нарушения требований пожарной безопасности; 

- протоколом инструментального обследования от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которого установлено, что: - высота ограждений на лестничных клетках менее 1,2 м (фактически 0,9 м) (2 ЛК); - высота ограждений на лестничных клетках менее 1,2 м (фактически 0,9 м) (3 ЛК); - высота ограждений на лестничных клетках менее 1,2 м (фактически 0,9 м) (4 ЛК); - Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длинной более 15 метров (коридор 4-го этажа административной части, факт. длина 17 м); - Ширина горизонтального участка путей эвакуации менее 1,0 м (коридор хостела, расположенного на 4 этаже, где 2ЛК; факт. 0,9 м); - высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9м (факт. 1,8 м) (выход наружу с 3-й ЛК); - допускается размещение выступающего оборудования на высоте менее 2,2 м (высота уменьшена до 1,5 м в результате размещения трубы) (4 ЛК); - противопожарное расстояние между зданиями и сооружениями менее 12 м (факт. 6м) (от пристройки М до соседнего корпуса);

- копией протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;

- копией постановления главного государственного инспектора Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Г» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа. Постановление вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ;

- решением о проведении выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ;

- актом выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №;

- копией протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ;

- копией постановления главного государственного инспектора Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору ФИО1 № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ООО «Г» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде административного штрафа;

- выпиской из ЕГРН;

- сведениями из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- выпиской из ЕГРЮЛ. 

Представленные суду доказательства проверены, оцениваются как достоверные и допустимые, собранные в соответствии с требованиями, предъявляемыми КоАП РФ, достаточными для установления вины ООО «Г» в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ. Существенных противоречий в имеющихся доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение достоверность изложенных в них обстоятельств, не имеется.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона N 69-ФЗ пожарная безопасность - это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Учитывая, что нарушения требований пожарной безопасности выявлены на объектах надзора, относящимся к категории высокого риска и выражаются в необеспечении работоспособности и исправности источников противопожарного водоснабжения, автоматических установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем противодымной защиты, а также несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов, то есть создают угрозу здоровью и жизни людей, а именно непосредственно влияют на:

- возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение по конструктивным элементам здания;

- время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала эвакуации людей, а также возможность его тушения в начальной стадии,

- влияют на процесс вынужденной эвакуации людей из помещений во время возникновения открытого пламенного горения или задымления помещений с созданием угрозы отравления людей продуктами горения с последующей их гибелью;

- на возможность тушения пожара и проведение спасательных работ, в целях предотвращения распространения и развития пожара и гибели людей.

Категория риска объекта надзора: высокий (присвоен ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п. 49, 53 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 №290). 

Учитывая изложенное в совокупности, принимая во внимание общественную опасность совершенного административного правонарушения, существенный перечень нарушений, для устранения которых требуется срок не менее 30 суток, суд полагает необходимым назначить юридическому лицу наказание в виде административного приостановления деятельности на указанный срок. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 20.4 ч. 2.1, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «Г», ИНН №, ОГРН № (дата внесения сведений ДД.ММ.ГГГГ), место нахождения юридического лица: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 (тридцать) суток.

Запретить ООО «Г» на установленный настоящим постановлением срок эксплуатацию помещений складского, производственного, офисного назначения, расположенных по адресу: 

<

адрес>.

Срок административного приостановления деятельности ООО «Г» по адресу: 

<

адрес>, исчислять с момента фактического приостановления деятельности юридического лица.

Разъяснить, что в период административного приостановления деятельности разрешено проведение работ по устранению выявленных нарушений, а также разрешен доступ лиц, осуществляющих устранение выявленных нарушений. 

Исполнение постановления поручить УФССП России по Санкт-Петербургу. 

Постановление подлежит немедленному исполнению, может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья И.А. Кабанова