П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июня 2018 г. г. Нарткала

Судья Урванского районного суда КБР Молов А.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении директора МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района КБР ФИО1,

установил:

при изучении материалов административного расследования проведенного согласно определения № от ДД.ММ.ГГГГ. (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.) в отношении МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на основании информации размещенной в сети «Интернет» о подаче загрязненной воды жителям с.

<

адрес> муниципального района было установлено, что водопроводная вода шоколадного цвета, не пригодна для употребления.

По окончании проведения административного расследования в соответствии с определением о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № от ДД.ММ.ГГГГ. (исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ.) в 16:30 мин ДД.ММ.ГГГГ установлено, что директор МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района Кабардино-Балкарской ФИО2 Анатольевна(приказ № от ДД.ММ.ГГГГ.), нарушает требования ст. 19 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ. "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения"; п.1 ст.23, гл.4 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ. "О водоснабжении и водоотведении гл.2 п.2.2, гл. 3п.3.1, п.3.2, п. 3.3 таблица 1, п. 3.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»- отобранные пробы питьевой воды с распределительной сети не соответствуют установленным требованиям по микробиологическим и по санитарно- гигиеническим показателям по 

<

адрес>(общие колиформные бактерии содержатся в 100 мл воды в количестве 30 при гигиеническом нормативе отсутствие в 100,0 мл.; термотолерантные колиформные бактерии 22.7 в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100,0 мл., общее микробное число 61 КОЕ в 1мл, при гигиеническом нормативе 50 КОЕ в 1 мл, нитраты(по NO3) 51.3900 +|- 7.7085 мг/л, при гигиеническом нормативе не более 45мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ., по 

<

адрес> (общие колиформные бактерии содержатся в 100 мл воды в количестве 27,3 при гигиеническом нормативе отсутствие в 100,0 мл.; термотолерантные колиформные бактерии 20 в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100,0 мл., общее микробное число 69 КОЕ в 1 мл., при гигиеническом нормативе 50 КОЕ в 1 мл, нитраты (по NO3) 50,500+/-7.575 мг/л, при гигиеническом нормативе не более 45 мг/л), что подтверждается протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ.; по микробиологическим показателям по 

<

адрес> (общие колиформные бактерии содержатся в 100 мл воды в количестве 6,7 при гигиеническом нормативе отсутствие в 100,0 мл.; термотолерантные колиформные бактерии 6,7 в 100 мл, при гигиеническом нормативе отсутствие в 100,0 мл.),что подтверждается протоколом лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ.„ по 

<

адрес> (общие колиформные бактерии содержатся в 100 мл воды в количестве от 6,7 при гигиеническом нормативе отсутствие в 100,0 мл.), что подтверждается протоколом лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ за №, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии со ст. 32 ФЗ № от 30.03.1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения "; п.2 ст.25, п.5 ст.25 гл.4 ФЗ № от 07.12.2011г. "О водоснабжении и водоотведении "; гл. 2 п. 2.4 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»: МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района Кабардино-Балкарской Республики не разработал и не согласовал с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по КБР в 

<

адрес> в соответствии с требованиями рабочую программу производственного контроля качество питьевой воды, что является нарушением ст. 6.5 Ко АП РФ "Нарушение санитарно- эпидемиологических требований к питьевой воде".

ДД.ММ.ГГГГ в отношении директора МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района КБР ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

Ведущий специалист - эксперт ТО Роспотребнадзора по КБР в 

<

адрес> – ФИО3, составившая протокол об административном правонарушении в отношении директора МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района КБР ФИО1 считала необходимым назначить последнему административный штраф.

ФИО1, надлежащим образом извещена о времени и месте слушания дела, в суд не явилась. Заявление об отложении дела от нее также не поступало.

Заслушав ФИО3, исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующему.

В суд представлены определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ.), протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ., протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ; протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ., протокол лабораторных исследований от ДД.ММ.ГГГГ за №, заключение к протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ., протокол о взятии проб и образцов от ДД.ММ.ГГГГ., копия приказа о назначении на должность приказ № от ДД.ММ.ГГГГ.).

Перечисленными выше протоколами и экспертным заключением подтверждается несоответствие питьевой воды в с.

<

адрес> муниципального района КБР гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, а именно нарушены требования требованиям СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества» по микробиологическим показателям (общие колиформные и термотолерантные бактерии).

Кроме того, имеются нарушения ст. 32 ФЗ № от 30 март 1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», ст. ст. 21, 23, 25 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.4 гл. 2 СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Установленные обстоятельства и перечисленные нарушения образуют состав правонарушения, ответственность за которое, предусмотрена ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно - эпидемиологических требований к питьевой воде».

Объективная сторона вменяемого ФИО1 состава правонарушения состоит в нарушении должностным лицом санитарно-эпидемиологических правил, норм, стандартов, предъявляемых к воде, питьевому водоснабжению. Для привлечения к ответственности достаточно факта нарушения обозначенных требований.

Статус должностного лица подтвержден приказом № от ДД.ММ.ГГГГ. МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес>, о том, что последняя приступает к обязанностям директора МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ 

Таким образом, наличие состава административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5. КоАП РФ, то есть нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, в действиях директора МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района КБР ФИО1 усматривается.

С учетом исследованных судом материалов дела, судья считает необходимым, признав директора МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района КБР ФИО1 виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.6, 29.7, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья 

постановил:

признать директора МУП «

<

данные изъяты>» с.

<

адрес> муниципального района КБР ФИО1 виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть его наказанию в виде административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Оплату штрафа произвести по следующим реквизитам: УФК по КБР Управление Роспотребнадзора по КБР, ИНН 

<

***>, КПП 072101001, р/сч 

<

***>, БИК 048327001, ОКТМО 83640101, КОД 14111628000016000140.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд КБР в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья А.В. Молов