Дело № 2-832/2021

(УИД 23RS0039-01-2021-001393-51)

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

ст.Павловская 22 июля 2021 года Павловский районный суд Краснодарского края в составе

председательствующего судьи Марченко О.В.,

секретаря судебного заседания Яковлевой В.В., 

с участием помощника прокурора Павловского района Азарова Д.С.,

представителя ответчика ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора Павловского района Краснодарского края в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Техада» об устранении нарушений законодательства об опасных производственных объектах, противопожарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес>, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Техада» об устранении нарушений законодательства об опасных производственных объектах, противопожарного законодательства, согласно которого просит суд возложить на общество с ограниченной ответственностью «Техада» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) следующие обязанности: 

Руководителю ООО «Техада» ФИО1 пройти аттестацию в области промышленной безопасности;

Разработать и утвердить план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления ООО «Техада»;

Обеспечить должный контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств применяемых на опасных производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных средств измерений, а именно провести метрологическую поверку манометра в ГРГПП;

Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно привести в надлежащее состояние сварной шов крепления молниеотвода к раме ШГРП;

Обеспечить комплекс мероприятий при эксплуатации надземного газопровода, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, в том числе мониторинг и устранение повреждения изоляционного покрытия (окраска) газопровода (газопровод низкого давления от ШГРП до административного здания);

Организовать производственный контроль в части выполнения основных задач производственного контроля, а именно:

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (организовать и провести проверки состояния промышленной безопасности в 2021 году).

контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных средств измерений.

Обеспечить комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно эксплуатации надземных газопроводов без габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.

Обеспечить комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно обеспечить проведение обслуживания технологического устройства (ШГРП).

Обеспечить наличие и функционирование приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно обеспечить работу системы контроля загазованности котельной предусмотренная проектом.

Зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов технические устройства: надземные газопроводы среднего давления, газоиспользующее оборудование котельной, паровой котлоагрегат М75 В134 Vitomax HS, входящие в состав опасного производственного объекта.

Укомплектовать штат работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями, а именно с учетом требований пункта 5.4 Проектной документации шифр 04.16-ПЗ, ИОС7, «Техническое перевооружение котельной завода плодоовощных консервов в 

<

адрес>» «Аппаратчиками водоподготовки» в количестве 4 человек.

Провести экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, в случае отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения, а именно: в проектной документации на дымовую трубу Н=15 м, d=900 мм шифр 1054-Ш-2019-КР» указать срок ее эксплуатации.

Обеспечить периодичность отбора проб исходной, химочищенной. котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара, установленной наладочной организацией при проведении режимно-наладочных (в процессе эксплуатации) работ согласно техническим отчетам по проведению наладочных работ на водоподготовительном оборудовании двух паровых котлов FR 25-5-12 от ДД.ММ.ГГГГ, а также обеспечить наличие должного технического отчета по ПНР и режимно-наладочных испытаний парового котлоагрегата М75 В134 Vitomax HS от ДД.ММ.ГГГГ.

Разработать проект размещения и хранения баллонов с горючими газами на территории предприятия.

Обеспечить наличие инструкции о эксплуатации (хранение, транспортирование и использование) баллонов с горючими газами.

Обеспечить прохождение обучения (с получением удостоверения о допуске к самостоятельной работе) работниками по обслуживающими баллоны: с горючими газами на территории предприятия.

Обеспечить проведение своевременного покоса травы на территории предприятия.

Организовать проведение проверок наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи, а также обеспечить наличие указателей со светоотражающей поверхностью либо световых указателей, подключенных к сети электроснабжения и работающих в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния к источникам противопожарного водоснабжения.

Произвести в котельной проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

Обеспечить наличие на дверях в котельной устройства их для самозакрывания.

Разработать журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности для здания котельной.

Обеспечить монтирование в здании котельной автоматической установки пожарной сигнализации соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Иск мотивирован тем, что проведенной прокуратурой проверкой деятельности общества с ограниченной ответственностью «Техада» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), основным видом деятельности которого согласно выписке из ЕГРЮЛ являются прочие виды переработки консервирования фруктов и овощей, выявлены нарушения федерального законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Проверка проведена с привлечением специалистов: стершего инспектора ОНД и ПР 

<

адрес> ФИО5, государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО6 и государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под избыточным давлением, Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО7

ООО «Техада» осуществляет деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов на основании следующих разрешительных документов (лицензий): лицензия от ДД.ММ.ГГГГ № ВХ-30-005703 на вид деятельности: эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Срок действия лицензии - бессрочно. Место осуществления лицензируемого вида деятельности: 352040, 

<

адрес>.

Также ООО «Техада» осуществляет эксплуатацию опасного производственного объекта III класса опасности - «Сеть газопотребления ООО «Техада», зарегистрированного в. Государственном реестре опасных производственных объектов, что подтверждается свидетельством о регистрации, выданным Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № А30-03852-0001.

В ходе проведенной проверки ДД.ММ.ГГГГ выявлены нарушения требований статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и обязательных требований нормативных документов, а именно:

Руководителем эксплуатирующей организации - ООО «Техада» ФИО1, не пройдена аттестацию в области промышленной безопасности.

Нарушены: часть 1, часть 2 статьи 9, часть 3 статьи 14.1, часть 5 статьи 14.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» утвержденного постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ N 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления ООО «Техада», не пересмотрен после проведения работ по реконструкции объекта.

Л

Нарушены: часть 1, часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» пункт 7б Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В эксплуатирующей организации не обеспечен контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств применяемых на опасных' производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных средств измерений (не проведена метрологическая поверка манометра в газораспределитеного пункта шкафного (далее ГРПШ).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 8 д), пункт 10 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Эксплуатирующей организацией не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии - разрушен сварной шов крепления молниеотвода к раме ШГРП.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №.

При эксплуатации надземного газопровода не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, не обеспечен мониторинг и устранение повреждения изоляционного покрытия (окраска) газопровода (газопровод низкого давления от ШГРП до административного здания).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №, а также пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

В эксплуатирующей организации не в полной мере организован производственный контроль в части выполнения основных задач производственного контроля, а именно:

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (не организованы и не проводятся проверки состояния промышленной безопасности в 2021 году)

контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых ла опасных производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных 9редств измерений.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9, статья 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 8 в), г), д), пункт 10 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Эксплуатирующей организацией не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии. При эксплуатации надземных газопроводов Эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение: повреждений габаритных знаков в местах проезда автотранспорта (отсутствуют габаритные знаки в месте проезда автотранспорта на территорию предприятия).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Эксплуатирующей организацией не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии. При эксплуатации технологических устройств (ШГРП) эксплуатирующей организацией не обеспечено проведение технического обслуживания,- внутреннее газовое оборудование, запорная арматура, газопроводы коррозируют.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №, а также пункт 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Не обеспечено наличие и функционирование приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями. Допущена эксплуатация сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования или с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом, (отключена система контроля загазованности котельной предусмотренная проектом).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Технические устройства: надземные газопроводы среднего давления, газоиспользующее оборудование котельной, паровой котлоагрегат М75 В134 Vitomax HS, входящие в состав опасного производственного объекта, не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов, после проведения работ по техническому перевооружению и реконструкции ОПО.

Нарушены: часть 2 статьи 2, часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №. 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, не обеспечила укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями, а именно в нарушение требований пункта 5.4 Проектной документации шифр 04.16-ПЗ, ИОС7, «Техническое перевооружение котельной завода плодоовощных консервов в 

<

адрес>» отсутствуют в штате организации «Аппаратчики водоподготовки» в количестве 4 человек, что подтверждается предоставленной выпиской из штатного расписания от ДД.ММ.ГГГГ.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Не проведена экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, в случае отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения, а именно: в проектной документации на дымовую трубу Н=15 м, d=900 мм шифр 1054-Ш-2019-КР», том 4.2 отсутствуют данные о сроке эксплуатации сооружения.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, а также пункты 461, 462 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Не обеспечена периодичность отбора проб исходной, химочищенной, котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара, установленная наладочной организацией при проведении режимно-наладочных (в процессе эксплуатации) работ согласно технического отчета по проведению наладочных работ на водоподготовительном оборудовании 2 X паровых котлов FR 25-5-12 от 01.06:2020, а также технического отчета по ПНР и режимно-наладочных испытаний парового котлоагрегата М75 В134 Vitomax HS от ДД.ММ.ГГГГ.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 327 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Допущено хранение баллонов с горючими газами на территории предприятия при отсутствии проекта их размещения.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункты 577, 594 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила- промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Допущена эксплуатация (хранение, транспортирование и использование) баллонов при отсутствии инструкции организации, осуществляющей указанную деятельность, утвержденной в установленном порядке.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 572 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Работники, обслуживающие баллоны, не прошли проверку знаний инструкции и не имеют удостоверения о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 573 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Изложенные нарушения подтверждаются справкой Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ.

Также ООО «Техада» нарушены требования в области противопожарной безопасности.

В нарушение п. 67 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» правообладатель земельного участка (собственник земельного участка, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельного участка) не произвел своевременный покос травы;

В нарушение п., 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации не организовал проведение проверок наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи, а также отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния к источникам противопожарного водоснабжения.

В нарушении п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в котельной руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности,, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п. 14 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на дверях в котельной отсутствуют устройства для самозакрывания;

В нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» не предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

В нарушение п. 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для здания Котельной;

В нарушение ч.1 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожарной сигнализации в здании котельной монтированы не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Изложенные нарушения подтверждаются справкой Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

<

адрес> ГУ МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. '

Данные нарушения закона стали возможны в результате ненадлежащего исполнения работниками Общества своих функциональных обязанностей, а также в связи с недостаточным уровнем контроля со стороны руководства.

В силу ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской - Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Вышеизложенное, в соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, предоставляет прокурору право обращения в суд в интересах неопределенного круга лиц с исковыми требованиями.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> ФИО8 поддержал исковые требования.

Представитель ответчика ФИО4 в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась. Поддержала доводы письменного отзыва, согласно которого в целях устранения нарушений законодательства об опасных производственных объектах, противопожарного законодательства, выявленных прокуратурой 

<

адрес> приняты оперативные меры реагирования.

Приказом № от 23.06.2021г. назначены ответственные лица для устранения нарушений в установленный прокуратурой срок. В настоящее время уже устранены следующие нарушения:

По пункту 2 требований, разработан и утвержден план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте «Сеть газопотребления ООО «ТЕХАДА»»;

По пункту 3 требований, обеспечен должный контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО, за ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

По пункту 7 требований, при эксплуатации надземного газопровода выполнен комплекс мероприятий, включающий мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающий его безопасную эксплуатацию. Восстановлены габаритные знаки на газопроводе в месте проезда автотранспорта;

По пункту 8 требований, выполнен комплекс мероприятий, включающий мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления;

По пункту 9 требований, исключена эксплуатация сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования или с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренные проектом. Обеспечено наличие и функционирование приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

По пункту 11 требований, введена в штатное расписание должность «Аппаратчик водоподготовки» - 4 штатные единицы. Установлен сменный режим работы. Укомплектован штат.

По пункту 21 требований, разработан журнал эксплуатации систем противопожарной

защиты;

По пункту 22 требований, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности для здания котельной.

Нарушения по оставшимся пунктам требования будут устранены в установленный прокуратурой срок. В части требований по пункту 10 «Надземные газопроводы среднего давления, газоиспользующее оборудование котельной, паровой котлоагрегат М75 В134 Vitomax HS, входящие в состав опасного производственного объекта, не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов, после проведения работ по техническому перевооружению и реконструкции ОПО. Нарушения часть 2 статьи 2, часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», поясняем следующее. В целях производственной необходимости, для большей эффективности и производительности консервного завода, начата реконструкция здания котельной - кадастровый №, расположенного по адресу 

<

адрес>. В следствие введенных ранее карантинных мероприятий ООО «ТЕХАДА» не успело завершить реконструкцию котельной в указанный срок. В настоящее время ведется согласование документов по технической части. Подготовка и оформление документов, необходимых для получения акта ввода в эксплуатацию после реконструкции объекта, займет длительное время. Начиная с марта текущего года в ООО «ТЕХАДА» произошла смена руководства. Главные специалисты ответственные за реконструкцию объекта уволились, что так же влияет на срок регистрации технических изменений. Новые специалисты только начинают осваивать специфику предприятия и погружаются в недоработки прежних сотрудников. Нарушения по данному пункту взяты на особый контроль. Регистрация технических изменений на объект капитального строительства «Здание котельной» ориентировочно будет проведена до 01.03.2022г.

Просит суд продлить срок для устранения нарушений по пункту 10 требований в исковом заявлении, по части 2 статьи 2, части 1, части 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов, на срок до ДД.ММ.ГГГГг.

Представитель Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в судебном заседании отсутствует, извещен, причина неявки не сообщена. 

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

<

адрес> главного Управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

<

адрес> в судебном заседании отсутствует, извещен, причина неявки не сообщена. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив доказательства в их совокупности, считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образование.

<

адрес> обратился в суд с заявлением в защиту неопределенного круга лиц, что соответствует требованиям части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

В судебном заседании установлено, что проведенной прокуратурой проверкой деятельности общества с ограниченной ответственностью «Техада» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), основным видом деятельности которого согласно выписке из ЕГРЮЛ являются прочие виды переработки консервирования фруктов и овощей, выявлены нарушения федерального законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Проверка проведена с привлечением специалистов: стершего нспектора ОНД и ПР 

<

адрес> ФИО5, государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за системами газораспределения и газопотребления Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО6 и государственным инспектором межрегионального отдела по надзору за оборудованием, работающим под избыточным давлением, Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ФИО7

ООО «Техада» осуществляет деятельность по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов на основании следующих разрешительных документов (лицензий): лицензия от ДД.ММ.ГГГГ № ВХ-30-005703 на вид деятельности: эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Срок действия лицензии - бессрочно. Место осуществления лицензируемого вида деятельности: 352040, 

<

адрес>.

Также ООО «Техада» осуществляет эксплуатацию опасного производственного объекта III класса опасности - «Сеть газопотребления ООО «Техада», зарегистрированного в. Государственном реестре опасных производственных объектов, что подтверждается свидетельством о регистрации, выданным Северо-Кавказским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № А30-03852-0001.

В ходе проведенной проверки ДД.ММ.ГГГГ выявлены нарушения требований статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и обязательных требований нормативных документов, а именно:

Руководителем эксплуатирующей организации - ООО «Техада» ФИО1, не пройдена аттестацию в области промышленной безопасности.

Нарушены: часть 1, часть 2 статьи 9, часть 3 статьи 14.1, часть 5 статьи 14.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 2 «Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» утвержденного постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, а также приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ N 334 «Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления ООО «Техада», не пересмотрен после проведения работ по реконструкции объекта.

Л

Нарушены: часть 1, часть 2 статьи 9, часть 1 статьи 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» пункт 7б Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

В эксплуатирующей организации не обеспечен контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств применяемых на опасных' производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных средств измерений (не проведена метрологическая поверка манометра в газораспределитеного пункта шкафного (далее ГРПШ).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 8 д), пункт 10 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Эксплуатирующей организацией не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии - разрушен сварной шов крепления молниеотвода к раме ШГРП.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственныхобъектов», а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №.

При эксплуатации надземного газопровода не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, не обеспечен мониторинг и устранение повреждения изоляционного покрытия (окраска) газопровода (газопровод низкого давления от ШГРП до административного здания).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №, а также пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

В эксплуатирующей организации не в полной мере организован производственный контроль в части выполнения основных задач производственного контроля, а именно:

контроль за соблюдением требований промышленной безопасности установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (не организованы и не проводятся проверки состояния промышленной безопасности в 2021 году)

контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых ла опасных производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных 9редств измерений.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9, статья 11 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 8 в), г), д), пункт 10 Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Эксплуатирующей организацией не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии. При эксплуатации надземных газопроводов Эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг и устранение: повреждений габаритных знаков в местах проезда автотранспорта (отсутствуют габаритные знаки в месте проезда автотранспорта на территорию предприятия).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №, пункт 70 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.'

Эксплуатирующей организацией не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии. При эксплуатации технологических устройств (ШГРП) эксплуатирующей организацией не обеспечено проведение технического обслуживания,- внутреннее газовое оборудование, запорная арматура, газопроводы коррозируют.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № и зарегистрированных в Минюсте РФ ДД.ММ.ГГГГ №, а также пункт 71 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Не обеспечено наличие и функционирование приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями. Допущена эксплуатация сети газопотребления при неисправности газоиспользующего оборудования или с отключенными технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-измерительными приборами, предусмотренными проектом, (отключена система контроля загазованности котельной предусмотренная проектом).

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; а также пункт 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утверждённого Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

Технические устройства: надземные газопроводы среднего давления, газоиспользующее оборудование котельной, паровой котлоагрегат М75 В134 Vitomax HS, входящие в состав опасного производственного объекта, не зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов, после проведения работ по техническому перевооружению и реконструкции ОПО.

Нарушены: часть 2 статьи 2, часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №. 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, не обеспечила укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями, а именно в нарушение требований пункта 5.4 Проектной документации шифр 04.16-ПЗ, ИОС7, «Техническое перевооружение котельной завода плодоовощных консервов в 

<

адрес>» отсутствуют в штате организации «Аппаратчики водоподготовки» в количестве 4 человек, что подтверждается предоставленной выпиской из штатного расписания от ДД.ММ.ГГГГ.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Не проведена экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, в случае отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения, а именно: в проектной документации на дымовую трубу Н=15 м, d=900 мм шифр 1054-Ш-2019-КР», том 4.2 отсутствуют данные о сроке эксплуатации сооружения.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9, пункт 1 статьи 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 5 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, а также пункты 461, 462 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Не обеспечена периодичность отбора проб исходной, химочищенной, котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара, установленная наладочной организацией при проведении режимно-наладочных (в процессе эксплуатации) работ согласно технического отчета по проведению наладочных работ на водоподготовительном оборудовании 2 X паровых котлов FR 25-5-12 от 01.06:2020, а также технического отчета по ПНР и режимно-наладочных испытаний парового котлоагрегата М75 В134 Vitomax HS от ДД.ММ.ГГГГ.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 327 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Допущено хранение баллонов с горючими газами на территории предприятия при отсутствии проекта их размещения.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункты 577, 594 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила- промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Допущена эксплуатация (хранение, транспортирование и использование) баллонов при отсутствии инструкции организации, осуществляющей указанную деятельность, утвержденной в установленном порядке.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 572 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Работники, обслуживающие баллоны, не прошли проверку знаний инструкции и не имеют удостоверения о допуске к самостоятельной работе, выданное в установленном порядке.

Нарушены: часть 1, часть 2, статьи 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункт 573 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утверждённых приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №.

Изложенные нарушения подтверждаются справкой Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от ДД.ММ.ГГГГ.

Также ООО «Техада» нарушены требования в области противопожарной безопасности.

В нарушение п. 67 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» правообладатель земельного участка (собственник земельного участка, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельного участка) не произвел своевременный покос травы;

В нарушение п., 48 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» руководитель организации не организовал проведение проверок наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи, а также отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указатели, подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния к источникам противопожарного водоснабжения.

В нарушении п. 13 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в котельной руководитель организации не осуществил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности,, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

В нарушение п. 14 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» на дверях в котельной отсутствуют устройства для самозакрывания;

В нарушение п. 54 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» не предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

В нарушение п. 2 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности для здания Котельной;

В нарушение ч.1 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожарной сигнализации в здании котельной монтированы не в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Изложенные нарушения подтверждаются справкой Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

<

адрес> ГУ МЧС РФ от ДД.ММ.ГГГГ. 

Данные нарушения закона стали возможны в результате ненадлежащего исполнения работниками Общества своих функциональных обязанностей, а также в связи с недостаточным уровнем контроля со стороны руководства.

Ответчиком ООО "Техада" не оспорены заявленные требования. 

При таких обстоятельствах, исковые требования прокурора 

<

адрес> подлежат удовлетворению.

На основании ч.1,2 ст.9, ч.3 ст. 14.1, ч.5 ст. 14.1, ч1 ст.10, ст.11, п.1 ст. 13Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п.13,14,54,67 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ч. 1 ст. 83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь статьями 11, 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Техада» об устранении нарушений законодательства об опасных производственных объектах, противопожарного законодательства удовлетворить.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «Техада» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) следующие обязанности: 

Руководителю ООО «Техада» ФИО1 пройти аттестацию в области промышленной безопасности;

Разработать и утвердить план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте: «Сеть газопотребления ООО «Техада»;

Обеспечить должный контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств применяемых на опасных производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных средств измерений, а именно провести метрологическую поверку манометра в ГРГПП;

Обеспечить выполнение комплекса мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно привести в надлежащее состояние сварной шов крепления молниеотвода к раме ШГРП;

Обеспечить комплекс мероприятий при эксплуатации надземного газопровода, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сетей газораспределения и газопотребления, обеспечивающих содержание сетей газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, в том числе мониторинг и устранение повреждения изоляционного покрытия (окраска) газопровода (газопровод низкого давления от ШГРП до административного здания);

Организовать производственный контроль в части выполнения основных задач производственного контроля, а именно:

- контроль за соблюдением требований промышленной безопасности установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами (организовать и провести проверки состояния промышленной безопасности в 2021 году).

- контроль за своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, за ремонтом и поверкой контрольных средств измерений.

Обеспечить комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно эксплуатации надземных газопроводов без габаритных знаков в местах проезда автотранспорта.

Обеспечить комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно обеспечить проведение обслуживания технологического устройства (ШГРП).

Обеспечить наличие и функционирование приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями, а именно обеспечить работу системы контроля загазованности котельной предусмотренная проектом.

Зарегистрировать в государственном реестре опасных производственных объектов технические устройства: надземные газопроводы среднего давления, газоиспользующее оборудование котельной, паровой котлоагрегат М75 В134 Vitomax HS, входящие в состав опасного производственного объекта.

Укомплектовать штат работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями, а именно с учетом требований пункта 5.4 Проектной документации шифр 04.16-ПЗ, ИОС7, «Техническое перевооружение котельной завода плодоовощных консервов в 

<

адрес>» «Аппаратчиками водоподготовки» в количестве 4 человек.

Провести экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, в случае отсутствия в проектной документации данных о сроке эксплуатации здания или сооружения, а именно: в проектной документации на дымовую трубу Н=15 м, d=900 мм шифр 1054-Ш-2019-КР» указать срок ее эксплуатации.

Обеспечить периодичность отбора проб исходной, химочищенной. котловой, сетевой, питательной и подпиточной воды, конденсата и пара, установленной наладочной организацией при проведении режимно-наладочных (в процессе эксплуатации) работ согласно техническим отчетам по проведению наладочных работ на водоподготовительном оборудовании двух паровых котлов FR 25-5-12 от ДД.ММ.ГГГГ, а также обеспечить наличие должного технического отчета по ПНР и режимно-наладочных испытаний парового котлоагрегата М75 В134 Vitomax HS от ДД.ММ.ГГГГ.

Разработать проект размещения и хранения баллонов с горючими газами на территории предприятия.

Обеспечить наличие инструкции о эксплуатации (хранение, транспортирование и использование) баллонов с горючими газами.

Обеспечить прохождение обучения (с получением удостоверения о допуске к самостоятельной работе) работниками по обслуживающими баллоны с горючими газами на территории предприятия.

Обеспечить проведение своевременного покоса травы на территории предприятия.

Организовать проведение проверок наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи, а также обеспечить наличие указателей со светоотражающей поверхностью либо световых указателей, подключенных к сети электроснабжения и работающих в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния к источникам противопожарного водоснабжения.

Произвести в котельной проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

Обеспечить наличие на дверях в котельной устройства их для самозакрывания.

Разработать журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности для здания котельной.

Обеспечить монтирование в здании котельной автоматической установки пожарной сигнализации соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Павловский районный суд в течение месяца с момента принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий