ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18мая 2017 года 

<

...>

Судья Одоевского районного суда Тульской области Валицкая Л.В.,, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

юридического лица муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рылёвская средняя общеобразовательная школа" Одоевского района Тульской области, ОГРН №, расположенной по адресу: 

<

адрес>

установил:

юридическое лицо муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рылёвская средняя общеобразовательная школа" Одоевского района Тульской области нарушило правила устройства и эксплуатации электроустановок при следующих обстоятельствах.

В результате проведения Приокским управлением Ростехнадзора плановой выездной проверки МКОУ «Рылёвская СОШ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов были установлены нарушения в части организации эксплуатации электроустановок: 

- система заземления электрического водонагревателя Chaffotenaux (инв.№) – система заземления TN-C в здании школы не соответствует требованиям норм и правил т.к. должна быть система заземления TN- S или TN-C-S. Электрическая сеть электрического водонагревателя выполнена двухжильным кабелем без защитного РЕ проводника. При монтаже электроустановок не приняты меры защиты при косвенном прикосновении - при нарушении изоляции токоведущих частей электрооборудования или электропроводки, т.к. не выполнено защитное зануление электроустановок, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 1.7.2, 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.);

-в здании детского сада для подключения водонагревателя TERMEX на стене здания установлена розетка. Единственным аппаратом защиты сети питания является предохранитель ПР-2 с номинальным током 100А, установленном в распределительном щите. При коротких замыканиях или перегрузках в электрической сети или в самом водонагревателе TERMEX данный защитный аппарат не обеспечит отключения электроустановки, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 2.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.);

-в здании детского сада система заземления электрического водонагревателя TERMEX – система заземления TN-C не соответствует требованиям норм и правил т.к. должна быть система заземления TN- S или TN-C-S. Электрическая сеть электрического водонагревателя выполнена двухжильным кабелем без защитного РЕ проводника. При монтаже электроустановок не приняты меры защиты при косвенном прикосновении - при нарушении изоляции токоведущих частей электрооборудования или электропроводки, т.к. не выполнено защитное зануление электроустановок, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 1.7.2, 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.) и п.п. 7.1.13, 7.1.36, 7.1.68 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2003 г. 

Таким образом, муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рылёвская средняя общеобразовательная школа" Одоевского района Тульской области совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании представитель юридического лица– муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рылёвская средняя общеобразовательная школа» ФИО1 в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ признал и пояснила суду, что указанные нарушения будут устранены в ближайшее время.. 

Выслушав представителя юридического лица, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Вина юридического лица МКОУ «Рылёвская СОШ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается:

?протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, составленным государственным инспектором отдела по надзору за электроустановками потребителей Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с которым муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рылёвская средняя общеобразовательная школа" Одоевского района Тульской области совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: в результате проведения Приокским управлением Ростехнадзора плановой выездной проверки МКОУ «Рылёвская СОШ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в 16 часов были установлены нарушения в части организации эксплуатации электроустановок: 

- система заземления электрического водонагревателя Chaffotenaux (инв.№) – система заземления TN-C в здании школы не соответствует требованиям норм и правил т.к. должна быть система заземления TN- S или TN-C-S. Электрическая сеть электрического водонагревателя выполнена двухжильным кабелем без защитного РЕ проводника. При монтаже электроустановок не приняты меры защиты при косвенном прикосновении - при нарушении изоляции токоведущих частей электрооборудования или электропроводки, т.к. не выполнено защитное зануление электроустановок, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 1.7.2, 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.);

-в здании детского сада для подключения водонагревателя TERMEX на стене здания установлена розетка. Единственным аппаратом защиты сети питания является предохранитель ПР-2 с номинальным током 100А, установленном в распределительном щите. При коротких замыканиях или перегрузках в электрической сети или в самом водонагревателе TERMEX данный защитный аппарат не обеспечит отключения электроустановки, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 2.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.);

-в здании детского сада система заземления электрического водонагревателя TERMEX – система заземления TN-C не соответствует требованиям норм и правил т.к. должна быть система заземления TN- S или TN-C-S. Электрическая сеть электрического водонагревателя выполнена двухжильным кабелем без защитного РЕ проводника. При монтаже электроустановок не приняты меры защиты при косвенном прикосновении - при нарушении изоляции токоведущих частей электрооборудования или электропроводки, т.к. не выполнено защитное зануление электроустановок, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 1.7.2, 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.) и п.п. 7.1.13, 7.1.36, 7.1.68 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2003 г. ;

-распоряжением №-р от ДД.ММ.ГГГГ по Приокскому управлению, согласно которому принято решение о проведении проверки в отношении МКОУ "Рылёвская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: 

<

адрес>, с назначением уполномоченного на проведение проверки государственного инспектора отдела по надзору за электроустановками потребителей;

-Актом проверки №, в соответствии с которым с 3 по ДД.ММ.ГГГГ была проведена плановая выездная проверки, в ходе которой выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правила устройства электроустановок, в т.ч. - система заземления электрического водонагревателя Chaffotenaux (инв.№) – система заземления TN-C в здании школы не соответствует требованиям норм и правил т.к. должна быть система заземления TN- S или TN-C-S. Электрическая сеть электрического водонагревателя выполнена двухжильным кабелем без защитного РЕ проводника. При монтаже электроустановок не приняты меры защиты при косвенном прикосновении - при нарушении изоляции токоведущих частей электрооборудования или электропроводки, т.к. не выполнено защитное зануление электроустановок, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 1.7.2, 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.);

-в здании детского сада для подключения водонагревателя TERMEX на стене здания установлена розетка. Единственным аппаратом защиты сети питания является предохранитель ПР-2 с номинальным током 100А, установленном в распределительном щите. При коротких замыканиях или перегрузках в электрической сети или в самом водонагревателе TERMEX данный защитный аппарат не обеспечит отключения электроустановки, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 2.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.);

-в здании детского сада система заземления электрического водонагревателя TERMEX – система заземления TN-C не соответствует требованиям норм и правил т.к. должна быть система заземления TN- S или TN-C-S. Электрическая сеть электрического водонагревателя выполнена двухжильным кабелем без защитного РЕ проводника. При монтаже электроустановок не приняты меры защиты при косвенном прикосновении - при нарушении изоляции токоведущих частей электрооборудования или электропроводки, т.к. не выполнено защитное зануление электроустановок, что может привести к электротравматизму, пожару, т.е. имеются условия угрозы жизни и здоровью людей, чем нарушены требования п.1.2.2, 1.7.2, 2.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003 г. (зарегистрированы Минюстом России рег.№ 4145 от 22.01.2003 г.) и п.п. 7.1.13, 7.1.36, 7.1.68 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2003 г. Акт проверки подписан директором МКОУ «Рылёвская СОШ»;

-Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Рылёвская средняя общеобразовательная школа», в соответствии с которым Учреждение приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации(п.1.13-1.15 Устава);

-предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержатся описанные в протоколе нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил устройства электроустановок.

Собранные доказательства являются достоверными. Относимыми, допустимыми и образуют достаточную совокупность для вывода о виновности МКОУ "Рылёвская средняя общеобразовательная школа" Одоевского района, действия Учреждения квалифицирую по ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

При назначении наказания учитывается характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства совершения административного нарушения, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, с учетом того, что имеется угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, а менее строгий вид наказания, чем административное приостановление деятельности водонагревателя Chaffotenaux (инв.№), расположенного в здании школы по адресу:: 

<

адрес>, - и групповой линии электрической сети в здании детского сада от распределительного устройства до розетки, в которую подключается водонагреватель TERMEX (по адресу: 

<

адрес>), не сможет обеспечить достижения цели административного наказания, поскольку длительное время нарушения не устранялись, прихожу к выводу о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности эк45сплуатации указанных объектов..

Руководствуясь ст.ст.29.9-29.11, ч.5 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

юридическое лицо муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Рылёвская средняя общеобразовательная школа" 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес> (ОГРН №) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности водонагревателя Chaffotenaux (инв.№), расположенного в здании школы по адресу:: 

<

адрес>, - и групповой линии электрической сети в здании детского сада от распределительного устройства до розетки, в которую подключается водонагреватель TERMEX по адресу: 

<

адрес>,- сроком на 30 (тридцать) суток, исчисляя срок сДД.ММ.ГГГГ с 11 час. 30 мин. 

Разъяснить представителю юридического лица - муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Рылёвская средняя общеобразовательная школа" Одоевского района Тульской области о возможности обращения в суд с ходатайством о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде приостановления деятельности указанных объектов..

Настоящее постановление может быть обжаловано в Тульский областной суд через Одоевский районный суд в течение 10 суток.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Судья Л.В. Валицкая